## ZBIRNO
I. OPREMANJE BUNARA BS-4/1 i BS-4/2 I IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | GEODETSKI RADOVI
1.1 | Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu cevovoda sa svim potrebnim elementima i objektima unutar lokaliteta bunara. | pauš | 1 |  | 0
1.2 | Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenog stanja | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno geodetski radovi |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1 | Ručni iskop zemlje II i III kategorije sa odlaganjem iskopanog materijala na 1 m od ivice otkopa – rova, planiranjem i ravnanjem dna iskopa. Obračun po m3.
2.1.1 | Posteljica ploča bunarskih platoa i temelja bunarskih glava. 2 x (4,0 x 4,0 x (0,10 + 0,05 + 0,20) + + (1,382 – 0,282) x 74 x 0,40) | m3 | 12.35 |  | 0
2.1.2 | Kanal - rov širine 1,0 m, dubine 1,40 m, za polaganje spojnih cevovoda bunara sa poveznim cevovodom i za polaganje poveznog cevovoda. (2 x 8.0 x 1.4) x 1,0 x 1,40 | m3 | 22.4 |  | 0
2.1.3 | Proširenje i produbljivanje rova na mestima mernih šahtova. 2 x (1,40 x 0,40 x 1,40 + 1,40 x 1,40 x0,45) | m3 | 3.3333 |  | 0
2.2 | Izrada peščane posteljice debljine 10 cm u rovu za polaganje cevovoda, sa planiranjem i zbijanjem. Radovi obuhvataju nabavku i dopremanje peska na gradilište i ugrađivanje peska u posteljicu. Obračun po m3 ugrađenog peska. (2 x 8) x 1,0 x 0,10 | m3 | 1.6 |  | 0
2.3 | Izrada šljunčanog tamponskog sloja u temelju ploča bunarskih platoa i mernih šahtova. Radovi obuhvataju nabavku i transport šljunka do gradilišta i njegovo ugrađivanje. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. 2 x(4,0 x 4,0 x 0,20 + 1,4 x 1,4 x 0,15) | m3 | 6.99 |  | 0
2.4 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti kao kod okolnog zemljišta. Kao materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog porekla, šut, kamenje i slično. U završnom sloju debljine 20 cm izvršiti humuziranje rova. Zatrpavanje izvršiti prema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Obračun po m3 (2 x 8 ) x 0,90 x 1,0 | m3 | 14.4 |  | 0
2.5 | Transport viška materijala iz iskopa na deponiju, udaljenu do 5 km, koju odredi nadzorni organ. U jediničnu cenu pozicije ulazi utovar, transport, istovar i grubo planiranje istovarenog materijala na deponiji. Obračun po m3. | m3 | 1.6 |  | 0
| Ukupno zemljani radovi |  |  |  | 0
3 | TESARSKI RADOVI
3.1 | Razupiranje rova Prilikom iskopa, rov odmah razupirati dvostrano, zdravom građom radi obezbeđenja bezbednog rada u rovu. Jediničnom cenom je obuhvaćena oplata, postavljanje i demontaža. U svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 razuprtog rova (2 x 8) x 1, 40 x 2 | m2 | 44.8 |  | 0
| Ukupno tesarski radovi |  |  |  | 0
4 | BETONSKI RADOVI
4.1 | Izrada betonske posteljice od nabijenog betona MB 15, debljine 5 cm, armirano betonske ploče paltoa bunara. Obračun po m3 ugrađenog betona 2 x 4,0 x 4,0 x 0,05 | m3 | 1.6 |  | 0
4.2 | Izrada armiranobetonske ploče platoa bunara dimenzija 4,0 x 4,0 m, debljine 10 – 15 cm (prosečno 13 cm) betonom MB30 obostano armiranim mrežastom armaturom Q335. Radovi obuhvataju nabavku i dopremu materijala i kompletnu izradu i ugrađivanje armature i betona, sa propisanim negovanjem betona. Obračun po m3 ugrađenog betona 2 x (4,0 x 4,0) x 0,13 | m3 | 4.16 |  | 0
4.3 | Izrada armiranobetonskog mernog šahta sploljašnijih dimenzija 1,40x1,40, od armiranog betona MB30u svemu prema nacrtima iz priloga Radovi obuhvataju pripremu i ugradnju betona, pripremu i ugradnju armature, sve sa nabavkom i dopremom materijala, ugradnju penjalica i okvira poklopca šahta, izradu postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 betona ugrađenog u šahtove. (1,00 x 1,00 x (0,15 + 0,20) + (2 x 1,40 + 2 x 1,00) x 0,20 x 2,00) x 2 | m3 | 4.54 |  | 0
4.4 | Izrada betonskih ankernih blokova na mestima promene pravca cevovoda i ograncima | kom | 4 |  | 0
| Ukupno betonski radovi |  |  |  | 0
5 | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
5.1 | Nabavka i montaža podvodne bunarske pumpe SP46-6N sa motorom (GRUNDFOS) ili druge pumpe sličnih karakteristika. Q = 37.3 m3/h, H = 59 m, N = 11kW Uz pumpni agregat isporučiti i 50 m ugrađenog kabla, sondu za zaštitu od rada na suvo i svu prateću opremu i tehničku dokumentaciju. Obračun po komadu pumpe. 2 radne i jedna rezervna. 2 x 1 +1 | kom | 3 |  | 0
5.2 | Nabavka i instalacija uređaja za frekventnu regulaciju rada pumpe. „Dunfoss“ ili drugi sličnih karakteristika. Obračun po komadu instalisanog regulatora. 2 x 1 | kom | 2 |  | 0
5.3 | Nabavka pet kolona potisnog cevovoda DN65 (DIN 2463) dužine po 5 m sa ravnim prirubnicama D = 185 mm (DIN 2663) od čeličnih cevi zaštićenih od korozije, montaža potisnog cevovoda unutar bunarske konstrukcije. U cenu su uračunati i centralizatori, sav vezni i zaptivni materijal i sve radnje i oprema potrebna za spuštanje pumpe u bunar. Obračun po m’ ugrađene cevi. 2 x 25,0 | m | 50 |  | 0
5.4 | Izrada i ugrađivanje u betonsku podlogu bunarske glave prema datom detalju, sa otvorima za kabel, za sondu za merenje nivoa, ventilacionim otvorom i lulom za ventilaciju, sa antikorozivnom zaštitom. Obračun po komadu ugarđene bunarske glave. | kom | 2 |  | 0
5.5 | Nabavka i montaža čeličnih cevi DN100, s=5mm, fazonskih komada i armatura za izradu potisnog cevovoda od glave bunara do mernog šahta.
5.5.1 | - čelične cevi DN100 za NP10, sa ravnim prirubnicama L = 2 x (1,40 + 4,05) | m | 10.9 |  | 0
5.5.2 | - fazonski komadi DN100 za NP10, sa svim zaptivnim i spojnim priborom
| red. prirubnica XR 100/65, m=6,5 kg | kom | 2
| OP 100/100, m=20,80kg | kom | 2 |  | 0
| LP4 100, m=11,90 kg | kom | 2 |  | 0
| LS4 100, m=26,0kg | kom | 2 |  | 0
| slepa prirubnica ZP 100, m=6,00 kg pripremljena za montažu slavine za uzorkovanje i manometra sa navojnim priključcima ND13 | kom | 2 |  | 0
| T komad DN13, čelični pocinkovan | kom | 2 |  | 0
| kuglasta slavina DN13 | kom | 4 |  | 0
| slavina za uzorkovanje ND13 | kom | 2 |  | 0
| manometar za opseg merenja 0-10bar | kom | 2 |  | 0
5.5.3 | - armature sa svim spojnim i zaptivnim priborom
| Povratni ventil DN100 za NP10 za horizontalno ugrađivanje | kom | 2 |  | 0
5.6 | Merni šaht - Nabavka i montaža fazonskih komada i armatura u mernom šahtu sa svim zaptivnim i spojnim priborom
5.6.1 | - fazonski komadi DN100 za NP10
| SP 100 , L=800mm, m=23kg | kom | 4 |  | 0
| MDK DN100, m=14,1kg | kom | 2 |  | 0
5.6.2 | - armature DN100 za NP10
| merač protoka EMP100 DN100, Tehnomatik, Beograd ili drugi sličnih karakteristika, sa transmiterom, pokazivanjem trenutnog proticaja i sumatorom | kom | 1 |  | 0
5.7 | Povezni cevovod. Nabavka i montaža čeličnih cevi, s=5 mm, fazonskih komada i armatura za izradu poveznog cevovoda do tranzitnog cevovoda DN150, sa svim spojnim i zaptivnim materijalom.
5.7.1 | čelične cevi DN100, NP10 sa ravnim prirubnicama, zaštićene od korozije premazima atestiranim za vodu za piće L=26 m | m | 26 |  | 0
5.7.2 | čelične cevi DN200, NP10 sa ravnim prirubnicama, zaštićene od korozije premazima atestiranim za vodu za piće L=8 m | m | 2 |  | 0
| LP4 DN100, m=11,9 kg | kom | 1 |  | 0
| RP 150/100, m=18,6 kg (čvor 7) | kom | 1 |  | 0
| OP 200/100, m= 43,0 kg (čvor 7) | kom | 1 |  | 0
| LP4 DN150, m= 31,0 kg (čvor 6) | kom | 1 |  | 0
| Ukupno instalaterski i montažerski radovi |  |  |  | 0
6 | OSTALI RADOVI
6.1 | Nabavka i ugradnja poklopca bunara izrađenog od poliestera , ojačanog staklenim vlaknima sa termoizolacijom, osnovnih dimenzija kao u prilogu br. 3. prema specifikaciji proizvođača - ICA servis Subotica ili "ekvivalentno". Jediničnom cenom obuhvaćene su i šarke za povezivanje sa pločom, kao i brava za zaključavanje poklopca. | kom | 1 |  | 0
6.2 | Nabavka, transport i montaža LG šaht poklopaca prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, za opterećenje do 250KN. Poklopci se ugrađuju na merne šahtove Obračun po komadu ugrađenog poklopca | kom | 1 |  | 0
| Ukupno ostali radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
OPREMANJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2 I IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA
1 | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II. UREĐENJE LOKALITETA BUNARA
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | Izrada pristupnog puta bunarima od spoljašnjeg lokalnog puta do bunara. Put je tucanički, širine 4m, ukupne dužine 12,0 + 22,0 + 2x 4.30 = 38,60 m. Radovi obuhvataju nabavku i dopremu tucanika, skidanje površinskog sloja tla debline 15 cm, pripremu posteljice, te nasipanje i valjanje tucanika u dva sloja od po 10 cm i odvoz iskopane zemlje na deponiju na udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 | m2 | 175 |  | 0
2 | Izrada zaštitne ograde od žičanog pletiva sa okcima 8cm x 8 cm, od žice debljine 2,2 mm. Visina žičanog pletiva, mereno od tla, iznosi 1,7 m. Iznad pletene žice postavlja se dva reda bodljikave žice. Ograda se vezuje za armirano betonske stubove visine 12cm x 12 cm dužine 3 m, ugrađene u temeljnu stopu od betona MB20 do dubine 0,80 m. Visina stubova iznad zemlje je 2,20 m. Obračun po m’ ograde. | m | 116 |  | 0
3 | Izrada i montaža dvokrilne ulazne kapije. Okvir kapije je od valjanih profila 50x50x2 mm, zaštićen od korozije i obojen. Ispuna površine kapije je od žičanog pletiva. Cenom je obuhvaćena i brava za zaključavanje kapije. Dimenzije kapije su 2 x 2m x 2,2m. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| UREĐENJE LOKALITETA BUNARA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | UREĐENJE LOKALITETA BUNARA |  |  |  | 0
III. PRIKLJUČNI CEVOVOD
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | GEODETSKI RADOVI
1.1 | Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu cevovoda sa svim potrebnim elementima | pauš | 1 |  | 0
1.2 | Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenog stanja | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno Geodetski radovi |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1 | Ručni iskop zemlje II i III kategorije sa odlaganjem iskopanog materijala na 1 m od ivice otkopa – rova, planiranjem i ravnanjem dna iskopa. Obračun po m3.
2.1.1 | Mašinski iskop kanala - rov širine 1,0 m, dubine 1,40 m, za polaganje priklučnog cevovoda bunara sa tranzitnim cevovodom za polaganje priklučnog cevovoda. (532 x 1,0 x 1,4) + 75,0 x 2,36 x 1,0 | m3 | 921.8 |  | 0
2.1.2 | Proširenje i produbljivanje rova na mestima mernih šahtova. 2 x (1,40 x 0,40 x 1,40 + 1,40 x 1,40 x0,45) | m3 | 3.33 |  | 0
2.1.3 | Ručni iskop kanala - rov širine 1,0 m, dubine 2,36 m, za polaganje priključnog cevovoda bunara sa tranzitnim cevovodom za polaganje priklučnog cevovoda, na mestu ukrštanja sa gasovodom i naftovodom. (3 x 4 x 1,0 x 2,36) + 4 x 0,8 x 2,0 | m3 | 34.7 |  | 0
2.2 | Izrada peščane posteljice u rovu za polaganje cevovoda, sa planiranjem i zbijanjem na mestu ukrštanja sa naftovodom i gasovodom. Radovi obuhvataju nabavku i dopremanje peska na gradilište i ugrađivanje peska u posteljicu. Obračun po m3 ugrađenog peska. (3 x 2,4 + 6) x 0,5 x 1,0 | m3 | 6.6 |  | 0
2.3 | Transport viška materijala iz iskopa na deponiju, udaljenu do 5 km, koju odredi nadzorni organ. U jediničnu cenu pozicije ulazi utovar, transport, istovar i grubo planiranje istovarenog materijala na deponiji. Obračun po m3. | m3 | 8.2 |  | 0
2.4 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti kao kod okolnog zemljišta. Kao materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog porekla, šut, kamenje i slično. U završnom sloju debljine 20 cm izvršiti humuziranje rova. Zatrpavanje izvršiti prema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Obračun po m3 | m3 | 915.2 |  | 0
| Ukupno zemljani radovi |  |  |  | 0
3 | TESARSKI RADOVI
3.1 | Razupiranje rova Prilikom iskopa, rov odmah razupirati dvostrano, zdravom građom radi obezbeđenja bezbednog rada u rovu. Jediničnom cenom je obuhvaćena oplata, postavljanje i demontaža. U svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 razuprtog rova 682 x 1, 40 x 2
| Ukupno tesarski radovi | m2 | 1909.6 |  | 0
4 | BETONSKI RADOVI
4.1 | Izrada betonskih ankernih blokova na mestima promene pravca cevovoda i ograncima | kom | 3 |  | 0
4.2 | Izrada revizionog šahta spoljnih dimenzija 210 x 180 x 265 cm, debljine zidova T = 15 cm od armiranog betona MB30u svemu prema nacrtima iz priloga Radovi obuhvataju pripremu i ugradnju betona, pripremu i ugradnju armature, sve sa nabavkom i dopremom materijala, ugradnju penjalica i okvira poklopca šahta, izradu postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 betona ugrađenog u šahtove. 2 x 180 x 210 x 0,15 + 2 x 210 x 235 x 0,15 + 2 x 150 x 235 x 0,15 – 0,15 x 0,62 x 3,14/4 | m3 | 2.63 |  | 0
4.3 | Izrada priklučnog šahta spoljašnijih dimenzija 230 x 230 x 205, debljine zidova 15 cm od armiranog betona MB30u svemu prema nacrtima iz priloga Radovi obuhvataju pripremu i ugradnju betona, pripremu i ugradnju armature, sve sa nabavkom i dopremom materijala, ugradnju penjalica i okvira poklopca šahta, izradu postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 betona ugrađenog u šahtove. 2,3 x 2,3 x 0,15 x 2 + 2 x 2,3 x 2,06 x 0,15 + 2,0 x 2,06 x 0,15 – 0,6 x 0,6 x 3,14 /4 x 0,15 | kom | 4.21 |  | 0
| Ukupno betonski radovi |  |  |  | 0
5 | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
5.1 | Nabavka potisnog cevovoda PE-Xa, montaža potisnog cevovoda. Obračun po m’ ugrađene cevi i spitivanje na vodonepropusnost.
| Ø 100 | m | 20 |  | 0
| Ø 150 | m | 587 |  | 0
5.1.1 | Zaštitni čelični cevovod. Nabavka, transport i montaža čeličnih cevi, s=5mm, za izradu zaštitnog cevovoda ispod seoskog puta DN250, sa svim spojnim i zaptivnim materijalom.
| čelične cevi DN250, NP10 sa ravnim prirubnicama, zaštićene od korozije. | m | 8 |  | 0
5.1.2 | Oznake cevovoda. Nabavka, transport i ugradnja tipskih oznaka cevovoda VODOVODA | kom | 10 |  | 0
| Ukupno instalatersko montažni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
PRIKLJUČNI CEVOVOD
1 | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. PREDRAČUN TROŠKOVA ZA IZRADU BATERIJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | TROŠKOVI TRANSPORTA I PRIPREMNO-ZAVRŠNIH RADOVA
1.1 | Transport bušaćeg postrojenja, alata i materijala za ugradnju u dva bunara, montaža i demontaža bušaćeg postrojenja | pauš | 1 |  | 0
1.2 | Pripremno-završni radovi: iskop dva bazena za smeštaj i održavanje radnog fluida za bušenje, čišćenje i odvoz nabušenog materijala, dovođenje radilišta u prvobitno stanje po završetku radova | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno zajednički troškovi transporta i pripremno-završnih radova |  |  |  | 0
2 | IZRADA BUNARA BS-4/1 DUBINE 130 m
2.1 | Bušenje i ugradnja uvodne kolone Ø 900 mm do 6,0 m u svemu prema poziciji. Obračun po m' | m | 6 |  | 0
2.2 | Bušenje kanala bušotine prečnika Ø 820 mm u intervalu od 6,0 - 132,0 m reversnim načinom ispiranja nabušenog materijala uz primenu čiste vode, Obračun po m' | m | 126 |  | 0
2.3 | Karotažna merenja sa četiri operacije (SEO, SP, G, T) u intervalu od 0,0 - 140,0 m u svemu prema poziciji 7.4.2 Obračun po m' | m | 140 |  | 0
2.4 | Nabavka, priprema, transport i ugradnja bunarske konstrukcije
2.4.1 | * taložnik Ø 273 mm od 130,0 - 125,0 m Obračun po m' | m | 5 |  | 0
2.4.2 | * filter Ø 273 mm (osnovna cev debljine zida 7,1 mm) tip “slotirani”, u intervalu od 125,0 - 112,0 m Obračun po m' | m | 13 |  | 0
2.4.3 | * eksploataciona čelična kolona Ø 273 mm, spiralno varena, debljina stenke 7,1 mm, u intervalu od 112,0 - 40,5 m. Obračun po m' | m | 71.5 |  | 0
2.4.4 | * redukcija-prelaz Ø 273 / 323 mm dužine 0,5 m Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
2.4.5 | * eksploataciona kolona Ø 323,9 mm spiralno varena, debljina zida stenke 7,14 mm, u intervalu od 40 - +0,5 m. Obračun po m' | m | 40.5 |  | 0
2.4.6 | * centralizeri Ø 273 / 800 mm i Ø 323 / 800 mm Obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
2.5 | Nabavka, transport, priprema i ugradnja filterskog zasipa od separisanog kvarcnog granulata krupnoće d = 1-3 mm u intervalu od 132,0 - 107,0 m, u svemu prema poziciji Obračun po m' | m | 25 |  | 0
2.6 | Izolacija eksploatacione kolone
2.6.1 | * nabavka, transport i ugradnja tampona od prefabrikovane sušene gline sa svojstvima bubrenja ,u prstenasti prostor, 107,0 - 99,0 m Obračun po m' | m | 8 |  | 0
2.6.2 | * nabavka, transport i ugradnja građevinskog šljunka u međuprostor od 99,0 - 0,0 m, Obračun po m' | m | 99 |  | 0
2.7 | Razrada bunara “air-lift” sistemom duplim pakerom po segmentima silaznim i uzlaznim postupkom do izbistrenja u svakom segmentu. Obračun po času | h | 24 |  | 0
2.8 | Testiranje bunara sa tri različita kapaciteta. Kontrola kapaciteta i sadržaja peska u vodi tokom testiranja bunara vrši se “Tompsonovim” prelivom. Obračun po času | h | 48 |  | 0
2.9 | Reometrija-merenje protoka i kalipera u bunaru. Obračun po m' | m | 130 |  | 0
2.10 | Uzorkovanje vode i izrada analize obima “V”. Obračun po analizi | kom | 1 |  | 0
2.11 | Izrada i postavljanje sigurnosne bunarske kape. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
2.12 | Izrada izveštaja o rezultatima geoloških istraživanjia. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ZA IZRADU BUNARA BS-4/1 |  |  |  | 0
3 | IZRADA BUNARA BS-4/2 DUBINE 80 m
3.1 | Bušenje i ugradnja uvodne kolone (po potrebi) Ø 900 mm do 6,0 m Obračun po m' | m | 6 |  | 0
3.2 | Bušenje kanala bušotine prečnika Ø 820 mm u intervalu od 6,0 - 82,0 m reversnim načinom ispiranja nabušenog materijala uz primenu čiste vode. Obračun po m' | m | 76 |  | 0
3.3 | Nabavka, priprema, transport i ugradnja bunarske konstrukcije
3.3.1 | * taložnik Ø 273 mm od 80,0 - 75,0 m Obračun po m' | m | 5 |  | 0
3.3.2 | * filter Ø 273 mm (osnovna cev debljine zida 7,1 mm) tip “slotirani”, u intervalu od 75,0 - 62,5 m Obračun po m' | m | 12.5 |  | 0
3.3.3 | * eksploataciona čelična kolona Ø 273 mm, spiralno varena, debljina stenke 7,1 mm, u intervalu od 62,5 - 40,5 m Obračun po m' | m | 22 |  | 0
3.3.4 | * redukcija-prelaz Ø 273 / 323 mm dužine 0,5 m Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
3.3.5 | * eksploataciona kolona Ø 323,9 mm spiralno varena, debljina zida stenke 7,14 mm, u intervalu od 40 - +0,5 m. Obračun po m' | m | 40.5 |  | 0
3.3.6 | * centralizeri Ø 273 / 800 mm i Ø 323 / 800 mm Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
3.4 | Nabavka, transport, priprema i ugradnja filterskog zasipa od separisanog kvarcnog granulata krupnoće d = 1-3 mm u intervalu od 82,0 - 57,5 m, Obračun po m' | m | 24.5 |  | 0
3.5 | Izolacija eksploatacione kolone
3.5.1 | * nabavka, transport i ugradnja tampona od prefabrikovane sušene gline sa svojstvima bubrenja, u prstenasti prostor, 57,5 - 49,5 m Obračun po m' | m | 8 |  | 0
3.5.2 | *nabavka, transport i ugradnja građevinskog šljunka u međuprostor od 49,5 - 0,0 m. Obračun po m' | m | 49 |  | 0
3.6 | Razrada bunara “air-lift” sistemom duplim pakerom po segmentima silaznim i uzlaznim postupkom do izbistrenja u svakom segmentu, Obračun po času | h | 24 |  | 0
3.7 | Testiranje bunara sa tri različita kapaciteta. Kontrola kapaciteta i sadržaja peska u vodi tokom testiranja bunara vrši se “Tompsonovim” prelivom. Obračun po času | h | 48 |  | 0
3.8 | Reometrija-merenje protoka i kalipera u bunaru. Obračun po m' | m | 80 |  | 0
3.9 | Uzorkovanje vode i izrada analize obima “V”. Obračun po analizi | kom | 1 |  | 0
3.10 | Izrada i postavljanje sigurnosne bunarske kape. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
3.11 | Izrada izveštaja o rezultatima geoloških istraživanjia. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ZA IZRADU BUNARA BS-4/2 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
BATERIJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2
1 | TROŠKOVI TRANSPORTA I PRIPREMNO-ZAVRŠNIH RADOVA |  |  |  | 0
2 | IZRADA BUNARA BS-4/1 DUBINE 130 m |  |  |  | 0
3 | IZRADA BUNARA BS-4/2 DUBINE 80 m |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
GLAVNA REKAPITULACIJA
1 | OPREMANJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2 I IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA |  |  |  | 0
2 | UREĐENJE LOKALITETA BUNARA |  |  |  | 0
3 | PRIKLJUČNI CEVOVOD |  |  |  | 0
4 | BATERIJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2 |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 20%: |  |  |  | 0
| UKUPNO + PDV 20%: |  |  |  | 0