## Druga etapa I faze vodozahvata
oznaka | opis pozicije | j.m. | količ. | jed.cena | iznos
A. | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
A.1. | HIDROFORSKA KUĆICA - hidromašinska oprema
A.1.1. | Nabavka i isporuka hidrofora, na lokaciju u B. P. Selu po izboru investitora, sledećih karakteristika:
* proizvođač MIP Ćuprija ili odgovarajući
* zapremina 5000 l
* radni pritisak 7 bari
* prečnik 1400 mm
Hidrofor čini hidroforska posuda sa tri oslonačke noge, sa revizionim otvorom, vodokaznim staklom koje pokriva srednjih minimum 60% visine hidrofora, priključkom od 1/2" za dovod vazduha na gornjoj kaloti, priključkom od 1/2" za montažu kontinualnog merača pritiska, priključkom od 1/2" za montažu manometra, sa manometrom, sigurnosnim ventilom za radni pritisak od 7 bari sa priključkom od 1/2" u temenu hidrofora i čelična cev Ø12mm za odvod ispuštenog vazduha van prostorije, priključcima od 1/2" za montažu elektroda za merenje nivoa (na 1/3 i 2/3 visine), priključkom na muf 3" za muljni ispust i sa jednim priključkom sa flanšnom za dovod-odvod vode unutrašnjeg prečnika Ø150mm na donjem temenu hidrofora.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i propisno lagerovanje na lokaciji koju odredi Investitor uključujući i prateću dokumentaciju, sertifikat, kao i sav spojni, zaptivni materijal potrebno za montažu. Hidrofor se antikorozivno zaštićuje sa unutrašnje i spoljašnje strane. Antikorozivna zaštita treba da odgovara uslovima za pitku vodu. Obračun po komadu.
Napomena: predmet isporuke, uz predhodnu saglasnost projektanta, može biti i oprema drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika, uz uvažavanje gabaritnih dimenzija objekta gde se predviđa ugradnja.
|  | kom | 2 |  | 0
A.1.2. | Dopremanje sa lokacije Investitora na gradilište i montaža opreme iz prethodne pozicije. Cenom obuhvaćeni kompletni radovi na montaži opreme, potreban materijal za ankerisanje i probni rad. Hidrofor se montira pre izgradnje nadzemnog dela hidroforske kućice. Obaveza montažera je da hidrofor zaštiti od oštećenja u toku izvođenja građevinskih i zanatskih radova na nadzemnom delu hidroforske kućice. Obračun po komadu montiranog hidrofora.
|  | kom | 2 |  | 0
A.1.3. | Nabavka, isporuka i montaža na jedan hidrofor elektroda za merenje nivoa, za automatsku regulaciju rada kompresora. Postavljaju se dve elektrode (ubodi 1/2") i to na 1/3 i 2/3 visine posude, s tim da donji reguliše isključenje, a gornji uključenje kompresora. Jedniničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal. Obračun za kompletno izvedenu poziciju.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.1.4. | Nabavka, dopremanje i montaža kompresora za vazduh kapaciteta 210 l/min pri pritisku od 10 bari sa rezervoarom zapremine 25-50 l i snage 1,50 kW, WALTER- Italija ili odgovarajući. Cenom obuhvatiti i priključni vod od 1/2" kojim se kompresor priključuje na hidrofor (cca 8 čel. cevi 1/2", dva ventila 1/2", elektromagnetni ventil 1/2", nepovratni ventil 1/2" kolena, spojni i zaptivni materijal) i potrebnim signalnim razvodom do kompresora i komandne table. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal. Obračun za kompletno izvedenu poziciju.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.1.5. | Nabavka i montaža kontaktnih manometara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka i montaža kontaktnog manometra opsega merenja 0-10 bari sa podesivim uključnim i isključnim kontaktom. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
A.1.6. | Nabavka, dopremanje i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada za radne pritiske od 10 bari sa svim pratećim spojnim i zaptivnim materijalom. U jediničnu cenu ulazi i antikoroziona zaštita. Obračun se vrši po kg ugrađenih fazonskih komada.
|  | kg | 575 |  | 0
A.1.7. | Nabavka čeličnih šavnih cevi, radionička izrada fazonskih komada za radni pritisak od 10 bara dopremanje i montaža. Gotovi fazonski komadi su antikorozivno zaštićeni toplim cinkovanjem, a u svemu prema opisu iz opštih tehničkih uslova projekta. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i montaža i prateću dokumentaciju, sertifikate, kao i sav spojni, zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po kg isporučenih i ugrađenih fazonskih komada a prema specifikaciji.
|  | kg | 350.3 |  | 0
A.1.8. | Nabavka, transport i montaža armature za radni pritisak od 10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, transport i montaža, kao i antikorozivna zaštita bojom otpornom na agresivno dejstvo vode u tonu po izboru investitora. Antikorozivna zaštita podrazumeva čišćenje, farbanje u tri sloja sa kompletnim radom i materijalom. Obračun po komadu montirane armature.
| pljosnati zasun DN 150 | kom | 2 |  | 0
| pljosnati zasun DN 50 | kom | 2 |  | 0
| pljosnati zasun DN 65 | kom | 1 |  | 0
| MDK DN 50 | kom | 1 |  | 0
A.1.9. | Nabavka i dopremanje u B. P. Selo sistema za dezinfekciju. Sistem čine sledeći osnovni delovi:
a | buster pumpa na sekundarnom vodu
– proizvođač: GRUNDFOS ili odgovarajuća
– tip: CRN 1-30
–motor: 90SB
– kapacitet: 1.8 m³/h
– visina dizanja: 102 m
– instalisana snaga: 1.5 kW
– frekventna regulacija
– direktno pokretanje
– komada: 1+1
b | boce za gasni hlor
– boca za gasni hlor kapaciteta 60 kgCl/kom, sa prvim punjenjem hlorom
– komada: 2
c | mobilni zaštitni kontejner za gasni hlor
– komada: 1+1
d | fleksibilno crevo
– fleksibilna creva dužine 1 m sa zatvaračem za priključak hlorne boce na oduzimač
– komada: 2
e | automatski oduzimač hlora
– proizvod: Grundfos Alldos ili odgovarajući
– oduzimača hlora sa grejačem kapaciteta 1.0 kgCl2/h sa rotametrom sa skalom do 1 kgCl2/h
– komada: 2
f | automatski preklopnik
– proizvod: Grundfos Alldos ili odgovarajući
– kapacitet: 1.0 kgCl2/h
– komada: 1
g | dozator gasnog hlora
automatski dozator za gasni hlor sa pratećom elektronikom na liniji osnovnog doziranja. Regulacija doziranja hlora se vrši na osnovu informacije o koncentraciji rezidualnog hlora sa analizatora. Automatski regulator ima mogućnost zadavanja zahtevane koncentracije rezidualnog hlora ručno (putem tač panela - u manuelnom radu) i softverski sa komandnog pulta (u režimu automatskog rada sistema).
– proizvod: Grundfos Alldos ili odgovarajući
– tip: Vaccuperm VGA-113
– kapacitet: 1.0kgCl2/h
– komada: 1
h | injektor gasnog hlora
– proizvod: Grundfos Alldos
–protok gasa Cl2: 1.0kgO2/h
– porotok vode, sekundarni vod: 1.8 m3/h
– pritisak vode, sekundarni vod: 12 bar
– pritisak vode, glavni vod: 4-6 bar
– komada:1
i | ejektor za cevovod Ø300mm
– pritisak vode, glavni vod: 4-6 bar
– prečnik: Ø50mm
– komada:1
j | analizator rezidualnog hlora
– merno opseg: 0-1mgCl2/l
– osetljivost: 0.01mgCl2/l
– linearnost: 1%
– tačnost: 2%
– vreme odziva: max45sec
– količina uzorka: 0.5l/min
– priključak uzorka;fleksibilno crevoØ10/8mm
– merni metod: amperometrički(Au/Cu)
–el. Napajanje: 230V AC 50Hz
–izlazni signal: 4-20 mA
– cevovod PEHD PE-100 DN 25, PN 10 bara, dužine 30 m za dovod vode na analizator (polaže se u zajednički rov sa potisom DN 355 u distribucionu mrežu)
k | povezni cevovod
– jedan komplet cevovoda za povezivanje elemenata opreme između oduzimača hlora i injektora. Komplet se sastoji od cevi PEHD DN 32, 16 bara ukupne dužina 6m sa nosačima i jednog elektro-magnetnog ventila za cevovod od 1";
l | pocezni cevovod sa fazonskim komadima i armaturom
– komplet cevovod od bezšavnih čeličnih toplocinkovanih cevi za povezivanje elemenata opreme sa potrebnim fitinzima, ukupna dužina cevi prečnika 5/4" je cca 3m, ukupna dužina cevi prečnik 2" je 9m;dva elektro-magnetna ventila na cevovod 5/4", dva nepovratna ventila na cevovod 5/4" i dva kuglasta ventila na cevovod 5/4"
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje u B. P. Selo, prateća dokumentacija, atest, uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, potrebni spojni i zaptivni materijal za montažu, proba na pritisak, nosači cevovoda i obuka dva radnika za rukovanje opremom. Obračun se vrši po kompletu isporučenog sistema zaosnovnu dezinfekciju.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.1.10. | Dopremanje sa lokacije Investitora na gradilište i montaža opreme iz prethodne pozicije. Cenom obuhvaćeni kompletni radovi na montaži opreme, proba na pritisak, priključenje na el. instalaciju, priključenje na centralni računar, usaglašavanje rada sa ostalom opremom i probni rad. Obračun za komplet montiran i pušten u rad sistema za hlorisanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.1.11. | Nabavka, transport i montaža prateće opreme u prostorijama za hlorisanje, koji se sastoji od sledećih komponenti :
– Jedan uređaj za detekciju prisustva hlora u prostorijama za dezinfekciju proizvođača Grundfos Alldos - tip Conex DIS-G ili odgovarajući. Uređaj se sastoji od centralne jedinice, dva detektora, 1 kompl. sirena sa zavijajućim tonom, signalnog svetla i signala na komandnom pultu.
– 2 kompleta zaštitnog odela
– 2 kompleta za prvu pomoć
– 1 kom ručna kolica za manipulaciju sa bocama
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje u Inđiju, kompletni radovi na montaži opreme, priključenje na el. instalaciju, priključenje na centralni računar, usaglašavanje rada sa ostalom opremom i probni rad. Cenom obuhvaćeni su prateća dokumentacija, atest, uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, potrebni spojni i zaptivni materijal za montažu,proba na pritisak i obuka dva radnika za rukovanje opremom. Obračun se vrši po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.1.12. | Nabavka i isporuka uronjene pumpe za drenažne vode, sledećih karakteristika:
* proizvođač GRUNDFOS ili odgovarajući
* zemlja porekla Nemačka
* tip AP50.50.08.3.V
* kapacitet 4.2 l/s
* visina dizanja 5.00 m
* instalisana snaga 1.2 kW
* prečnik potisa Ø 50 mm
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i propisno lagerovanje na lokaciji koju odredi Investitor uključujući i prateću dokumentaciju, lokalnu automatiku, sertifikat, kao i sav spojni, zaptivni materijal potreban za montažu pumpe i 10 m napojnog kabla. Obračun po komadu.
Napomena: predmet isporuke, može biti i oprema drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika.
|  | kom | 1 |  | 0
A.1.13. | Dopremanje sa lokacije Investitora na gradilište i montaža opreme iz prethodne pozicije. Cenom obuhvaćeni kompletni radovi na montaži opreme, priključenje na el. instalaciju, probni rad kao i obuka četiri radnika za rukovanje opremom. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
A.1.14. | Izrada i montaža čeličnih nosača cevovoda prema specifikaciji datoj u projektu. Jediničnom cenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i antikorozivnu zaštitu toplim cinkovanjem.
| Obračun po kg. | kg | 54.6 |  | 0
| Ukupno, Hidroforska kućica-hidromašinska oprema |  |  |  | 0
A.2. | HIDROFORSKA KUĆICA - unutrašnji vodovod i kanalizacija
A.2.1 | Nabavka, dopremanje i montaža čeličnih pocinkovanih cevi sa potrebnim fitinzima i obujmicama ili konzolama, ispitivanjem na pritisak od 6 bara, hlorisanjem i ispiranjem cevovoda, štemanjem zidova i probijanjem konstrukcija i naknadnom popravkom istih. Vodovi u zidu se omotavaju jutanim platnom, razvod tople vode se termoizoluje, vidljivi vodovi se farbaju minijumom i dva puta uljanom bojom. Obračun po m1 montiranog cevovoda.
hladna voda
| Ø15 | m¹ | 1 |  | 0
| Ø20 | m¹ | 14 |  | 0
| Ø65 | m¹ | 5 |  | 0
topla voda
| Ø15 | m¹ | 1 |  | 0
A.2.2 | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije nakon završetka svih radova i izrada bakteriološke analize od strane ovlašćene laboratorije. Obračun po izvršenoj dezinfekciji i analizi .
|  | kpl | 1 |  | 0
A.2.3 | Nabavka, dopremanje i montaža propusnih ventila sa ukrasnom montažnom kapom. Obračun po komadu montiranog ventila.
| Ø20 | kom | 6 |  | 0
A.2.4 | Nabavka, dopremanje i montaža umanjivača pritiska Ø25 mm (maksimalni izlazni pritisak je 4 bara). Obračun po komadu montiranog ventila.
|  | kom | 1 |  | 0
A.2.5 | Nabavka, dopremanje i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a sa potrebnim fazonskim komadima, račvama za WC šolju, slivnike i umivaonik, revizijama, obujmicama ili konzolama, ispitivanjem na pritisak od 0.2 bara, štemanjem zidova i probijanjem konstrukcija i naknadnom popravkom istih. Pozicijom je obuhvaćen deo unutar objekta. Obračun po m1 montiranog cevovoda.
| Ø50 | m¹ | 2 |  | 0
| Ø110 | m¹ | 12 |  | 0
| Ø160 | m¹ | 3 |  | 0
A.2.6 | Nabavka, dopremanje i montaža ventilacione glave Ø110 od pocinkovanog lima debljine 1 mm sa konusnom limenom kapom. Dužina ventilacione glave je 1.5 m. Oko ventilacione glave na krovu postaviti zaštitni pocinkovani lim. Obračun po komadu montirane ventilacione glave.
|  | kom | 1 |  | 0
A.2.7 | Nabavka, transport i montaža zidnog požarnog hidrantskog ormarića od dekapiranog lima veličine 50*50*12 cm, sa limenim vratima, požarnim ventilom unutrašnjeg prečnika 52 mm, snabdeveno sa spojnim materijalom, sintetičkim (trevira) vatrogasnim crevom dužine 15 m, nazivnog prečnika 52 mm sa mlaznicom sa zasunom prečnika usnika 12 mm (za 6-8 bara) u svemu prema standardu JUS M. B6. 673. Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupan spojni i zaptivni materijal, kao i proba na pritisak. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
A.2.8 | Nabavka, dopremanje i montaža zahodske šolje od keramike sa donjim odvodom, mediapan poklopcem, metalnog vodokotlića za donju montažu, ugaonog ventila, gibljive cevi, priključne cevi za zahod i kutije za toalet papir. Obračun po komadu montirane zahodske šolje.
|  | kom | 1 |  | 0
A.2.9 | Nabavka, dopremanje i montaža umivaonika od keramike veličine 58x46 cm, odlivnog ventila, sifona, etažera, ogledala (samo kod sanitarnog čvora), držača sapuna i držača peškira. Obračun po komadu montiranog umivaonika.
|  | kom | 1 |  | 0
A.2.10 | Nabavka, dopremanje i montaža gornje-montažnog električnog bojlera zapremine 10 l, sa toplomerom, odbojnim i sigurnosnim ventilom i ostalom opremom. Obračun po komadu montiranog bojlera.
|  | kom | 1 |  | 0
A.2.11 | Nabavka, dopremanje i montaža stojeće jednoručne baterije za umivaonik sa okretnim izlivom i dva ugaona ventila. Obračun po komadu montirane baterije.
|  | kom | 1 |  | 0
A.2.12 | Nabavka, dopremanje i montaža slavine ø 12 mm u prostoriji za dezinfekciju i magacin hlora. Obračun po komadu montirane slavine.
|  | kom | 2 |  | 0
A.2.13 | Nabavka, dopremanje i montaža podnog slivnika od nerđajućeg čelika sa priključkom od Ø110 mm. Obračun po komadu ugrađenog slivnika.
|  | kom | 3 |  | 0
| Ukupno, Hidroforska kućica-unutrašnji vodovod i kanal. |  |  |  | 0
A.3. | OPREMANJE BUNARA B-1
A.3.1 | Nabavka, transport do lokacije u B. P. Selu koju odredi Investiror, montaža i puštanje u probni rad podvodne bunarske pumpe. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, dopremnaje, montaža, priključenje na el. instalaciju, usaglašavanje rada sa ostalom opremom, puštanje u probni rad, sav spojni, zaptivni i materijal za montažu, kompletna dokumentacija i atesti, 40 m napojnog kabla, kao i obuka četiri radnika za rukovanje opremom. Pumpa će raditi u uslovima frekventne regulacije.
* proizvođač: WILO - EMU ili odgovarajuće
* tip: NR 623
* motor: NU 601T-2/40
* instalisana snaga: 15.5 kW
* visina dizanja: H=85.9 m
* zapreminski protok: Q=12.5 l/s
* regulacija: frekventna
* pokretanje: direktno
Napomena: Umesto predviđene može se koristiti i oprema identičnih ili boljih karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po komadu isporučene i montirane pumpe.
|  | kom | 1 |  | 0
A.3.2 | Nabavka materijala, izrada, dopremanje i ugradnja čeličnih fazonskih komada za radni pritisak od 10 bari. Izradjeni fazonski komadi se čiste i sa unutrašnje strane premazuju epovenom. Sa spoljašnje strane fazonski komadi se premazuju minijumom, a nakon montaže ih treba premazati sa dva sloja laka. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, antikorozivna zaštita, proba na pritisak i montaža, prateća dokumentacija, atesti, kao i sav spojni, zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po komadu montiranog fazonskog komada.
| * čelične cevi 108/4 mm (12.7 kg/m) dužine po 3 m sa prirubnicama na oba kraja. Na prirubnicama napraviti ureze za kablove | kom | 6 |  | 0
| * čelična cev 108/4 mm (12.7 kg/m) dužine 1.29 m sa prirubnicama na oba kraja. | kom | 1 |  | 0
| * bunarska glava za cev Ø406.4/6.3 mm. Bunarska glava se sastoji od: čelične slepe flanše DN 400 sa ugrađenom čeličnom cevi Ø108/4 mm dužine 1.22 m sa prirubnicama na oba kraja, tri izvoda Ø 25 mm za uvodjenje el. kablova i ventilaciju bunara, kao i jedan izvod Ø32 mm za kontrolu nivoa. | kom | 1 |  | 0
| * čelična cev Ø406.4/6.3 mm, L=34 cm sa dve prirubnice DN 400/406.4 mm, za izradu nosača glave bunara. Nosač glave se ugrađuje u fazi betoniranja platforme bunara. | kom | 1 |  | 0
A.3.3 | Nabavka, transport i montaža vodomera DN 100 sa mogućnošću daljinskog očitavanja, sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, transport, montaža i proba na pritisak od 10 bara. Obračun po komadu.
| * Voltmanov vodomer tip VWV DN100 | kom | 1 |  | 0
A.3.4 | Nabavka, dopremanje i montaža merno-kontrolne grupe koju čine manometar za merenje pritiska i slavina za uzorkovanje. Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
A.3.5 | Nabavka, dopremanje i montaža čelične cevi Ø108/4 mm (12.7 kg/m) sa prirubnicama na oba kraja, sa svim pratećim spojnim i zaptivnim materijalom. Cev je dužine 400 mm, na nju zavariti nazuvicu za montažu slavine i manometar. Izradjeni fazonski komad se čisti i sa unutrašnje strane premazuju epovenom. Sa spoljašnje strane fazonski komad se premazuje minijumom, a nakon montaže ga treba premazati sa dva sloja laka. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, antikorozivna zaštita, proba na pritisak i montaža, prateća dokumentacija, atesti, kao i sav spojni, zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
A.3.6 | Nabavka, dopremanje i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada za radne pritiske od 10 bari sa svim pratećim spojnim i zaptivnim materijalom. U jediničnu cenu ulazi i antikoroziona zaštita u čvoru. Obračun se vrši po kg ugrađenih fazonskih komada.
|  | kg | 127.5 |  | 0
A.3.7 | Izrada i montaža čeličnih nosača cevovoda prema specifikaciji datoj u projektu. Jediničnom cenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i antikorozivnu zaštitu.
| Obračun po kg. | kg | 22.8 |  | 0
A.3.8 | Nabavka, transport i montaža armature za radni pritisak od 10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, transport i montaža, kao i antikorozivna zaštita bojom otpornom na agresivno dejstvo vode u tonu po izboru investitora. Antikorozivna zaštita podrazumeva čišćenje, farbanje u tri sloja sa kompletnim radom i materijalom. Obračun po komadu montirane armature.
| pljosnati zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
| montažno-demontažna prirubnica DN 100 | kom | 1 |  | 0
| povratni ventil sa polugom i utegom DN 100 | kom | 1 |  | 0
| Ukupno, opremanje bunara B-1 |  |  |  | 0
A.4. | OPREMANJE BUNARA B-2
A.4.1 | Nabavka, transport do lokacije u B. P. Selu koju odredi Investiror, montaža i puštanje u probni rad podvodne bunarske pumpe. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, dopremnaje, montaža, priključenje na el. instalaciju, usaglašavanje rada sa ostalom opremom, puštanje u probni rad, sav spojni, zaptivni i materijal za montažu, kompletna dokumentacija i atesti, 40 m napojnog kabla, kao i obuka četiri radnika za rukovanje opremom. Pumpa će raditi u uslovima frekventne regulacije.
* proizvođač: WILO - EMU ili odgovarajuće
* tip: NR 623
* motor: NU 601T-2/40
* instalisana snaga: 15.5 kW
* visina dizanja: H=85.9 m
* zapreminski protok: Q=12.5 l/s
* regulacija: frekventna
* pokretanje: direktno
Napomena: Umesto predviđene može se koristiti i oprema identičnih ili boljih karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po komadu isporučene i montirane pumpe.
|  | kom | 1 |  | 0
A.4.2 | Nabavka materijala, izrada, dopremanje i ugradnja čeličnih fazonskih komada za radni pritisak od 10 bari. Izradjeni fazonski komadi se čiste i sa unutrašnje strane premazuju epovenom. Sa spoljašnje strane fazonski komadi se premazuju minijumom, a nakon montaže ih treba premazati sa dva sloja laka. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, antikorozivna zaštita, proba na pritisak i montaža, prateća dokumentacija, atesti, kao i sav spojni, zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po komadu montiranog fazonskog komada.
| * čelične cevi 108/4 mm (12.7 kg/m) dužine po 3 m sa prirubnicama na oba kraja. Na prirubnicama napraviti ureze za kablove | kom | 6 |  | 0
| * čelična cev 108/4 mm (12.7 kg/m) dužine 1.10 m sa prirubnicama na oba kraja. | kom | 1 |  | 0
| * bunarska glava za cev Ø406.4/6.3 mm. Bunarska glava se sastoji od: čelične slepe flanše DN 400 sa ugrađenom čeličnom cevi Ø108/4 mm dužine 1.22 m sa prirubnicama na oba kraja, tri izvoda Ø 25 mm za uvodjenje el. kablova i ventilaciju bunara, kao i jedan izvod Ø32 mm za kontrolu nivoa. | kom | 1 |  | 0
| * čelična cev Ø406.4/6.3 mm, L=34 cm sa dve prirubnice DN 400/406.4 mm, za izradu nosača glave bunara. Nosač glave se ugrađuje u fazi betoniranja platforme bunara. | kom | 1 |  | 0
A.4.3 | Nabavka, transport i montaža vodomera DN 100 sa mogućnošću daljinskog očitavanja, sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, transport, montaža i proba na pritisak od 10 bara. Obračun po komadu.
| * Voltmanov vodomer tip VWV DN100 | kom | 1 |  | 0
A.4.4 | Nabavka, dopremanje i montaža merno-kontrolne grupe koju čine manometar za merenje pritiska i slavina za uzorkovanje. Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
A.4.5 | Nabavka, dopremanje i montaža čelične cevi Ø108/4 mm (12.7 kg/m) sa prirubnicama na oba kraja, sa svim pratećim spojnim i zaptivnim materijalom. Cev je dužine 400 mm, na nju zavariti nazuvicu za montažu slavine i manometar. Izradjeni fazonski komad se čisti i sa unutrašnje strane premazuju epovenom. Sa spoljašnje strane fazonski komad se premazuje minijumom, a nakon montaže ga treba premazati sa dva sloja laka. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, antikorozivna zaštita, proba na pritisak i montaža, prateća dokumentacija, atesti, kao i sav spojni, zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
A.4.6 | Nabavka, dopremanje i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada za radne pritiske od 10 bari sa svim pratećim spojnim i zaptivnim materijalom. U jediničnu cenu ulazi i antikoroziona zaštita u čvoru. Obračun se vrši po kg ugrađenih fazonskih komada.
|  | kg | 127.5 |  | 0
A.4.7 | Izrada i montaža čeličnih nosača cevovoda prema specifikaciji datoj u projektu. Jediničnom cenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i antikorozivnu zaštitu.
| Obračun po kg. | kg | 22.8 |  | 0
A.4.8 | Nabavka, transport i montaža armature za radni pritisak od 10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, transport i montaža, kao i antikorozivna zaštita bojom otpornom na agresivno dejstvo vode u tonu po izboru investitora. Antikorozivna zaštita podrazumeva čišćenje, farbanje u tri sloja sa kompletnim radom i materijalom. Obračun po komadu montirane armature.
| pljosnati zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
| montažno-demontažna prirubnica DN 100 | kom | 1 |  | 0
| povratni ventil sa polugom i utegom DN 100 | kom | 1 |  | 0
| Ukupno, opremanje bunara B-1 |  |  |  | 0
A.5. | POVEZNI CEVOVODI, PRIKLJUČNI CEVOVOD I
HIDRANTSKI VOD
A.5.1. | Pripremno - završni radovi
A.5.1.1 | Trasiranje i obeležavanje projektovanog objekta na terenu prema podacima iz projekta. Geodetsko praćenje radova prilikom izgradnje cevovoda. Radove vrši izvođač u svemu prema pravilima struke. Obračun po m¹.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m¹ | 241.1 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m¹ | 39.6 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m¹ | 82 |  | 0
| *priključni cevovod | m¹ | 72.6 |  | 0
A.5.1.2 | Geodetsko snimanje i kartiranje izgrađenog cevovoda i objekata na njemu. Jediničnom cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje cevovoda i unošenje u katastar podzemnih instalacija. Snimanje, pre zatrpavanja rova, izvodi ovlašćeno preduzeće. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova. Izvođač radova za tehnički prijem prilaže snimak izvršenih radova sa obrazloženjem eventualnih odstupanja i saglasnost projektanta. Obračun po m¹ trase.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m¹ | 241.1 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m¹ | 39.6 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m¹ | 82 |  | 0
| *priključni cevovod | m¹ | 72.6 |  | 0
| ukupno Pripremno - završni radovi |  |  |  | 0
A.5.2. | Zemljani radovi
A.5.2.1 | Iskop rova u materijalu III kategorije za potrebe postavljanja cevovoda. Iskop se vrši kombinovano mašinski i ručno do projektovane dubine uz fino planiranje dna rova. Iskopani materijal se odbacuje min 1.0 m od ivice rova. Ručni iskop je obavezan na svim onim mestima gde mehanizacija može da ošteti postojeće objekte, drveće i postojeće instalacije. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop, sa šlicovanjem na predviđenim mestima i planiranje dna rova, takođe i omogućavanje pešačkog saobraćaja izradom drvenih mostića sa ogradom visine 1 m. Prosečna dubina iskopa je 1,46 m, maksimalna 1.84, a minimalna 1.01 m. Širina rova je 0.80-1.00 m. Obračun je po m³ iskopa.
*povez: bunar B2 - Hidroforska kućica
| * ručni iskop 15% | m³ | 42.3 |  | 0
| * mašinski iskop 85% | m³ | 239.5 |  | 0
*povez: bunar B1 - čvor br. 2
| * ručni iskop 15% | m³ | 6.6 |  | 0
| * mašinski iskop 85% | m³ | 37.3 |  | 0
*hidrantski cevovod
| * ručni iskop 15% | m³ | 10.6 |  | 0
| * mašinski iskop 85% | m³ | 60.1 |  | 0
*priključni cevovod
| * ručni iskop 15% | m³ | 16.75 |  | 0
| * mašinski iskop 85% | m³ | 94.95 |  | 0
A.5.2.2 | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska na dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 10 cm, do MSmin=2 KN/cm2. Projektom se insistira na podlozi od peska 10 cm ispod i 30 cm iznad cevi u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun po m³ ugrađenog peska u zbijenom stanju .
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m³ | 111.8 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m³ | 16.1 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m³ | 32.7 |  | 0
| *priključni cevovod | m³ | 47.6 |  | 0
A.5.2.3 | Zahvatanje materijala iz iskopa i zatrpavanje rova nakon montaže cevi i završenoj probi na pritisak. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. Zbijanje vršiti do MSmin=2 KN/cm2 , što se na zahtev Nadzornog organa dokazuje opitima pločom. Obračun po m³ zatrpanog rova.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m³ | 161.8 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m³ | 27.3 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m³ | 37.2 |  | 0
| *priključni cevovod | m³ | 56.9 |  | 0
A.5.2.4 | Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar, transport, istovar i planiranje na deponiji. Sa gradilišta je potrebno odneti sav višak materijala. Obračun po m³ samoniklog materijala.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m³ | 120 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m³ | 16.6 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m³ | 335 |  | 0
| *priključni cevovod | m³ | 54.8 |  | 0
A.5.2.5 | Nabavka, dopremanje, montaža i demontaža podgrade za vreme izvođenja svih radova u rovu. Projektom je predviđena podgrada "Krings", ali može i svaka druga koja obezbeđuje stabilnost rova. Obračun po m² podgrade.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m² | 667.1 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m² | 109.7 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m² | 176.7 |  | 0
| *priključni cevovod | m² | 223.5 |  | 0
A.5.2.6 | Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa rova, montaže cevi, izrade šahtova i zatrpavanja rova. Za vreme izvođenja navedenih pozicija, dno rova mora biti suvo. Jediničnom cenom je obuhvaćena oprema, materijal i energija za sniženje NPV.Obračun po m' cevovoda.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m¹ | 241.1 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m¹ | 39.6 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m¹ | 82 |  | 0
| *priključni cevovod | m¹ | 72.6 |  | 0
A.5.2.7 | Planiranje i uređenje zelenih površina nakon zatrpavanja. Obračun po m² površine.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m² | 198 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m² | 32 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m² | 66 |  | 0
| *priključni cevovod | m² | 72.6 |  | 0
| ukupno zemljani radovi |  |  |  | 0
A.5.3. | Montažerski radovi
A.5.3.1 | Nabavka, dopremanje i montaža cevi za pitku vodu od polietilena visoke gustine prečnika DN 110, DN 125, DN 225, DN315 i DN 355 mm za radni pritisak od 10 bari po datoj niveleti iz projekta. Predmet nabavke mogu biti samo cevi koje ispunjavaju važeće normative i koje o tome poseduju važeći sertifikat. Cevi moraju posedovati i atest o zdravstvenoj ispravnosti (primenjivosti za transport vode za piće) izdat od strane ovlašćene ustanove. Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi.
Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska. U jediničnu cenu ulazi nabavka, montaža i nivelmanska kontrola ugradnje. Umesto predviđenih, uz predhodnu saglasnost projektanta, predmet isporuke mogu biti i cevi od drugog materijala pod uslovom da imaju mehaničke i hidrauličke karakteristike jednake ili bolje od karakteristika navedenih cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. Obračun se vrši po m¹ cevovoda.
*povez: bunar B2 - Hidroforska kućica
| PE HD PE-100 DN 125 | m¹ | 98.9 |  | 0
| PE HD PE-100 DN 225 | m¹ | 108 |  | 0
| PE HD PE-100 DN 315 | m¹ | 34.2 |  | 0
*povez: bunar B1 - čvor br. 2
| PE HD PE-100 DN 125 | m¹ | 39.6 |  | 0
*hidrantski cevovod
| PE HD PE-100 DN 110 | m¹ | 82 |  | 0
*priključni cevovod
| PE HD PE-100 DN 355 | m¹ | 72.6 |  | 0
A.5.3.2 | Nabavka, dopremanje i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada za radne pritiske od 10 bari sa svim pratećim spojnim i zaptivnim materijalom. U jediničnu cenu ulazi i antikoroziona zaštita u čvoru. Obračun se vrši po kg ugrađenih fazonskih komada.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | kg | 616 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | kg | 73 |  | 0
| *hidrantski cevovod | kg | 167.5 |  | 0
| *priključni cevovod | kg | 169 |  | 0
A.5.3.3 | Nabavka čeličnih šavnih cevi, radionička izrada fazonskih komada za radni pritisak od 10 bara dopremanje i montaža. Gotovi fazonski komadi su antikorozivno zaštićeni toplim cinkovanjem, a u svemu prema opisu iz opštih tehničkih uslova projekta. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i montaža i prateću dokumentaciju, sertifikate, kao i sav spojni, zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po kg isporučenih i ugrađenih fazonskih komada a prema specifikaciji.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | kg | 411 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | kg | 36.8 |  | 0
| *priključni cevovod | kg | 330 |  | 0
A.5.3.4 | Nabavka, transport i montaža armature za radni pritisak od 10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, transport i montaža, kao i antikorozivna zaštita bojom otpornom na agresivno dejstvo vode u tonu po izboru investitora. Antikorozivna zaštita podrazumeva čišćenje, farbanje u tri sloja sa kompletnim radom i materijalom. Obračun po komadu montirane armature.
*povez: bunar B2 - Hidroforska kućica
| pljosnati zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
| pljosnati zasun DN 125 | kom | 1 |  | 0
| pljosnati zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| montažno-demontažna prirubnica DN 200 | kom | 1 |  | 0
| montažno-demontažna prirubnica DN 80 | kom | 1 |  | 0
*povez: bunar B1 - čvor br. 2
| pljosnati zasun DN 80 | kom | 1 |  | 0
| montažno-demontažna prirubnica DN 80 | kom | 1 |  | 0
*hidrantski cevovod
| pljosnati zasun DN 100 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom | kom | 2 |  | 0
*priključni cevovod
| pljosnati zasun DN 150 | kom | 2 |  | 0
| montažno-demontažna prirubnica DN 150 | kom | 1 |  | 0
A.5.3.5 | Nabavka, dopremanje i montaža elektromagnetnog merača protoka, sa mernom glavom u IP68 zaštiti sa dislociranom mernom elektronikom koja se montira na udaljenosti do 10 m. Merač protoka je sa razdvojenim davačem i pokaznim instrumentom na odstojanju do 10m, zajedno sa poveznim kablovima potrebne dužine. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, montaža, prateća dokumentacija, atest, uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, kao i obuka dva radnika za rukovanje opremom. Obračun se vrši po komadu montiranog merača protoka sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom za montažu. Obračun se vrši po komadu.
– proizvođač: ENDRESS+HAUSER ili slično
– tip: PROline Promag Remote version
– napon napajanja: 230V, 50Hz
– izlazni signal: 4-20 mA
– merni opseg: 90..3000 dm³/min
– pritisak do 10 bar
– prečnik DN 80 mm
Napomena:Umesto predviđene može se koristiti i oprema identičnih karakteristika drugog proizvođača.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | kom | 1 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | kom | 1 |  | 0
A.5.3.6 | Nabavka, dopremanje i montaža elektromagnetnog merača protoka, sa mernom glavom u IP68 zaštiti sa dislociranom mernom elektronikom koja se montira na udaljenosti do 10 m. Merač protoka je sa razdvojenim davačem i pokaznim instrumentom na odstojanju do 10m, zajedno sa poveznim kablovima potrebne dužine. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, montaža, prateća dokumentacija, atest, uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, kao i obuka dva radnika za rukovanje opremom. Obračun se vrši po komadu montiranog merača protoka sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom za montažu. Obračun se vrši po komadu.
– proizvođač: ENDRESS+HAUSER ili slično
– tip: PROline Promag Remote version
–napon napajanja: 230V, 50Hz
–izlazni signal: 4-20 mA
– merni opseg: 20..600 m³/h
– pritisak do 10 bar
–prečnik DN 150 mm
Napomena:Umesto predviđene može se koristiti i oprema identičnih karakteristika drugog proizvođača.
| *priključni cevovod | kom | 1 |  | 0
A.5.3.7 | Nabavka, transport i montaža nadzemnih hidranata DN 100 sa dva ventila za radni pritisak od 10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, transport i montaža,antikorozivna zaštita bojom otpornom na agresivno dejstvo vode u tonu po izboru investitora, ručno proširivanje i produbljivanje rova za potrebe montaže hidranata (0.9 m3/kom), izrada tampona šljunka (0.05 m3/kom), izrada tampona od nabijenog betona (0.05 m3/kom), nabavka, dopremanje i zasipanje peskom (0.5 m3/kom) u prostor oko fazonerije i armature, zatrpavanje zemljom iz iskopa (0.4 m3/kom) i razastiranje viška zemlje (0.5 m3/kom). Obračun po komadu montiranog hidranta.
| *hidrantski cevovod | kom | 2 |  | 0
A.5.3.8 | Nabavka, dopremanje i montaža spojnica od polietilena sa slobodnom čeličnom prirubnicom DN 110, DN 125, DN 225, DN315 i DN 355 mm Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka i ugradnja polietilenskog venca (tuljka), slobodne čelične prirubnice i kompletnog spojnog i zaptivnog materijala.
*povez: bunar B2 - Hidroforska kućica
| DN 125 | kom | 4 |  | 0
| DN 225 | kom | 2 |  | 0
| DN 315 | kom | 4 |  | 0
*povez: bunar B1 - čvor br. 2
| DN 125 | kom | 4 |  | 0
*hidrantski cevovod
| DN 110 | kom | 4 |  | 0
*priključni cevovod
| DN 355 | kom | 5 |  | 0
| ukupno montažerski radovi |  |  |  | 0
A.5.4. | Ostali radovi
A.5.4.1 | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bari u svemu po uputstvu proizvođača cevi za ovu vrstu radova. Po izvršenom ispitivanju treba napraviti odgovarajući zapisnik. Obračun se vrši po m¹.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m¹ | 241.1 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m¹ | 39.6 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m¹ | 82 |  | 0
| *priključni cevovod | m¹ | 72.6 |  | 0
A.5.4.2 | Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Jediničnom cenom obuhvatiti celokupan rad i utrošak vode za ispiranje i dezinfekciju i dezinfekciono sredstvo. Dezinfekciju cevovoda izvršiti putem specijalizovane ustanove. Nakon ispiranja i dezinfekcije izvršiti uzorkovanje za ispitivanje kvaliteta vode. U slučaju nepovoljnih nalaza bakteriološke i hemijske analize, postupak ispiranja i dezinfekcije ponoviti.Obračun se vrši po m¹.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | m¹ | 241.1 |  | 0
| *povez: bunar B1 - čvor br. 2 | m¹ | 39.6 |  | 0
| *hidrantski cevovod | m¹ | 82 |  | 0
| *priključni cevovod | m¹ | 72.6 |  | 0
A.5.4.3 | Ispitivanje kvaliteta vode u cevovodu nakon izvršenog ispiranja i dezinfekcije a pre puštanja cevovoda u rad. Ispitivanja obuhvataju standardnu bakteriološku i standardnu hemijsku analizu vode u svemu prema važećim normativima i uslovima nadležne ustanove. Novoizgradjeni cevovod nesme imati negativan uticaj na kvalitet vode. U tom smislu predvidjeno je da se manipulacijom zatvaračima obezbedi jednosmeran tok vode u cevovodu i da se uzorci za analize uzmu ispred i iza novoizgradjenog cevovoda. Obračun po izvršenoj analizi.
*povez: bunar B2 - Hidroforska kućica
| - bakteriološka analiza | kom | 2 |  | 0
| - hemijska analiza | kom | 2 |  | 0
*povez: bunar B1 - čvor br. 2
| - bakteriološka analiza | kom | 2 |  | 0
| - hemijska analiza | kom | 2 |  | 0
*hidrantski cevovod
| - bakteriološka analiza | kom | 2 |  | 0
| - hemijska analiza | kom | 2 |  | 0
*priključni cevovod
| - bakteriološka analiza | kom | 2 |  | 0
| - hemijska analiza | kom | 2 |  | 0
A.5.4.4 | Nabavka materijala i izrada betonskih ploča oko liveno-gvozdenih okruglih kapa za zatvarače sa ugradbenom garniturom. Ploče su dimenzija 50X50 cm i debljine 25 cm. Rade se od nabijenog betona marke MB-30 na šljunčanom tamponu debljine 5 cm. Jediničnom cenom obuhvatiti celokupan materijal i rad uključujući i potrebnu oplatu.
| *hidrantski cevovod | kom | 2 |  | 0
A.5.4.5 | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona MB 20 u anker blok (cca 0.1 m³) u čvorovima koji nisu u šahtu. Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu i tampon od šljunka debljine 10 cm. Obračun po komadu urađenog ankera.
| *povez: bunar B2 - Hidroforska kućica | kom | 2 |  | 0
| *priključni cevovod | kom | 1 |  | 0
| *hidrantski cevovod | kom | 4 |  | 0
| ukupno ostali radovi |  |  |  | 0
A.5.5. | Rekapitulacija: Povezni cevovodi, priključni cev. i hidrantski vod
A.5.1. | Pripremno-završni radovi |  |  |  | 0
A.5.2. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.5.3. | Montažerski radovi |  |  |  | 0
A.5.4. | Ostali radovi |  |  |  | 0
Ukupno, Povezni cevovodi, priključni cev. i hidrantski vod |  |  |  |  | 0
A.6. | SPOLJNA KANALIZACIJA
A.6.1. | Nabavka materijala i izrada polumontažnih betonskih šahtova od betona MB 30. Šaht treba da je konstruktivno stabilan u uslovima pritiska tla i dejstva saobraćajnog opterecenja teretnim vozilom od 600 kN. Izgradnja šahta podrazumeva sledeće:
* Proširenje rova ručnim iskopom i dodatno podgradivanje tako da se mogu izvršiti naredne pozicije:
* nabavku materijala i izradu tampona od šljunka, debljine 20 cm kružnog oblika prečnika 120 cm.
* nabaku, montažu i demontažu tipske oplate i nabavku i ugradivanje betona MB 30 i izrada donje ploče šahta debljine15 cm i prečnika 90 cm.
* nabavku, montažu i demontažu tipske oplate i nabavku i ugrađivanje betona MB-30 i izrada donjeg prstena šahta unutrašnjeg prečnika 90 cm, debljine zida 15 cm, minimalne visine 0,30 m.
* nabavku, dopremanje i ugradnju nabijenog betona MB-30 i formiranje kinete u dnu šahta. Kineta je visine 0.10 m i oblikovana je prema cevi. Gornja površina kinete se gletuje. Orjentacioni utrošak betona je 0.20 m³ po šahtu. Izrađena kineta se neguje 3 dana.
* nabavka, dopremanje, montaža i zalivanje spojnica vodonepropusnim materijalom prefabrifikovanih prstenova za šahtove. Unutrašnji prečnik prstena je 60 cm, debljina zida 10 cm a visine su 100, 50 i 25 cm. Prefabrikovani prstenovi su vodonepropusni, izrađeni od armiranog betona potrebne marke i statičke stabilnosti. Broj elemanata od kojih se formira zid šahta zavisi od dubine šahta. Uslov da se kompletan šaht završava tačno u nivou terena odnosno kolovoza se ispunjava kombinacijom prstenova i visinom donjeg prstena šahta.
* nabavka, dopremanje i ugradnja tri PVC fazonska komada DN 160.
* nabavka, montaža i demontaža tipske oplate i nabavka i ugradnja armiranog betona MB-30 i izrada završnog prstena šahta visine od 16 do 25 cm, za prihvat okvira odgovarajućeg šahtnog poklopca. Unutrašnji prečnik prstena je 60 cm. Visina prstena se određuje na licu mesta tako da se obezbedi završetak tačno u nivou terena. Dozvoljena tolerancija je ± 0.5 cm. U prsten se ugrađuje armatura od betonskog gvožđa d= 8 mm koju čine dva prstena prečnika 65 cm, dva prstena prečnika 95 cm i 20 uzengija kvadratnog oblika 15x15 cm od betonskog gvožđa d=6 mm. Paralelno sa izradom prstena u njega se postavlja okvir liveno-gvozdenog poklopcad=600 mm. Šahtni poklopac je obuhvaćen posebnom pozicijom.
* nabavka dopremanje i ugradnja dve livenogvozdene penjalica u šaht. Ostavlja se mogućnost izbora tipa LG penjalica stim da se tipu prilagođava razmak (penjalice SRPS M.J6.285 se ugrađuju na razmaku 25 cm)
Umesto predviđenog, mogu se primeniti i drugacija rešenja šahta (liveni na licu mesta ili sl:) uz uslov da se pribavi saglasnost projektanta, ispoštuju unutrašnje dimenzije i obezbedi statička stabilnost i vodonepropusnost šahta.
Visinom šahta označeno je rastojanje između dna cevi i gornje površine šahta. Dubina šahta je 77 cm.
Jedinačnom cenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal i hidraulička proba, uključujući i ugradnju šahtnog poklopca. Obračun po komadu izgradjenog šahta.
|  | kom | 1 |  | 0
A.6.2 | Nabavka, dopremanje i ugradnja šahtnih poklopaca od nodularnog liva klase B125, prema standardima EN 1563 i EN124, sa otvorima za ventilisanje i sa mehanizmom za zaključavanje i odgovarajućim mehanizmom za podizanje. Svetli otvor poklopca je 600 mm. Okvir poklopca se postavlja u fazi izrade završnog prstena. Poklopac se postavlja tačno ±0.5 cm u nivou terena odnosno kolovoza. Radove izvesti u svemu prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz projekta. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport do mesta ugradnje i ugradnju. Obračun po komadu poklopca zajedno sa mehanizmom za zaključavanje.
|  | kom | 1 |  | 0
A.6.3 | Ručni iskop rova za potrebe postavljanja kanalizacionih cevovoda PVC DN 160 DN 200 i potisnog cevovoda drenažne pumpe PE DN63 u materijalu III kategorije sa odbacivanjem iskopanog materijala na min.1 m od ivice rova. Iskop se vrši ručno uz fino planiranje dna rova. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop, planiranje dna rova i postavljanje podgrade na slabiji bočni pritisak na svim mestima gde karakteristike tla zahtevaju podgrađivanje. Prosečna dubina rova je 85 cm za cevovode PVC DN 160 DN 200, a širina je 80 cm, odnosno 40 cm za cevovod PEHD DN 63.
|  | m³ | 14.5 |  | 0
A.6.4 | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska na dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 10 cm, do MSmin=3 KN/cm2. Projektom se insistira na podlozi od peska 10 cm ispod cevi. Obračun po m³ ugrađenog peska.
|  | m³ | 14.5 |  | 0
A.6.5 | Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na deponiju udaljenu do 1 km. Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar, transport, istovar i planiranje na deponiji. Sa gradilišta je potrebno odneti sav višak materijala. Obračun po m³ samoniklog materijala.
|  | m³ | 14.5 |  | 0
A.6.6 | Nabavka, isporuka i lagerovanje kanalizacionih PVC cevi zajedno sa PVC fazonskim komadima (koleno 45º) i svim spojnim i zaptivnim materijalom. Cevi su namenjene za izgradnju krakova priključaka unutrašnje kanalizacije i priključnog voda na septičku jamu. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, transport, istovar i lagerovanje cevi. Predmet isporuke su samo neoštećene i ispravne cevi koje poseduju dokaz o kvalitetu (atest): SRPS EN 1401, SRPS EN ISO 9969, SRPS G.S3. 506 i SRPS G.S3. 507 i kojima debljina zida nije manja 3.6 mm za cevi DN 160 mm. Projektom su predvidene PVC kanalizacione cevi koje se ugrađuju na sloj peska debljine 10 cm, pesak se postavlja i oko cevi i 30 cm iznad temena cevi. Nadsloj nad temenom cevi je 65-70 cm.
U navedenim uslovima cev treba da ima takve karakteristike da može prihvatiti temeni pritisak od tla i povremeno saobraćajno opterećenje od lakog vozila na površini terena. Predmet isporuke mogu biti i cevi drugih proizvođača i od drugog materijala pod uslovom da imaju mehaničke i hidrauličke karakteristike jednake ili bolje od karakteristika navedenih cevi, odnosno da ugrađene u cevovod pri transportu otpadne vode imaju hrapavost cevovoda manju ili jednaku 0.4 mm, otpornost na hemijsku i mehanicku agresivnost komunalnih otpadnih voda, vodonepropusnost, staticku stabilnost pri merodavnom nadsloju uz povremeno saobraćajno opterećenje lakog vozila od 120 kN. Obračun po m' cevovoda
| PVC 160, SDR 41, SN 4 | m | 11 |  | 0
| PVC 200, SDR 41, SN 4 | m | 4 |  | 0
A.6.7 | Dopremanje na gradilište i ugradnja kanalizacionih cevi i spojnih elemenata iz prethodne pozicije.
Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Cevi se spajaju odgovarajućim spojnicama, sa propisanim gumicama.
Montirana deonica se ispituje na pritisak od 0,2 bara. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska. Ispod spojnica se pesak iskopa. Ugradnja cevi se kontroliše nivelmanom. Dozvoljeno odstupanje od projektovane kote je +- 0.5 cm.
Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupan rad na ugradnji cevovoda, ispitivanje na pritisak, kao nivelmanska kontrola ugradnje, geodetsko snimanje i kartiranje. Snimanje vrši ovlašćeno preduzeće, a kartiranje ovlašćena ustanova.
Šahtovi se ne odbijaju.
Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno.
Obračun po m' cevovoda
| PVC 160, SDR 41, SN 4 | m | 11 |  | 0
| PVC 200, SDR 41, SN 4 | m | 4 |  | 0
A.6.8 | Nabavka, transport, polaganje u rov i na zid hidroforske kućice polietilenskih cevi za odvod vode od drenažne pumpe do šahta interne kanalizacije. Materijal cevovoda je PEHD 100, za radni pritisak od 10 bara. Predmet nabavke mogu biti samo cevi koje ispunjavaju važeće normative i koje o tome poseduju važeći sertifikat. Jediničnom cenom su obuhvaćene cevi, potrebni fazonski komadi, zaptivni materijali, držači cevovoda i kompletan rad (sem zemljanih), ispitivanje cevovoda na pritisak nakon montaže, kao i geodetsko snimanje i kartiranje. Snimanje vrši ovlašćeno preduzeće, a kartiranje ovlašćena ustanova. Umesto predviđenih, uz predhodnu saglasnost projektanta, predmet isporuke mogu biti i cevi od drugog materijala pod uslovom da imaju mehaničke i hidrauličke karakteristike jednake ili bolje od karakteristika navedenih cevi. Obračun po m' cevovoda.
| PEHD DN 63 mm, za PN 10 bar | m | 15 |  | 0
A.6.9 | Nabavka, transport i montaža armature sa navojnim priključkom za radni pritisak od 6 bara na potisnom cevovodu drenažne pumpe. Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupan spojni i zaptivni materijal i antikorozivna zaštita. Obračun po komadu ugrađene armature.
| *ravni propusni ventil Ø50 mm sa priključcima | kom | 1 |  | 0
| ukupno spoljna kanalizacija: |  |  |  | 0
A.7. | Rekapitulacija: Hidrotehničke instalacije
A.1. | Hidroforska kućica-HM oprema |  |  |  | 0
A.2. | Hidroforska kućica-unutrašnji vodovod i kanalizacija |  |  |  | 0
A.3. | Opremanje bunara B-1 |  |  |  | 0
A.4. | Opremanje bunara B-2 |  |  |  | 0
A.5. | Povezni cevovodi, priključni cevovod i hidrantski vod |  |  |  | 0
A.6. | Spoljna kanalizacija |  |  |  | 0
UKUPNO: Hidrotehničke instalacije |  |  |  |  | 0
B. | PREDMER I PREDRAČUN ELKETROENERGETSKIH INST.
B.1. | OSVETLENJE KRUGA
B.1.1 | Kolčenje trase kablova i geodetsko snimanje posle polaganja kablova
|  | m | 160 |  | 0
B.1.2 | Rucni iskop zemlje za kablovski rov dubine 0,8m širine 0,4 m sa zatrpavanjem, nabijanjem u slojevima i planiranjem zemlje.
|  | m3 | 55 |  | 0
B.1.3 | Isporuka i polaganje trake FeZn 30x4 mm u zemljani rov
|  | m | 190 |  | 0
B.1.4 | Isporuka i postavljanje zaštitni vinidurit cev Fi 110 mm za zaštitu kabla ispod puteva, betonske ploče
|  | m | 20 |  | 0
B.1.5 | Isporuka i polaganje u zemljani rov i u zaštitne cevi kabla PP00-Y 4x6mm2
|  | m | 320 |  | 0
B.1.6 | Isporuka i postavljanje PVC štitnika iznad kablova.
|  | m | 160 |  | 0
B.1.7 | Isporuka i postavljanje PVC upozoravajuce trake.
|  | m | 160 |  | 0
B.1.8 | Isporuka i postavljanje kablovske oznake na betonskom stubicu za regulisani teren
|  | m | 8 |  | 0
B.1.9 | Isporuka montaža i postavljanje čeličnog okruglog stuba dužine h=10m sa držačem jedne svetiljke, razvodnom pločom, osiguračem i veznim materijal kabel oa RP do svetiljke sa izradom betonskog temelja prema uputsvu proizvođača sa uvodnim cevima i zemljanim radovima sa farbanjem stuba temeljnom i finalnom bojom. Komplet materijal i rad.
|  | kom | 4 |  | 0
B.1.10 | Isporuka montaža i postavljanje čeličnog okruglog stuba dužine h=10m sa držačem dve svetiljke, razvodnom pločom, osiguračima i veznim materijal kabel oa RP do svetiljke sa izradom betonskog temelja prema uputsvu proizvođača sa uvodnim cevima i zemljanim radovima sa farbanjem stuba temeljnom i finalnom bojom. Komplet materijal i rad.
|  | kom | 3 |  | 0
B.1.11 | Isporuka montaža svetiljki za montažu na 10 m stub sa NAV sijalicom od 150W, sa priborom za montažu. Komplet materijal i rad
|  | kom | 10 |  | 0
B.1.12 | Sitan instalaciono materijal i rad
|  | paušal | 1 |  | 0
B.1.13 | Merenje otpora petrlje , izolacije i uzemljenja sa davanjem izveštaja
|  | paušal | 1 |  | 0
B.1.14 | Ispitivanje instalacije i puštanje u rad
|  | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno, osvetljenje kruga |  |  |  | 0
B.2. | OSVETLENJE I PRIKLJUČNICE HIDROFORSKE KUĆICE
B.2.1 | Isporuka i montaža na zid razvodnog ormana za RO-OSH. Orman je od čeličnog lima, dimenzije Š=800mm, v=800mm d=200mm plastificiran sa isporukom i ugradnjom sledeće opreme:
| prekidač G63-10-U | kom | 1 |  | 0
| osigurač automatski 16A | kom | 25 |  | 0
| osigurač automatski 10A | kom | 4 |  | 0
| odvodnik prenapona OBO V25-B+C/3/FS | kom | 1 |  | 0
| redne stezaljke, bakarne šine, PG uvodnice,pertinaks ploče, POK kanali, vezni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
| Komplet materijal i rad | kompl | 1 |  | 0
B.2.2 | Isporuka i polaganje u zid vodove PP i PP-Y 2,3 i 4x1,5mm2 za instalaciju sijaličnih mesta. Pozicijom obuhvaćeni kablovi i sav pomoćni materijal. Prosečna dužina voda je 10m.
|  | kom | 12 |  | 0
B.2.3 | Isporuka i polaganje na zid vodove PP i PP-Y 2,3 i 4x1,5mm2 za instalaciju sijaličnih mesta. Pozicijom obuhvaćeni kablovi, plastični kanali i sav pomoćni materijal. Prosečna dužina voda je 10m.
|  | kom | 11 |  | 0
B.2.4 | Isto kao poz.2 samo vodovi PP-Y 3 x2,5mm2 za instalaciju 1f priključnih mesta. Prosečna dužina voda je 8 m.
|  | kom | 9 |  | 0
B.2.5 | Isto kao poz.3 samo vodovi PP-Y 3 x2,5mm2 za instalaciju 1f priključnih mesta . Prosečna dužina voda je 10 m.
|  | kom | 4 |  | 0
B.2.6 | Isto kao poz.2 samo vodovi PP-Y 5 x2,5mm2 za instalaciju 3f priključnih mesta. Prosečna dužina voda je 10 m
|  | kom | 1 |  | 0
B.2.7 | Isto kao poz.3 samo vodovi PP-Y 5 x2,5mm2 za instalaciju 3f priključnih mesta. Prosečna dužina voda je 15m.
|  | kom | 2 |  | 0
B.2.8 | Isporuka i montaža prekidača sledećeg tipa:
| MIKRO obični | kom | 2 |  | 0
| OG obični | kom | 3 |  | 0
| za bojler 16A | kom | 1 |  | 0
| MIKRO serijski | kom | 2 |  | 0
| OG serijski | kom | 1 |  | 0
B.2.9 | Isporuka i montaža priključnice sledećeg tipa:
| MIKRO šuko 1f 16A | kom | 6 |  | 0
| OG IP 54 šuko 1f 16A | kom | 6 |  | 0
| MIKRO šuko 3f 16A | kom | 1 |  | 0
| OG IP 54 šuko 3f 16A | kom | 2 |  | 0
B.2.10 | Isporuka i montaža svetiljke sa sijalicama, starterima i fluo cevima sledećeg tipa:
| nagradna sa plastičnom kapom 2x36W IP65 | kom | 8 |  | 0
| nagradna sa plastičnom kapom 2x18W IP65 | kom | 1 |  | 0
| nagradna sa plastičnom kapom 1x36W IP65 | kom | 2 |  | 0
| nagradna sa hrom. rasterom 2x36W IP40 | kom | 6 |  | 0
| nagradna sa akumulatorom autonom. 3h, 1x18W | kom | 5 |  | 0
| PA sa sijalicom 100W | kom | 1 |  | 0
B.2.11 | Isporuka i ugradnja video interfon u boji za ugradnju u čelični stub kapije sa el bravom i komandnom kutijom ugradnjom u komandnu salu
|  | komp | 1 |  | 0
B.2.12 | Ispitivanje instalacije merenje otpora petlje i uzemljenja sa davanjem atesta
|  | paušal | 1 |  | 0
B.2.13 | Sitan instalacioni materijal i rad
|  | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno, osvetljenje i priključnice hidroforske kućice |  |  |  | 0
B.3. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA HIDROFORSKE KUĆICE
B.3.1 | Isporučiti i položiti u temelju objekta FeZn č. traku 30x4mm Traka se polaže u donjoj zoni armiranog betona. U temalju č. traku varenjem spojiti sa č. armaturom na svaki cca 2 m dužnih. Sa tako položene trake izvesti izvode za merne spojeve, olučne cevi, opreme i razvodne ormane.Dužina izvoda je cca 1,8 m od tla. Izvodi za merne spojeve se polažu u zid. Temeljni uzemljivač izvesti nakon polaganja armaturea pre izvođenja betonskih radova Komplet materijal i rad
|  | m | 86 |  | 0
B.3.2 | Isporučiti i položiti FeZn č. traku 25x3mm za odvode od mernih spojeva do hvataljke. Traka se ubetonira u stubove. Komplet materijal i rad
|  | m | 10 |  | 0
B.3.3 | Isporučiti i položiti na unapred postavljene potporeFeZn č. traku 25x3mm za hvataljku gromobrana.Komplet materijal i rad
|  | m | 42 |  | 0
B.3.4 | Isporučiti i postavljati na krovni pokrivač potpore JUS. N. B4. 922 za krov pokriven limom Komplet materijal i rad
|  | kom | 37 |  | 0
B.3.5 | Isporučiti i montirati ukrsne komade JUS. N. B4. 936 za nastavak trake, merne spojeve i izvode sa temeljnog uzemljivača. Komplet materijal i rad
|  | kom | 6 |  | 0
B.3.6 | Isporuka i montaža stezaljkli z oluk JUS. N. B4. 908 P. Komplet materijal i rad
|  | kom | 4 |  | 0
B.3.7 | Isporuka i montaža obujmica za oluk JUS. N. B4. 914 B. Komplet materijal i rad
|  | kom | 2 |  | 0
B.3.8 | Isporuka i ugradnja kutije za rastavni merni spoj sa JUS. N. B4. 912. Komplet materijal i rad
|  | kom | 4 |  | 0
B.3.9 | Isporuka materijala i izrade veze sa metalnim delovima objekta
|  | kom | 18 |  | 0
B.3.10 | Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta
|  | paušal | 1 |  | 0
B.3.11 | Sitan materijal i rad
|  | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno, grom. instalacija hidroforske kućice |  |  |  | 0
B.4. | NN VANJSKI KABLOVSKI RAZVOD
B.4.1 | Kolčenje trase kablova i geodetsko snimanje posle polaganja kablova
|  | m | 340 |  | 0
B.4.2 | Rucni iskop zemlje za kablovski rov dubine 0,8m širine 0,4-0,8 m sa zatrpavanjem, nabijanjem u slojevima i planiranjem zemlje.
|  | m3 | 135 |  | 0
B.4.3 | Isporuka i polaganje trake FeZn 30x4 mm u zemljani rov
|  | m | 380 |  | 0
B.4.4 | Isporuka i postavljanje zaštitni vinidurit cev Fi 110 mm za zaštitu kabla ispod puteva, betonske ploče i kod ulaza u objektima
|  | m | 38 |  | 0
B.4.5 | Isporuka i postavljanje zaštitni vinidurit cev Fi 50 mm za zaštitu kabla ispod puteva, betonske ploče i kod ulaza u objektima
|  | m | 54 |  | 0
B.4.6 | Isporuka i polaganje u zemljani rov i u zaštitne cevi sa obradom kablova i uvezivanjem sledeće kablove:
| PP00 4x95mm2 | m | 65 |  | 0
| PP00 4x25mm2 | m | 254 |  | 0
| PP00 4x16mm2 | m | 48 |  | 0
| PP00 3x2,5mm2 | m | 10 |  | 0
| PP00 3x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
| LiYCY 2x1 mm | m | 80 |  | 0
| RF75-5 | m | 48 |  | 0
| TK39M 3x4x0,6 | m | 48 |  | 0
| TK39M 3x4x0,8 | m | 320 |  | 0
B.4.7 | Isporuka i postavljanje PVC štitnika iznad kablova.
|  | m | 680 |  | 0
B.4.8 | Isporuka i postavljanje PVC upozoravajuce trake.
|  | m | 340 |  | 0
B.4.9 | Isporuka i postavljanje kablovske oznake na betonskom stubicu za regulisani teren
|  | kom | 12 |  | 0
B.4.10 | Sitan instalacioni materijal i rad
|  | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno, NN vanjski kablovski razvod |  |  |  | 0
B.5. | MOTORNI POGON HIDROFORSKE KUĆICE
B.5.1 | Isporuka i montaža razvodnog ormana za GRO. Orman je čelični, slobodno stojeći, sa vratima i cilindričnim bravama, izrađen u IP 55 zaštiti. Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:
| čelično kućište tipa KS208050 Dimenzija kućišta š=800mm, v=2000mm d=500mm . Proizvod SCHRACK ili sličan | kom | 2 |  | 0
| tropoložajni 1-0-2 prekida snage 200A tipa sa pomoćnom kontaktom za signalizaciju položaja i ručicom | kom | 1 |  | 0
| prekidac G16-66-U | kom | 1 |  | 0
| prekidac G16-51-U | kom | 1 |  | 0
| prekidac G16-52-U | kom | 4 |  | 0
| prekidac G16-56-U | kom | 1 |  | 0
| prekidac G16-90-U | kom | 4 |  | 0
| osigurac rastavljač tropolni NV000 sa uložcima 63A | kompl | 4 |  | 0
| automatski osigurac tropolni 16A | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurac tropolni 10A | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurac tropolni 6A | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurac 16A | kom | 4 |  | 0
| automatski osigurac 10A | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurac 6A | kom | 26 |  | 0
| -frekventni regulator asinhronog el. motora pumpe do 1,5kW tipCIMR-E7Z41P5 sa mrežnim filtrom i prigušnicom proizvod OMRON ili sličan proizvođač | kom | 2 |  | 0
| kontaktor tropolni J7KN-10-10, 230V AC OMRON ili sličan | kom | 3 |  | 0
| zaštitni prekidač J7MN-12-1E25 OMRON ili sličan | kom | 2 |  | 0
| pomocni rele sa tri preklopna kontakta 10A,230V AC sa podnožjem tip MK3PN-5-S230 OMRON ili sličan | kom | 24 |  | 0
| pomocni rele sa dva preklopna kontakta 5A, 24V DC sa podnožjem tipa G2R-2-SND24S | kom | 3 |  | 0
| strujni trafo 200/5A | kom | 3 |  | 0
| strujni trafo 10/5A | kom | 3 |  | 0
| ampermetar 200/5A | kom | 3 |  | 0
| ampermetar 10/5A | kom | 2 |  | 0
| voltmetar 0-500V AC | kom | 1 |  | 0
| -nivometar sa dve elektrode sa navojem od 1/2" za signalizaciju nivoa vode u hidroforu | komp | 1 |  | 0
| -nivometar sa jednom elektrodom sa navojem od 1/2" za signalizaciju prisutnosti vode ispred pumpe PVP | komp | 2 |  | 0
| Panelni instrument Unicont 300 tip PMM-312-1proizvod Nivelco. Tehničke karakteristike: napon napajanja 85-265V AC izlazi: dva preklopna kontakta podešljiva po celom ops. Merenja standardni strujni izlaz 0/4-20 mA napajanje senzora: 24V DC 100mA ulaz:univerzalni | kom | 2 |  | 0
| pretvarac struje, napajanje : 230V AC, ulaz: 0-5A, izlaz: 4-20mA | kom | 5 |  | 0
kontroler PLC proizvod OMRON ili sličan tip koji se sastoji:
| napojna jedinica ulaz 230VAC, izlaz 24VDC tip CJ1W-PA205R | kom | 1 |  | 0
| CPU kartica CL1M-CPU13 | kom | 1 |  | 0
| analogni ulazni modul CL1W AD 081 | kom | 2 |  | 0
| analogni izlazni modul CL1W DA 041 | kom | 1 |  | 0
| digitalni ulazni modul CL1W ID 211 | kom | 2 |  | 0
| digitalni izlazni modul CL1WOC 211 | kom | 1 |  | 0
| komunikacioni pretvarač RS422/RS232 sa kablom | kom | 1 |  | 0
| GSM modem sa antenom | kom | 1 |  | 0
| aplikacioni SW za PLC | kom | 1 |  | 0
| brojač radnih sati 230VAC | kom | 2 |  | 0
| fluo svetiljka 18W zaosvetlenje ormana | kom | 2 |  | 0
| ventilator za hlađenje ormana 230VAC, 40W sa filtrom | kom | 1 |  | 0
| termostat za ventilator | kom | 1 |  | 0
| stabilizovana napojna jedinica 230VAC/24VDC, 100W | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V25-B+C/3/FS ili sličan tip | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V20-C/2/FS ili sličan tip | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO FRD 24 ili sličan tip | kom | 14 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO FRD 5 ili sličan tip | kom | 2 |  | 0
| Uređaj za neprekidno napajanje elektronske opreme sa dvostrukom komverzijom: ulaz : 45-65Hz, 180-280V, izlaz: 50Hz, 230V cca500W, vreme autonomije: za 600W , 3 sati | kom | 1 |  | 0
| -montaža opreme sa montažnom materijalom: redne stezaljke, pertinaks ploče za montažu i zašitite opreme, POK kanali, bakarne šine, vezni i montažni materijal | komp. | 1 |  | 0
B.5.2 | Isporuka i polaganje na regal, delimično na zid i u zaštitne cevi sa obradom i uvezianjem krajeva sledećih kablova:
| PP00 4x16 mm2 | m | 21 |  | 0
| PP00-Y 4x1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
| PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 160 |  | 0
| PP00 6x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| PP00 3x1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
| PP00 2x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| LiYCY 2x1mm | m | 60 |  | 0
B.5.3 | Isporuka i montaža čeličnih pocinkovani, perforiranih nosača kabla sa držačima i poklopcima
| širine 100mm | m | 28 |  | 0
| širine 50mm | m | 42 |  | 0
B.5.4 | Isporuka i montaža čelicne cevi raznih dimenzije za zaštitu kablova. Pozicijom obuhvaćena i zaštita cevi od korozije temeljnom i finalnom bojom
|  | kg | 45 |  | 0
B.5.5 | Isporuka i montaža pastične tvrde gibljive zaštitne cevi raznih dimenzije za zaštitu kablova.
|  | m | 68 |  | 0
B.5.6 | Isporuka i montaža ormana za LO-MPI. Orman je poliesterski IP66, Dimenzije š=400mm, v=400mm d=200mm. Sa nosačem od nerđajućeg čelika montirati na betonski zid šahta. Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO FRD 24 ili sličan tip | kom | 1 |  | 0
| redne stezaljke, PG uvodnice, pertinaks ploče, natpisne pločice za oznaku ormana i opreme, vezni i montažni materijal Komplet isporučen i uvezan | kompl | 1 |  | 0
B.5.7 | Isporuka i ugradnja sonde za kontinualno merenje pritiska vode u cevovodu Danfoss tip MBS3000 ili sličan, priključak 1/2" opseg merenja 0-10 bar, izlaz 4-20mA, napajanje 10-30V DC, dvožilni priključak, ulaz za kabel Pg-9, pozicija obuhvata i kuglaste svavine 1/2" kom 2, i fazonske komade od 1/2" za montažu. Komplet materijal i rad. | kompl | 1 |  | 0
B.5.8 | Isporuka i ugradnja sonde za kontinualno merenje pritiska vode u cevovodu Danfoss tip MBS3000 ili sličan tip, priključak 1/2" opseg merenja 0-16 bar, izlaz 4-20mA, napajanje 10-30V DC, dvožilni priključak, ulaz za kabel Pg-9, pozicija obuhvata i kuglaste svavine 1/2" kom 2, i fazonske komade od 1/2" za montažu. Komplet materijal i rad. | kompl | 1 |  | 0
B.5.7 | Isporuka materijala i rada povezi-vanje metalnih delova sa uzemljivačem u objektu i prespajanja prirubnice sa pocink trakom ili sa zupčatim podloškama.
|  | kom | 18 |  | 0
B.5.8 | Ispitivanje instalacije sa sledećim merenjima i davanjem izveštaja: otpor petlje, otpor izolacije, otpor uzemljivača | paušal | 1 |  | 0
B.5.9 | Puštanje u rad kompletnog sistema sa probnom radom
|  | paušal | 1 |  | 0
B.5.10 | Sitan instalacioni materijal i rad
|  | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno, motorni pogon hidroforske kućice |  |  |  | 0
B.6. | MOTORNI POGON BUNARA B-1
B.6.1 | Isporuka, montaža i puštanje u rad ormara za RO-B1. Orman je plastični samostojeći dimenzija: Š1600, D320 i V1000 mm zaštita IP66 sa izradom betonskog temelja. Obračun prema specifikaciji.
| - plastični ormar 800x320x1000 | kom | 2 |  | 0
| -prekidač AS100-OI sa naponskim okidačem 230VAC | kom | 1 |  | 0
| - prekidač G16-52-U | kom | 1 |  | 0
| - prekidač G16-90-U | kom | 2 |  | 0
| - osigurač Npo00III/50A | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač 16A-3p | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač 16A | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač 10A | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač 6A | kom | 14 |  | 0
| - pomoćni rele TRP59 230VAC | kom | 8 |  | 0
| - pomoćni rele TRP59 24VDC | kom | 1 |  | 0
| - napojna jedinica S8VS-06024 230V/24VDC,60W, OMRON ili sličan tip | kom | 1 |  | 0
| -nivometar sa dve elektrode i kablovima za signalizaciju poplave u šahtovima vodomera | kom | 1 |  | 0
| -frekventni regulator asinhronog el. motora pumpe do 30kW tipCIMR-E7Z4018 sa mrežnim filtrom i prigušnicom proizvod OMRON ili sličan proizvođač | kom | 1 |  | 0
| - cevni grejač vazduha 230VAC, 200W | kom | 2 |  | 0
| - ventilator za hlađenje ormana 230VAC, 40W sa ulaznom i izlaznom filtrom i zaštitnom maskom za zaštitu ventilatora i filtera od prskajuće vode | kom | 1 |  | 0
| - termostat 0-30 za grejač | kom | 2 |  | 0
| - termostat 0-30 za ventilator | kom | 1 |  | 0
| -strujni trafo 50/5A | kom | 1 |  | 0
| -ampermetar 50/5A | kom | 1 |  | 0
| -pretvarač stuje, napajanje 230VAC, ulaz 0-5A, izlaz 4-20mA. | kom | 1 |  | 0
| panelni instrument Unicont 300 tip PMM-312-1proizvod Nivelco. Tehničke karakteristike:napon napajanja 85-265V AC izlazi:dva preklopna kontakta podešljiva po celom ops. Merenja standardni strujni izlaz 0/4-20 mA napajanje senzora: 24V DC 100mA ulaz:univerzalni | kom | 1 |  | 0
kontroler PLC proizvod OMRON ili sličan tip koji se sastoji:
| CJ1W-PA205R | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-CPU 11 | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-AD041 | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-DA021 | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-ID211 | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-OC201 | kom | 1 |  | 0
| aplikacioni SW za PLC | kom | 1 |  | 0
| suvi akumulator 24VDC, 10Ah | kom | 1 |  | 0
| brojač radnih sati 230VAC | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V25-B+C/3-FS ili sličan | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V20-C/2-FS ili sličan | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" FRD-24 ili sličan | kom | 5 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" FRD-5 ili sličan | kom | 2 |  | 0
| priključnica 3f OG | kom | 1 |  | 0
| priključnica 1f OG | kom | 1 |  | 0
| -montaža opreme sa montažnom materijalom: redne stezaljke, pertinaks ploče za montažu i zašitite opreme, POK kanali, bakarne šine, vezni i montažni materijal | komp. | 1 |  | 0
B.6.2 | Isporuka i montaža sondu nivometra za merenje kontinualnog nivoa vode u bunaru, proizvod Enderss+Hauser tip FNX 167 dvožični potapajući transmiter kućišta od nerđajućeg čelika napajanje 9-30VDC opseg merenja 0-4bar. dužina kabla 50 met. stepen zaštite IP68 sa Pe cevi DN25mm dužine 25m. | kom | 1 |  | 0
B.6.3 | Isporuka i montaža plastične gibljive cevi raznih dimenzija za zaštitu slobodno položenih kablova. | m | 15 |  | 0
B.6.4 | Ispitivanje instalacije merenje otpora uzemljivača sa davanjem atesta. | pauš. | 1 |  | 0
B.6.5 | Puštanje u rad kompletnu opremu | pauš. | 1 |  | 0
B.6.6 | Sitan instalacioni materijal i rad | pauš. | 1 |  | 0
B.6.7 | Izrada i isporuka projekta izvedenog objekta | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno , motorni pogon bunara B-1 |  |  |  | 0
B.7. | MOTORNI POGON BUNARA B-2
B.7.1 | Isporuka, montaža i puštanje u rad ormara za RO-B2. Orman je plastični samostojeći dimenzija: Š1600, D320 i V1000 mm zaštita IP66 sa izradom betonskog temelja. Obračun prema specifikaciji.
| - plastični ormar 800x320x1000 | kom | 2 |  | 0
| -prekidač AS100-OI sa naponskim okidačem 230VAC | kom | 1 |  | 0
| - prekidač G16-52-U | kom | 1 |  | 0
| - prekidač G16-90-U | kom | 2 |  | 0
| - osigurač Npo00III/50A | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač 16A-3p | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač 16A | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač 10A | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač 6A | kom | 15 |  | 0
| - kontaktor CN 16 220VAC | kom | 1 |  | 0
| - pomoćni rele TRP59 230VAC | kom | 8 |  | 0
| - pomoćni rele TRP59 24VDC | kom | 2 |  | 0
| - napojna jedinica S8VS-06024 230V/24VDC,60W, OMRON ili sličan tip | kom | 1 |  | 0
| -nivometar sa dve elektrode i kablovima za signalizaciju poplave u šahtovima vodomera | kom | 1 |  | 0
| -frekventni regulator asinhronog el. motora pumpe do 30kW tipCIMR-E7Z4018 sa mrežnim filtrom i prigušnicom proizvod OMRON ili sličan proizvođač | kom | 1 |  | 0
| - cevni grejač vazduha 230VAC, 200W | kom | 2 |  | 0
| - ventilator za hlađenje ormana 230VAC, 40W sa ulaznom i izlaznom filtrom i zaštitnom maskom za zaštitu ventilatora i filtera od prskajuće vode | kom | 1 |  | 0
| - termostat 0-30 za grejač | kom | 2 |  | 0
| - termostat 0-30 za ventilator | kom | 1 |  | 0
| -strujni trafo 50/5A | kom | 1 |  | 0
| -ampermetar 50/5A | kom | 1 |  | 0
| -pretvarač stuje, napajanje 230VAC, ulaz 0-5A, izlaz 4-20mA. | kom | 1 |  | 0
| panelni instrument Unicont 300 tip PMM-312-1proizvod Nivelco. Tehničke karakteristike:napon napajanja 85-265V AC izlazi:dva preklopna kontakta podešljiva po celom ops. Merenja standardni strujni izlaz 0/4-20 mA napajanje senzora: 24V DC 100mA ulaz:univerzalni | kom | 1 |  | 0
kontroler PLC proizvod OMRON ili sličan tip koji se sastoji:
| CJ1W-PA205R | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-CPU 11 | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-AD041 | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-DA021 | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-ID211 | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-OC201 | kom | 1 |  | 0
| aplikacioni SW za PLC | kom | 1 |  | 0
| suvi akumulator 24VDC, 10Ah | kom | 1 |  | 0
| brojač radnih sati 230VAC | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V25-B+C/3-FS ili sličan | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V20-C/2-FS ili sličan | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" FRD-24 ili sličan | kom | 5 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" FRD-5 ili sličan | kom | 2 |  | 0
| priključnica 3f OG | kom | 1 |  | 0
| priključnica 1f OG | kom | 1 |  | 0
| -montaža opreme sa montažnom materijalom: redne stezaljke, pertinaks ploče za montažu i zašitite opreme, POK kanali, bakarne šine, vezni i montažni materijal | komp. | 1 |  | 0
B.7.2 | Isporuka i montaža sondu nivometra za merenje kontinualnog nivoa vode u bunaru, proizvod Enderss+Hauser tip FNX 167 dvožični potapajući transmiter kućišta od nerđajućeg čelika napajanje 9-30VDC opseg merenja 0-4bar. dužina kabla 50 met. stepen zaštite IP68 sa Pe cevi DN25mm dužine 25m.
|  | kom | 1 |  | 0
B.7.3 | Isporuka montaža i postavljanje čeličnog okruglog stuba dužine h=10 m sa držačem jedne svetiljke, razvodnom pločom i veznim materijalom sa izradom betonskog temelja sa uvodnim cevima trakom FeZn30x4mm 5 m i zemljanim radovima.
|  | kom | 1 |  | 0
B.7.4 | Isporuka i montaža svetiljki OPALO 3 MINEL-ŠREDER ili sličan proizvod na stub sa sijalicom NAV150W i priborom za montažu na stub.
|  | kom | 1 |  | 0
B.7.5 | Ispitivanje instalacije merenje otpora uzemljivača sa davanjem atesta. | pauš. | 1 |  | 0
B.7.6 | Puštanje u rad kompletnu opremu | pauš. | 1 |  | 0
B.7.7 | Sitan instalacioni materijal i rad | pauš. | 1 |  | 0
B.7.8 | Izrada i isporuka projekta izvedenog objekta | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno, motorni pogon bunara B-2 |  |  |  | 0
B.8. | OPREMA ZA KOMANDNU SALU
B.8.1 | PC računar komplet sa sa LCD color monitorom 22" , laserrski štanpač A4, uređaj za neprekidno napajanje USP 1000 | kompl | 1 |  | 0
| softwerskom podrškom (SKADA) za PLC sa izradom kompletnog programa za komandu, nadzor i statistiku. | kompl | 1 |  | 0
B.8.2 | Isporuka i postavljanje color LCD TV 62mm | kompl | 1 |  | 0
B.8.3 | Puštanje u rad kompletnog sistema sa probnom radom, i obukom osoblja min 20 dana | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno, oprema za komandnu salu |  |  |  | 0
B.9. | STS 3x400/230, 100kVA
B.9.1 | Isporuka i montaža tipsku stubnu trafo stanicu za trasformator do 400kVA, u I fazi sa trasformatorom snage 100 kVA napona 20/0,4kV, komplet sa NN razvodnom ormanom i merenjem utroška el. energije sa svim zemljanim radovima i izradom odgovarajućeg betonskog temelja. Pozicijom obuhvaćen je isporuka i polaganje VN 20kV kabel cca 1000m sa svim zemljanim radovima i uvezivanjem.
|  | kompl | 1 |  | 0
| Ukupno STS |  |  |  | 0
B.10. | DIZEL ELEKTIČNI AGRAGAT
B.10.1 | Isporuka i puštanje u rad mobilnog dizel el. agregata 3x400/231V, cos  0,8, 50Hz, 100 kVA sa automatskom komandom agregat je kontejnerskog tipa na točkovima, tipa B-V100.A1B proizvod RADE KONČARA ili sličan proizvod. Pozicijom obuhvatiti ulje i gorivo za prvo punjenje, upustvo na rad, ateste, i neophodne rezervne delove. Komplet sa povezivanjem agregata i LO-DEA odgovarajućim kablovima.
|  | kompl | 1 |  | 0
| Ukupno, dizel električni agregat |  |  |  | 0
B.11. | Rekapitulacija: Elektroenergetske instalacije
B.1. | Osvetljenje kruga |  |  |  | 0
B.2. | Osvetljenje i priključnice hidroforske kućice |  |  |  | 0
B.3. | Gromobranska instalaija hidroforske kućice |  |  |  | 0
B.4. | NN vanjski kablovski razvod |  |  |  | 0
B.5. | Motorni pogon hidroforske kućice |  |  |  | 0
B.6. | Motorni pogon bunara B-1 |  |  |  | 0
B.7. | Motorni pogon bunara B-2 |  |  |  | 0
B.8. | Oprema za komandnu salu |  |  |  | 0
B.9. | Stubna trafostanica sa VN kablom |  |  |  | 0
B.10. | Dizel elktrični agregat |  |  |  | 0
UKUPNO: Elektroenergetske instalacije |  |  |  |  | 0
C. | TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA
C.1. | VIDEO NADZOR
C.1.1 | Isporuka i ugradnja DVD Ernitec DigiOpG2 EDNS6750 16 EPC sa ulazom za 16 kamera, za prikaz slike do 400fps i snimanje do 200 fps, HD od 750 GB. Prikaz slike na PC monitoru ili preko posebnog izlaza na standardnom CCTV monitoru . Poseduje 16 alarmnih ulaza i 8 alarmnih izlaza.
|  | kom | 1 |  | 0
C.1.2 | Isporuka i ugradnja tastature K111DX sistem X Ernitec sa velikom grafikom LCD displejem sa pozadinskim osvetlenjem, multijezičnim prikazom informacija, 8 soft tastera za često korišćenje operacije, zaštitom pristupa unosom korisničkog imena i lozinke, sa prodrškom do 32 operatera. Automatsko startovanje log-on makro za konfiguraciju monitora. Mogućnost dodele operatorima korisničkih prava i prioriteta. Automatska kontrola nad PTZ kamerama joystikom.Automatsko odjavljivanje operatera ukoliko se tastatura ne koristi, radi zaštite od neovlašćenog korišćenja. Funkcije brzog prelaska preko kamera. Zvučni signal alarma.
|  | kom | 1 |  | 0
C.1.3 | Isporuka i ugradnja serijskog modula za dome kamere I151SX DOME, za 32 DOME kamere.
|  | kom | 1 |  | 0
C.1.4 | Isporuka i ugradnja kolor monitora G-020C sa 750 TLV 230V AC
|  | kom | 1 |  | 0
C.1.5 | Isporuka i ugradnja kabla za povezivanje XLOOP1100
|  | kom | 1 |  | 0
C.1.6 | Isporuka i ugradnja kolor SPEED DOME DAY NIGHT kamera tip FSDDNC 47024 (ili sličan), 1/4" CCD, osetljivosti 0,15/0,01Lux, 18xoptički i 12xdigitalni zum f=4,1 73,8mm, sa rotacijom 380 ili tiltom od 90 , brzinom od (0,5 90) o/s, do 240 preprogramiranih pozicija opisanih sa 16 alfa numeričkih karaktera, maksimalnim odzivom na zadanu poziciju od 0,74 s, kontrola preko RS 485/482, sa kućištem za spoljašnju montažu sa grejačem i konzolom.
|  | kom | 2 |  | 0
C.1.7 | Isporuka i polaganje u kablovski rov sledeće kablove (pozicija obuhvata i potrebne PVC cevi):
| RG59 od 75 oma | m | 120 |  | 0
| TK39M 3X4X0,6mm | m | 80 |  | 0
| PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
C.1.8 | Sitan materijal i rad uz priloženu specifikaciju i kalkulaciju
|  | paušal | 1 |  | 0
C.1.9 | Ispitivanje instalacije, puštanje u rad kompletne opremu sa obukom osoblja Investitora, sa probnom radom
|  | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno, video nadzor |  |  |  | 0
C.2. | Rekapitulacija: Telekomunikacione i signalne instalacije
C.1. | Video nadzor |  |  |  | 0
UKUPNO: Telekomunikacione i signalne instalacije |  |  |  |  | 0
D. | GLAVNA REKAPITULACIJA
A. | Hidrotehničke instalacije |  |  |  | 0
B. | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
C. | Telekomunikacione i signalne instalacije |  |  |  | 0
| UKUPNO, Druga etapa I faze Vodozahvata |  |  |  | 0
| PDV 20% |  |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV |  |  |  | 0