## Predmer
PREDMER I PREDRAČUN - IZGRADNJA I OPREMANJE BATERIJE BUNARA BS-4/1 i BS-4/2
I. OPREMANJE BUNARA BS-4/1 i BS-4/2 I IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Kol. | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | GEODETSKI RADOVI
1.1 | Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu cevovoda sa svim potrebnim elementima i objektima unutar lokaliteta bunara. | pauš | 1 |  | 0
1.2 | Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenog stanja | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno geodetski radovi |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1 | Ručni iskop zemlje II i III kategorije sa odlaganjem iskopanog materijala na 1 m od ivice otkopa – rova, planiranjem i ravnanjem dna iskopa. Obračun po m3.
2.1.1 | Posteljica ploča bunarskih platoa i temelja bunarskih glava. 2 x (4,0 x 4,0 x (0,10 + 0,05 + 0,20) + (1,382 – 0,282) x 0,74 x 0,40) | m3 | 12.35 |  | 0
2.1.2 | Kanal - rov širine 1,0 m, dubine 1,40 m, za polaganje spojnih cevovoda bunara sa poveznim cevovodom i za polaganje poveznog cevovoda. (2 x 8.0 x 1.4) x 1,0 x 1,40 | m3 | 22.4 |  | 0
2.1.3 | Proširenje i produbljivanje rova na mestima mernih šahtova. 2 x (1,40 x 0,40 x 1,40 + 1,40 x 1,40 x0,45) | m3 | 3.3333 |  | 0
2.2 | Izrada peščane posteljice debljine 10 cm u rovu za polaganje cevovoda, sa planiranjem i zbijanjem. Radovi obuhvataju nabavku i dopremanje peska na gradilište i ugrađivanje peska u posteljicu. Obračun po m3 ugrađenog peska. (2 x 8) x 1,0 x 0,10 | m3 | 1.6 |  | 0
2.3 | Izrada šljunčanog tamponskog sloja u temelju ploča bunarskih platoa i mernih šahtova. Radovi obuhvataju nabavku i transport šljunka do gradilišta i njegovo ugrađivanje. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. 2 x(4,0 x 4,0 x 0,20 + 1,4 x 1,4 x 0,15) | m3 | 6.99 |  | 0
2.4 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti kao kod okolnog zemljišta. Kao materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog porekla, šut, kamenje i slično. U završnom sloju debljine 20 cm izvršiti humuziranje rova. Zatrpavanje izvršiti prema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Obračun po m3 (2 x 8 ) x 0,90 x 1,0 | m3 | 14.4 |  | 0
2.5 | Transport viška materijala iz iskopa na deponiju, udaljenu do 5 km, koju odredi nadzorni organ. U jediničnu cenu pozicije ulazi utovar, transport, istovar i grubo planiranje istovarenog materijala na deponiji. Obračun po m3. | m3 | 1.6 |  | 0
| Ukupno zemljani radovi |  |  |  | 0
3 | TESARSKI RADOVI
3.1 | Razupiranje rova Prilikom iskopa, rov odmah razupirati dvostrano, zdravom građom radi obezbeđenja bezbednog rada u rovu. Jediničnom cenom je obuhvaćena oplata, postavljanje i demontaža. U svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 razuprtog rova (2 x 8) x 1, 40 x 2 | m2 | 44.8 |  | 0
| Ukupno tesarski radovi |  |  |  | 0
4 | BETONSKI RADOVI
4.1 | Izrada betonske posteljice od nabijenog betona MB 15, debljine 5 cm, armirano betonske ploče paltoa bunara. Obračun po m3 ugrađenog betona 2 x 4,0 x 4,0 x 0,05 | m3 | 1.6 |  | 0
4.2 | Izrada armiranobetonske ploče platoa bunara dimenzija 4,0 x 4,0 m, debljine 10 – 15 cm (prosečno 13 cm) betonom MB30 obostano armiranim mrežastom armaturom Q335. Radovi obuhvataju nabavku i dopremu materijala i kompletnu izradu i ugrađivanje armature i betona, sa propisanim negovanjem betona. Obračun po m3 ugrađenog betona 2 x (4,0 x 4,0) x 0,13 | m3 | 4.16 |  | 0
4.3 | Izrada armiranobetonskog mernog šahta sploljašnijih dimenzija 1,40x1,40, od armiranog betona MB30u svemu prema nacrtima iz priloga Radovi obuhvataju pripremu i ugradnju betona, pripremu i ugradnju armature, sve sa nabavkom i dopremom materijala, ugradnju penjalica i okvira poklopca šahta, izradu postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 betona ugrađenog u šahtove. (1,00 x 1,00 x (0,15 + 0,20) + (2 x 1,40 + 2 x 1,00) x 0,20 x 2,00) x 2 | m3 | 4.54 |  | 0
4.4 | Izrada betonskih ankernih blokova na mestima promene pravca cevovoda i ograncima | kom | 4 |  | 0
| Ukupno betonski radovi |  |  |  | 0
5 | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
5.1 | Nabavka i montaža podvodne bunarske pumpe SP46-6N sa motorom GRUNDFOS ili "ekvivalentan", sledećih karakteristika: Q = 37.3 m3/h, H = 59 m, P = 11kW Uz pumpni agregat isporučiti i 50 m ugrađenog kabla, sondu za zaštitu od rada na suvo i svu prateću opremu i tehničku dokumentaciju. Obračun po komadu pumpe. 2 radne i jedna rezervna. | kom | 3 |  | 0
5.2 | Nabavka pet kolona potisnog cevovoda DN 80 mm, dužine po 5 m, sa ravnim prirubnicama D = 200 mm, od čeličnih cevi zaštićenih od korozije, montaža potisnog cevovoda unutar bunarske konstrukcije. U cenu su uračunati i centralizatori, sav vezni i zaptivni materijal i sve radnje i oprema potrebna za spuštanje pumpe u bunar. Obračun po m’ ugrađene cevi. 2 x 25,0 | m | 50 |  | 0
5.3 | Izrada i ugrađivanje u betonsku podlogu bunarske glave prema datom detalju, sa otvorima za kabel, za sondu za merenje nivoa, ventilacionim otvorom i lulom za ventilaciju, sa antikorozivnom zaštitom. Obračun po komadu ugarđene bunarske glave. | kom | 2 |  | 0
5.4 | Nabavka i montaža čeličnih cevi DN100, s=5mm, fazonskih komada i armatura za izradu potisnog cevovoda od glave bunara do mernog šahta.
5.4.1 | - čelične cevi DN100 za NP10, sa ravnim prirubnicama L = 2 x (1,40 + 4,05) | m | 10.9 |  | 0
5.4.2 | - fazonski komadi DN100 za NP10, sa svim zaptivnim i spojnim priborom
5.4.2.1 | red. prirubnica XR 100/80 | kom | 2
5.4.2.2 | OP 100/100, m=20,80kg | kom | 2 |  | 0
5.4.2.3 | LP4 100, m=11,90 kg | kom | 2 |  | 0
5.4.2.4 | LS4 100, m=26,0kg | kom | 2 |  | 0
5.4.2.5 | slepa prirubnica ZP 100, m=6,00 kg pripremljena za montažu slavine za uzorkovanje i manometra sa navojnim priključcima ND13 | kom | 2 |  | 0
5.4.2.6 | T komad DN13, čelični pocinkovan | kom | 2 |  | 0
5.4.2.7 | kuglasta slavina DN13 | kom | 4 |  | 0
5.4.2.8 | slavina za uzorkovanje ND13 | kom | 2 |  | 0
5.4.2.9 | manometar za opseg merenja 0-10bar | kom | 2 |  | 0
5.4.3 | - armature sa svim spojnim i zaptivnim priborom
| Povratni ventil DN100 za NP10 za horizontalno ugrađivanje | kom | 2 |  | 0
5.5 | Merni šaht - Nabavka i montaža fazonskih komada i armatura u mernom šahtu sa svim zaptivnim i spojnim priborom
5.5.1 | - fazonski komadi DN100 za NP10
5.5.1.1 | SP 100 , L=800mm, m=23kg | kom | 4 |  | 0
5.5.1.2 | MDK DN100, m=14,1kg | kom | 2 |  | 0
5.5.2 | - armature DN100 za NP10
5.5.2.1 | merač protoka Promag 10 W, DN100, proizvođač "Endress+Hauser", ili drugi sličnih karakteristika, sa transmiterom, pokazivanjem trenutnog proticaja i sumatorom | kom | 2 |  | 0
5.6 | Povezni cevovod. Nabavka i montaža čeličnih cevi, s=5 mm, fazonskih komada i armatura za izradu poveznog cevovoda do tranzitnog cevovoda DN150, sa svim spojnim i zaptivnim materijalom.
5.6.1 | čelične cevi DN100, NP10 sa ravnim prirubnicama, zaštićene od korozije premazima atestiranim za vodu za piće L=26 m | m | 26 |  | 0
5.6.2 | čelične cevi DN200, NP10 sa ravnim prirubnicama, zaštićene od korozije premazima atestiranim za vodu za piće L=8 m | m | 8 |  | 0
5.6.2.1 | LP4 DN100, m=11,9 kg | kom | 1 |  | 0
5.6.2.2 | RP 150/100, m=18,6 kg (čvor 7) | kom | 1 |  | 0
5.6.2.3 | OP 200/100, m= 43,0 kg (čvor 7) | kom | 1 |  | 0
5.6.2.4 | LP4 DN150, m= 31,0 kg (čvor 6) | kom | 1 |  | 0
| Ukupno instalaterski i montažerski radovi |  |  |  | 0
6 | OSTALI RADOVI
6.1 | Nabavka i ugradnja poklopca bunara izrađenog od poliestera , ojačanog staklenim vlaknima sa termoizolacijom, osnovnih dimenzija kao u prilogu br. 3. prema specifikaciji proizvođača - ICA servis Subotica ili "ekvivalentno". Jediničnom cenom obuhvaćene su i šarke za povezivanje sa pločom, kao i brava za zaključavanje poklopca. | kom | 2 |  | 0
6.2 | Nabavka, transport i montaža LG šaht poklopaca prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, za opterećenje do 250KN. Poklopci se ugrađuju na merne šahtove Obračun po komadu ugrađenog poklopca | kom | 2 |  | 0
| Ukupno ostali radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OPREMANJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2 I IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA
1 | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II. UREĐENJE LOKALITETA BUNARA
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Kol. | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | Izrada pristupnog puta bunarima od spoljašnjeg lokalnog puta do bunara. Put je tucanički, širine 4 m, ukupne dužine 12,0 + 22,0 + 2x 4.30 = 38,60 m. Radovi obuhvataju nabavku i dopremu tucanika, skidanje površinskog sloja tla debline 15 cm, pripremu posteljice, te nasipanje i valjanje tucanika u dva sloja od po 10 cm i odvoz iskopane zemlje na deponiju na udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 | m2 | 175 |  | 0
2 | Izrada zaštitne ograde od žičanog pletiva sa okcima 8cm x 8 cm, od žice debljine 2,2 mm. Visina žičanog pletiva, mereno od tla, iznosi 1,7 m. Iznad pletene žice postavlja se dva reda bodljikave žice. Ograda se vezuje za armirano betonske stubove visine 12cm x 12 cm dužine 3 m, ugrađene u temeljnu stopu od betona MB20 do dubine 0,80 m. Visina stubova iznad zemlje je 2,20 m. Obračun po m’ ograde. | m | 116 |  | 0
3 | Izrada i montaža dvokrilne ulazne kapije. Okvir kapije je od valjanih profila 50x50x2 mm, zaštićen od korozije i obojen. Ispuna površine kapije je od žičanog pletiva. Cenom je obuhvaćena i brava za zaključavanje kapije. Dimenzije kapije su 2 x 2m x 2,2m. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO UREĐENJE LOKALITETA BUNARA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA UREĐENJE LOKALITETA BUNARA |  |  |  | 0
III. PRIKLJUČNI CEVOVOD
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Kol. | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | GEODETSKI RADOVI
1.1 | Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu cevovoda sa svim potrebnim elementima | pauš | 1 |  | 0
1.2 | Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenog stanja | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno geodetski radovi |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1 | Ručni iskop zemlje II i III kategorije sa odlaganjem iskopanog materijala na 1 m od ivice otkopa – rova, planiranjem i ravnanjem dna iskopa. Obračun po m3.
2.1.1 | Mašinski iskop kanala - rov širine 1,0 m, dubine 1,40 m, za polaganje priklučnog cevovoda bunara sa tranzitnim cevovodom za polaganje priklučnog cevovoda. (532 x 1,0 x 1,4) + 75,0 x 2,36 x 1,0 | m3 | 921.8 |  | 0
2.1.2 | Proširenje i produbljivanje rova na mestima mernih šahtova. 2 x (1,40 x 0,40 x 1,40 + 1,40 x 1,40 x0,45) | m3 | 3.33 |  | 0
2.1.3 | Ručni iskop kanala - rov širine 1,0 m, dubine 2,36 m, za polaganje priključnog cevovoda bunara sa tranzitnim cevovodom za polaganje priklučnog cevovoda, na mestu ukrštanja sa gasovodom i naftovodom. (3 x 4 x 1,0 x 2,36) + 4 x 0,8 x 2,0 | m3 | 34.7 |  | 0
2.2 | Izrada peščane posteljice u rovu za polaganje cevovoda, sa planiranjem i zbijanjem na mestu ukrštanja sa naftovodom i gasovodom. Radovi obuhvataju nabavku i dopremanje peska na gradilište i ugrađivanje peska u posteljicu. Obračun po m3 ugrađenog peska. (3 x 2,4 + 6) x 0,5 x 1,0 | m3 | 6.6 |  | 0
2.3 | Transport viška materijala iz iskopa na deponiju, udaljenu do 5 km, koju odredi nadzorni organ. U jediničnu cenu pozicije ulazi utovar, transport, istovar i grubo planiranje istovarenog materijala na deponiji. Obračun po m3. | m3 | 8.2 |  | 0
2.4 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti kao kod okolnog zemljišta. Kao materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog porekla, šut, kamenje i slično. U završnom sloju debljine 20 cm izvršiti humuziranje rova. Zatrpavanje izvršiti prema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Obračun po m3 | m3 | 915.2 |  | 0
| Ukupno zemljani radovi |  |  |  | 0
3 | TESARSKI RADOVI
3.1 | Razupiranje rova Prilikom iskopa, rov odmah razupirati dvostrano, zdravom građom radi obezbeđenja bezbednog rada u rovu. Jediničnom cenom je obuhvaćena oplata, postavljanje i demontaža. U svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 razuprtog rova 682 x 1, 40 x 2
| Ukupno tesarski radovi | m2 | 1909.6 |  | 0
4 | BETONSKI RADOVI
4.1 | Izrada betonskih ankernih blokova na mestima promene pravca cevovoda i ograncima | kom | 3 |  | 0
4.2 | Izrada revizionog šahta spoljnih dimenzija 210 x 180 x 265 cm, debljine zidova T = 15 cm od armiranog betona MB30u svemu prema nacrtima iz priloga Radovi obuhvataju pripremu i ugradnju betona, pripremu i ugradnju armature, sve sa nabavkom i dopremom materijala, ugradnju penjalica i okvira poklopca šahta, izradu postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 betona ugrađenog u šahtove. 2 x 180 x 210 x 0,15 + 2 x 210 x 235 x 0,15 + 2 x 150 x 235 x 0,15 – 0,15 x 0,62 x 3,14/4 | m3 | 2.63 |  | 0
4.3 | Izrada priklučnog šahta spoljašnijih dimenzija 230 x 230 x 205, debljine zidova 15 cm od armiranog betona MB30u svemu prema nacrtima iz priloga Radovi obuhvataju pripremu i ugradnju betona, pripremu i ugradnju armature, sve sa nabavkom i dopremom materijala, ugradnju penjalica i okvira poklopca šahta, izradu postavljanje i skidanje oplate. Obračun po m3 betona ugrađenog u šahtove. 2,3 x 2,3 x 0,15 x 2 + 2 x 2,3 x 2,06 x 0,15 + 2,0 x 2,06 x 0,15 – 0,6 x 0,6 x 3,14 /4 x 0,15 | kom | 4.21 |  | 0
| Ukupno betonski radovi |  |  |  | 0
5 | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
5.1 | Nabavka potisnog cevovoda PE-Xa, montaža potisnog cevovoda. Obračun po m’ ugrađene cevi i spitivanje na vodonepropusnost.
| Ø 100 | m | 20 |  | 0
| Ø 150 | m | 587 |  | 0
5.1.1 | Zaštitni čelični cevovod. Nabavka, transport i montaža čeličnih cevi, s=5mm, za izradu zaštitnog cevovoda ispod seoskog puta DN250, sa svim spojnim i zaptivnim materijalom.
| čelične cevi DN250, NP10 sa ravnim prirubnicama, zaštićene od korozije. | m | 8 |  | 0
5.1.2 | Oznake cevovoda. Nabavka, transport i ugradnja tipskih oznaka cevovoda VODOVODA | kom | 10 |  | 0
| Ukupno instalatersko montažni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA ZA PRIKLJUČNI CEVOVOD
1 | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. PREDRAČUN TROŠKOVA ZA IZRADU BATERIJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Kol. | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | TROŠKOVI TRANSPORTA I PRIPREMNO-ZAVRŠNIH RADOVA
1.1 | Transport bušaćeg postrojenja, alata i materijala za ugradnju u dva bunara, montaža i demontaža bušaćeg postrojenja | pauš | 1 |  | 0
1.2 | Pripremno-završni radovi: iskop dva bazena za smeštaj i održavanje radnog fluida za bušenje, čišćenje i odvoz nabušenog materijala, dovođenje radilišta u prvobitno stanje po završetku radova | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno troškovi transporta i pripremno-završnih radova |  |  |  | 0
2 | IZRADA BUNARA BS-4/1 DUBINE 130 m
2.1 | Bušenje i ugradnja uvodne kolone Ø 900 mm do 6,0 m u svemu prema poziciji. Obračun po m' | m | 6 |  | 0
2.2 | Bušenje kanala bušotine prečnika Ø 820 mm u intervalu od 6,0 - 132,0 m reversnim načinom ispiranja nabušenog materijala uz primenu čiste vode, Obračun po m' | m | 126 |  | 0
2.3 | Karotažna merenja sa četiri operacije (SEO, SP, G, T) u intervalu od 0,0 - 140,0 m u svemu prema poziciji 7.4.2 iz projekta Obračun po m' | m | 140 |  | 0
2.4 | Nabavka, priprema, transport i ugradnja bunarske konstrukcije
2.4.1 | * taložnik Ø 273 mm od 130,0 - 125,0 m Obračun po m' | m | 5 |  | 0
2.4.2 | * filter Ø 273 mm (osnovna cev debljine zida 7,1 mm) tip “slotirani”, u intervalu od 125,0 - 112,0 m Obračun po m' | m | 13 |  | 0
2.4.3 | * eksploataciona čelična kolona Ø 273 mm, spiralno varena, debljina stenke 7,1 mm, u intervalu od 112,0 - 40,5 m. Obračun po m' | m | 71.5 |  | 0
2.4.4 | * redukcija-prelaz Ø 273 / 323 mm dužine 0,5 m Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
2.4.5 | * eksploataciona kolona Ø 323,9 mm spiralno varena, debljina zida stenke 7,14 mm, u intervalu od 40 - +0,5 m. Obračun po m' | m | 40.5 |  | 0
2.4.6 | * centralizeri Ø 273/800 mm i Ø323/800 mm Obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
2.5 | Nabavka, transport, priprema i ugradnja filterskog zasipa od separisanog kvarcnog granulata krupnoće d = 1-3 mm u intervalu od 132,0 - 107,0 m, u svemu prema poziciji Obračun po m' | m | 25 |  | 0
2.6 | Izolacija eksploatacione kolone
2.6.1 | * nabavka, transport i ugradnja tampona od prefabrikovane sušene gline sa svojstvima bubrenja ,u prstenasti prostor, 107,0 - 99,0 m Obračun po m' | m | 8 |  | 0
2.6.2 | * nabavka, transport i ugradnja građevinskog šljunka u međuprostor od 99,0 - 0,0 m, Obračun po m' | m | 99 |  | 0
2.7 | Razrada bunara “air-lift” sistemom duplim pakerom po segmentima silaznim i uzlaznim postupkom do izbistrenja u svakom segmentu. Obračun po času | h | 24 |  | 0
2.8 | Testiranje bunara sa tri različita kapaciteta. Kontrola kapaciteta i sadržaja peska u vodi tokom testiranja bunara vrši se “Tompsonovim” prelivom. Obračun po času | h | 48 |  | 0
2.9 | Reometrija-merenje protoka i kalipera u bunaru. Obračun po m' | m | 130 |  | 0
2.10 | Uzorkovanje vode i izrada analize obima “V”. Obračun po analizi | kom | 1 |  | 0
2.11 | Izrada i postavljanje sigurnosne bunarske kape. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
2.12 | Izrada izveštaja o rezultatima geoloških istraživanjia. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ZA IZRADU BUNARA BS-4/1 |  |  |  | 0
3 | IZRADA BUNARA BS-4/2 DUBINE 80 m
3.1 | Bušenje i ugradnja uvodne kolone (po potrebi) Ø 900 mm do 6,0 m Obračun po m' | m | 6 |  | 0
3.2 | Bušenje kanala bušotine prečnika Ø 820 mm u intervalu od 6,0 - 82,0 m reversnim načinom ispiranja nabušenog materijala uz primenu čiste vode. Obračun po m' | m | 76 |  | 0
3.3 | Nabavka, priprema, transport i ugradnja bunarske konstrukcije
3.3.1 | * taložnik Ø 273 mm od 80,0 - 75,0 m Obračun po m' | m | 5 |  | 0
3.3.2 | * filter Ø 273 mm (osnovna cev debljine zida 7,1 mm) tip “slotirani”, u intervalu od 75,0 - 62,5 m Obračun po m' | m | 12.5 |  | 0
3.3.3 | * eksploataciona čelična kolona Ø 273 mm, spiralno varena, debljina stenke 7,1 mm, u intervalu od 62,5 - 40,5 m Obračun po m' | m | 22 |  | 0
3.3.4 | * redukcija-prelaz Ø 273 / 323 mm dužine 0,5 m Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
3.3.5 | * eksploataciona kolona Ø 323,9 mm spiralno varena, debljina zida stenke 7,14 mm, u intervalu od 40 - +0,5 m. Obračun po m' | m | 40.5 |  | 0
3.3.6 | * centralizeri Ø 273/800 mm i Ø 323/800 mm Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
3.4 | Nabavka, transport, priprema i ugradnja filterskog zasipa od separisanog kvarcnog granulata krupnoće d = 1-3 mm u intervalu od 82,0 - 57,5 m Obračun po m' | m | 24.5 |  | 0
3.5 | Izolacija eksploatacione kolone
3.5.1 | * nabavka, transport i ugradnja tampona od prefabrikovane sušene gline sa svojstvima bubrenja, u prstenasti prostor, 57,5 - 49,5 m Obračun po m' | m | 8 |  | 0
3.5.2 | *nabavka, transport i ugradnja građevinskog šljunka u međuprostor od 49,5 - 0,0 m. Obračun po m' | m | 49 |  | 0
3.6 | Razrada bunara “air-lift” sistemom duplim pakerom po segmentima silaznim i uzlaznim postupkom do izbistrenja u svakom segmentu, Obračun po času | h | 24 |  | 0
3.7 | Testiranje bunara sa tri različita kapaciteta. Kontrola kapaciteta i sadržaja peska u vodi tokom testiranja bunara vrši se “Tompsonovim” prelivom. Obračun po času | h | 48 |  | 0
3.8 | Reometrija-merenje protoka i kalipera u bunaru. Obračun po m' | m | 80 |  | 0
3.9 | Uzorkovanje vode i izrada analize obima “V”. Obračun po analizi | kom | 1 |  | 0
3.10 | Izrada i postavljanje sigurnosne bunarske kape. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
3.11 | Izrada izveštaja o rezultatima geoloških istraživanjia. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ZA IZRADU BUNARA BS-4/2 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA ZA IZRADU BATERIJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2
1 | TROŠKOVI TRANSPORTA I PRIPREMNO-ZAVRŠNIH RADOVA |  |  |  | 0
2 | IZRADA BUNARA BS-4/1 DUBINE 130 m |  |  |  | 0
3 | IZRADA BUNARA BS-4/2 DUBINE 80 m |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
V. RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA
Broj | Naziv pozicije | Jed. mere | Kol. | Jed. cena (din) | UKUPNO (din)
1 | NABAVKA TRANSPORT I UGRADNJA OPREME ZA RADIO VEZU I VIDEO NADZOR KOD BUNARA
1.1 | MikroTik RouterBoard 600 - 3xGbt LAN, 4xMini PCI, 64GB SDRAM sa RouterOS, ili "ekvivalentan" | ком | 1 |  | 0
1.2 | AC/DC adapter 48V/90-264, 47-63Hz, 30W - оригиниални адаптер за Mikrotik плоче (уградити у РО-БС4/1/2) | ком | 1 |  | 0
1.3 | ПОЕ адаптер - ињектор (за рутер плоче) | ком | 1 |  | 0
1.4 | CM9 MiniPCI Atheros 8o2.11 a/b/g 2.4/5 GHz ili "ekvivalentan" | ком | 1 |  | 0
1.5 | U.FL-N(ž) bulkhead kabel | ком | 2 |  | 0
1.6 | Siemens екстерно кућиште са термостатом и грејачем или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
1.7 | RJ-45 уводник кабла за екстерну кутију степен заштите IP68, IEC 529 level 8, PacificWireless RJ45-FT или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
1.8 | CFD-400/N-N/1M | ком | 1 |  | 0
1.9 | Грид антена 26.5dBi, 5,4-5,7GHz | ком | 1 |  | 0
1.10 | Vivitek PZ6122, IP покретна камера 10xOTP zoom, или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
1.11 | Екстерно кућиште од алуминијума са држачима VT- 16WGB-T-EU | ком | 1 |  | 0
1.12 | Lightening Surge Protektor do 6GHz, Pacifik Wirless SP6-230-BFM | ком | 1 |  | 0
1.13 | Монтажа комплет опреме и пуштање у рад са обуком корисника | ком | 1 |  | 0
1.14 | Ситан материиал и рад | пауш. | 1 |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  | 0
2 | NABAVKA TRANSPORT I UGRADNJA OPREME ZA RADIO VEZU I VIDEO NADZOR KOD PORTIRNICE
2.1 | MikroTik RouterBoard 600 - 3xGbt LAN, 4xMini PCI, 64GB SDRAM sa RouterOS, ili "ekvivalentan" | ком | 1 |  | 0
2.2 | AC/DC adapter 48V/90-264, 47-63Hz, 30W-оригиниални адаптер за Mikrotik плоче (уградити у РО-БС4/1/2) | ком | 1 |  | 0
2.3 | ПОЕ адаптер - ињектор (за рутер плоче) | ком | 1 |  | 0
2.4 | CM9 MiniPCI Atheros 8o2.11 a/b/g 2.4/5 GHz | ком | 1 |  | 0
2.5 | U.FL-N(ž) bulkhead kabel | ком | 2 |  | 0
2.6 | Siemens екстерно кућиште са термостатом и грејачем или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
2.7 | RJ-45 уводник кабла за екстерну кутију степен заштите IP68, IEC 529 level 8, PacificWireless RJ45-FT | ком | 1 |  | 0
2.8 | CFD-400/N-N/1M | ком | 1 |  | 0
2.9 | Секторска антена 15 dBi za 5,4-5,725 GHz-угао по хоризонтали 120 степени, по вертикали 8 степени | ком | 1 |  | 0
2.10 | Lightening Surge Protektor do 6GHz, Pacifik Wirless SP6-230-BFM | ком | 1 |  | 0
2.11 | Држач антене од FeZn цеви 5/4" дужине 6 m, са потребном опремом за монтажу антене | ком | 1 |  | 0
2.12 | Испорука и полагање кабла UTP 4x2x0,5mm | м | 15 |  | 0
2.13 | Испорука и уградња рачунарске опреме комплет са софтwерском подршком (СКАДА) за ПЛЦ са ЛЦД колор монитором 22", уређај за непрекидно напајање UPS600; RUN TIME LIENC CX SUPERVISOR, са израдом комплетног програма за команду, надзор и статистику | комп | 1 |  | 0
2.14 | Монтажа комплет опреме и пуштање у рад са обуком корисника | номп | 1 |  | 0
2.15 | Ситан материјал и рад | пауш | 1 |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  | 0
3 | NABAVKA TRANSPORT I UGRADNJA OPREME ZA ELEKTRO INSTALACIJU BUNARA
3.1 | Количење трасе каблова и геодетско снимање после полагања каблова | м | 750 |  | 0
3.2 | Ручни ископ земље за кабловски ров дубине 1.2 м ширине 0,4 м са затрпавањем, набијањем у слојевима и планирањем земље. | м | 750 |  | 0
3.3 | Испорука и полагање траке FeZn 25x4мм у земљани ров. | м | 780 |  | 0
3.4 | Испорука и постављање заштитних винидурит цеви Фи 110 мм за заштиту каблова. | м | 10 |  | 0
3.5 | Испорука и постављахје заштитриих винидурит цеви Фи 50 мм за заштиту каблова. | м | 50 |  | 0
3.6 | Испорука и постављање ПВЦ штитника изнад каблова и ПВЦ упозоравајуће траке у кабловски ров. | м | 750 |  | 0
3.7 | Испорука и полагање у земљани ров или заштитну цев следећих каблова са израдом сувих завршетака на крају кабла
3.7.1 | -PP00 4x95 мм2 | м | 770 |  | 0
3.7.2 | -PP00-Y 3x1,5 мм2 | м | 68 |  | 0
3.7.3 | -PP00-Y 3x2,5 мм2 | м | 16 |  | 0
3.7.4 | -LiYCY 2x1 мм2 | м | 50 |  | 0
3.7.5 | -UTP 4x2x0,5мм2 | м | 22 |  | 0
3.8 | Испорука, монтажа и пуштање у рад ормара за РО-БС4/1/2. Орман се састоји од два пластична самостојећа ормана димензија: Ш1000, Д320 и В1250 мм заштита ИП65 са израдом бетонског темеља. Обрачун према спецификацији.
3.8.1 | - Пластични ормар 1000x320x1250 сличан типу PLA10123 Schneider electric или "еквивален." | ком | 2 |  | 0
3.8.2 | - компактни прекидач NSX100 са напонским окидачем 230VAC сличан типу Compact NSX100 Schneider electric или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
3.8.3 | - Гребенасти прекидач G16-52-U | ком | 2 |  | 0
3.8.4 | - Гребенасти прекидач G16-90-U | ком | 3 |  | 0
3.8.5 | - осигурач Npo00III/35A | ком | 2 |  | 0
3.8.6 | - аутоматски осигурач 16A | ком | 4 |  | 0
3.8.7 | -аутоматски осигурач 10A | ком | 2 |  | 0
3.8.8 | -аутоматски осигурач 6A | ком | 19 |  | 0
3.8.9 | - контактор CN 16 22OVAC или еквивал. | ком | 1 |  | 0
3.8.10 | - помоћни релеј TRP59 230VAC | ком | 12 |  | 0
3.8.11 | - помоћни релеј TRP59 24VDC | ком | 3 |  | 0
3.8.12 | -напојна јединица S8VS-06024 230V/24VDC, 60W, OMRON или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
3.8.13 | -нивометар са две електроде и кабловима за сигнализацију поплаве у шахтовима водомера | ком | 2 |  | 0
3.8.14 | - фреквентни регулатор асинхроног ел. мотора пумпе до 15kW тип Commander са мрежним филтром произвођач Emerson или "еквивалентан" | ком | 2 |  | 0
3.8.15 | - цевни грејач ваздуха 230VAC, 200W | ком | 1 |  | 0
3.8.16 | - термостат 0-30 степени | ком | 2 |  | 0
3.8.17 | -струјни трафо 50/5А | ком | 2 |  | 0
3.8.18 | -претварач стује, напајање 230VAC, улаз 0-5A, излаз 4-20mA. | ком | 2 |  | 0
3.8.19 | - панелни инструрмент Unicont 300 тип PMM-312-1 производ Nivelco или "еквивалентан". Техничке карактеристике напон напајања 85-265V AC, излази: два преклопна контакта подеиљива по целом опс. мерења стандардни струјни излаз 0/4-20 mA, напајање сензора: 24V DC 100mA, улаз: универзални | ком | 2 |  | 0
3.8.20 | контролер PLC производ OMRON или "еквивалентан" тип који се састоји:
3.8.20.1 | CJ1W-PD025 24VDC | ком | 1 |  | 0
3.8.20.2 | CJ1W-CPU 11-ETN | ком | 1 |  | 0
3.8.20.3 | CJ1W-AD081 | ком | 1 |  | 0
3.8.20.4 | CJ1W-DA021 | ком | 1 |  | 0
3.8.20.5 | CJ1W-ID211 | ком | 1 |  | 0
3.8.20.6 | CJlW-OC201 | ком | 1 |  | 0
3.8.20.7 | S8VS-06024 | ком | 1 |  | 0
3.8.20.8 | Апликациони SW зa PLC | ком | 1 |  | 0
3.8.20.9 | уређај за непрекидно напајање UPS800 | ком | 1 |  | 0
3.8.20.10 | одводник пренапона “BETERMAN” OBO V25-B+C/3-FS или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
3.8.20.11 | одводник пренапона “BETERMAN" OBO V20-C/2-FS или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
3.8.20.12 | одводник пренапона “BETERMAN” FRD-24 или "еквивалентан" | ком | 8 |  | 0
3.8.20.13 | одводник пренапона “BETERMAN” FRD-5 или "еквивалентан" | ком | 1 |  | 0
3.8.20.14 | прикључница 3ф Oг | ком | 1 |  | 0
3.8.20.15 | прикључница 1ф Oг | ком | 1 |  | 0
3.8.20.16 | -монтажа опреме са монтажним материјалом: редне стезаљке, пертинакс плоче за монтажу и заштитна опрема, ПОК канали, бакарне шине, везни и монтазни материјал | комп | 1 |  | 0
3.9 | Испорука монтажа и постављање челичног округлог стуба дужине h=10 м са држачем једне светиљке, разводном плочом и везним материјалом са израдом бетонског темеља са уводним цевима траком FeZn30x4мм 5 м и земљаним радовима. Комплет материал и рад | ком | 1 |  | 0
3.10 | Испорука и монтажа Лед рефлектора од 100W са прибором за монтажу на стуб. Комплет материјал и рад | ком | 1 |  | 0
3.11 | Испорука и монтажа сонде нивометра за мерење континуалног нивоа воде у бунару Nivelko тип NPK25-40 двожични потапајући трансмитер кућишта од нерђајућег челика напајање 9-30 VDC опсег мерења 25 мет. воденог стуба или "еквивалентан" дузина кабла 40 мет. степен заштите ИП68 тачност: боља од 0,5%. Комплет материјал и рад | ком | 1 |  | 0
3.12 | Испорука и монтажа челичне гибљиве цеви разних димензија за заштиту слободно положених каблова. | м | 15 |  | 0
3.13 | Испитивање инсталације мерење отпора уземљивада са давањем атеста. | пауш | 1 |  | 0
3.14 | Пуштање у рад комплетне опреме | пауш | 1 |  | 0
3.15 | Ситан инслалациони материјал и рад | пауш | 1 |  | 0
3.16 | Израда и испорука пројекта изведеног објекта | пауш | 1 |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA
1 | ОПРЕМА ЗА РАДИО ВЕЗУ И ВИДЕО НАДЗОР КОД БУНАРА |  |  |  | 0
2 | ОПРЕМА ЗА РАДИО ВЕЗУ И ВИДЕО НАДЗОР КОД ПОРТИРНИЦЕ |  |  |  | 0
3 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА БУНАРА |  |  |  | 0
| УКУПНО |  |  |  | 0
GLAVNA REKAPITULACIJA
I | OPREMANJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2 I IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA |  |  |  | 0
II | UREĐENJE LOKALITETA BUNARA |  |  |  | 0
III | IZRADA PRIKLJUČNOG CEVOVODA |  |  |  | 0
IV | IZRADA BATERIJE BUNARA BS-4/1 I BS-4/2 |  |  |  | 0
V | RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 20%: |  |  |  | 0
| UKUPNO + PDV 20%: |  |  |  | 0