## Predmer
OBJEKAT: GLAVNA CRPNA STANICA OTPADNIH VODA NASELJA BEČEJ
MESTO: ul. 11. novembra bb, BEČEJ
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SANACIJA I IZGRADNJA GCS-A U BEČEJU
R. br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno
1. PRIKLJUČNI ŠAHT - ŠAHT ZA USMERAVANJE TOKA
1.1. Građevinski radovi
I ZEMLJANI RADOVI
1 | Obeležavanje objekta na terenu prema predmetnom projektu.
2.20x1.80= 3.96
| Obračun po m². | m² | 4 |  | 0
2 | Iskop radne jame (50 % mašinski, 50 % ručni iskop) II kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i grubim planiranjem dna. Ivica radne jame je udaljena 1.0 m od spoljne ivice zida. Iskopani zemljani materijal odbaciti na minimum 1.0 m od ivice radne jame. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. Iskop se radi pod zaštitom sistema za snižavanje podzemnih voda i u uslovima potpunog razupiranja rova.
4.40x3.80x3.59= 60.02
| Obračun po m3 rova, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 60 |  | 0
3 | Fino planiranje dna iskopa radne jame sa tačnošću +/- 1 cm/10m.
2.4x2.0= 4.80
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 4.8 |  | 0
4 | Nabavka, dovoz i ugrađivanje tampona od prirodnog šljunka debljine 10 cm ispod temeljne ploče priključnog šahta. Nabijanje šljunka izvršiti vibronabijačima do modula zbijenosti Ms = 30 MPa.
2.40x2.00x0.1= 0.48
| Obračun po m³. | m3 | 0.5 |  | 0
5 | Snižavanje nivoa podzemne vode primenom vakuum bunara za vreme izvođenja radova na izgradnji priključnog šahta ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun po času. | čas | 120 |  | 0
6 | Razupiranje stranica radne jame. Jediničnom cenom predvideti sav potreban materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%.
[(2.20+1.80)x2x3.59]= 28.72
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade. | m2 | 29 |  | 0
7 | Zatrpavanje radne jame probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Zahtevana zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru.
60.0-2x0.50-(1.80x2.20x3.39)= 46.07
| Obračun po m3 zatrpane radne jame. | m3 | 45.6 |  | 0
8 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km.
2.2x1.8x3.39+2x0.50= 14.42
| Obračun po m3. | m3 | 14.4 |  | 0
9 | Kontrola zbijenosti zemlje iz iskopa u radnoj jami oko objekta priključne šahte sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 1 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje tampon betona na zbijeni šljunčani tampon u debljini d=10 cm MB 15 sa ravnom površinom. Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom.
2.40x2.00x0.1= 0.48
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.5 |  | 0
2 | Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče d=30 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i čeonu oplatu sa potrebnim razupiranjem. Potrebna količina oplate 2 m²/m³. 2.2x1.8x0.3= 1.19
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1.2 |  | 0
3 | Betoniranje armiranobetonskih zidova d=30 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8. Prilikom betoniranja predvideti ostavljanje otvora za prolaz AC cevi postojećeg kolektora prečnika DN 700 kroz zid šahta i ugradnju PE uvodnika za spiralni cevovod DN 600. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i visokokvalitetnu glatku dvostranu oplatu sa razupiranjem. Potrebna količina oplate 6.7 m²/m³. (2.2x1.8-1.6x1.2)x3.01=6.14
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 6.2 |  | 0
4 | Betoniranje armiranobetonske gornje ploče d=18 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8 sa istovremenom ugradnjom okvira šaht poklopaca od duktil liva i ulične kape za zasun (prema projektu). Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i potrebnu visokokvalitetnu glatku oplatu sa podupiranjem. Potrebna količina oplate 5,5 m²/m³, a visina podupiranja iznosi 3.01 m. 2.2x1.8x0.18= 0.71
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.7 |  | 0
5 | Oblikovanje dna priključnog šahta (kinete) nabijenim betona MB 20. Kineta se formira tako da usmeri tok ka odvodnoj cevi i da se obezbedi ravna površina prilikom silaza. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. 1,6x1,2x0,3=0,6
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.6 |  | 0
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: |  |  |  |  | 0
III ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu prema planu armature. Prečnici i oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta statičara. Specifikacija armature je data uz grafički prilog. MA = 186.14 kg GA = 67.83kg Obračun po kg ugrađene armature.
| MA | kg | 187 |  | 0
| GA | kg | 68 |  | 0
Ukupno armirački radovi: |  |  |  |  | 0
IV MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šaht poklopaca od duktil liva sa namenskim ključem i gumenim zaptivačem. Okvir poklopaca se ugrađuje istovremeno sa betoniranjem gornje ploče. Obračun po komadu.
| - okrugli šaht poklopac Ø600mm (nosivost 250 kN) | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka, isporuka i montaža ulične kape za zasun od duktil liva.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
3 | Nabavka i ugrađivanje penjalica od livenog gvožđa. Penjalice se postavljaju u dva reda na razmaku od 25 cm.
| Obračun po komadu ugrađenje penjalice. | kom | 9 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
V OSTALI RADOVI
1 | Izrada vodonepropusnog spoja na kontaktnoj površini između postojećeg azbestcementnog kolektora Ø700 i novoizgrađenih betonskih zidova priključnog šahta, ugradnjom SIKA SWELL-P zaptivne trake koja ekspandira (bubri) u kontaktu sa vodom. Nanosi se lepljenjem na čistu,zdravu i ravnu podlogu minimum 2-3h pre betoniranja. Kao lepak koristi se SikaSwell S-2. Moguća je primena i drugih tipova zaptivnih traka sličnih karakteristika.
| Obračun po izrađenoj vezi. | kom | 2 |  | 0
2 | Prosecanje azbestcementne cevi DN700 u priključnom šahtu i odvoz šuta na deponiju. Prosecanje izvršiti tako da ne dođe do dodatnog oštećenja cevi. Prosecanje AC cevi u šahti se vrši neposredno pre stavljanja ovog objekta u funkciju
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
3 | Nabavka i ugradnja PE uvodnika za HDPE spiral cevi sa ohrapavljenom površinom prečnika Ø600 mm. Ugradnju uvodnika izvršiti pre betoniranja.
| Obračun po komadu ugrađenog elementa. | kom. | 1 |  | 0
4 | Geodetsko snimanje priključnog šahta. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj objekta. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
5 | Kartiranje izvedenog i snimljenog objekta. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun paušalno | pauš | 1 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
VI REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA PRIKLJUČNE ŠAHTE
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
1.2. Hidromašinsko opremanje
1 | Nabavka, transport i montaža tablastog zatvarača od nerđajućeg čelika sa distancnim upravljanjem, stalkom, ručnim kolom i produženim vretenom. Zatvarač se montira na betonski zid odgovarajućim tiplama i zavrtnjima. Pozicijom obuhvatiti i držač vretena zatvarača kao i zaptivače koji se šire u dodiru sa vodom prema uputstvu proizvođača tablastog zatvarača.
| DN 600 (dužina vretena zatvarača 210 cm) | kom | 1 |  | 0
Ukupno hidromašinska oprema |  |  |  |  | 0
1.3. Glavna rekapitulacija priključne šahte
| 1 Građevinski radovi |  |  |  | 0
| 2 Hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
Ukupno priključni šaht |  |  |  |  | 0
2. PARALELNA MEHANIČKA REŠETKA SA CRPNOM STANICOM
2.1. Građevinski radovi
I ZEMLJANI RADOVI
1. | Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu u svemu prema predmetnom projektu.
3.1x2.9+6.6x1.9= 21.53
| Obračun po m². | m² | 21.6 |  | 0
2. | Mašinski iskop radne jame u širokom otkopu zemlje II kategorije do projektovanih kota sa grubim planiranjem dna. Bočne strane jame izraditi pod nagibom kosina 2:1. Iskopani zemljani materijal odbaciti sa strane radne jame na udaljenosti od 2,0 m. Iskop se radi pod zaštitom sistema za snižavanje podzemnih voda.
2.9x9.7x4.73+3.0x16.04x4.73+0.5x4.73x2.73x(2x6.87+13.67)= 437.44
| Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa, mereno u neiskopanom stanju. | m3 | 437.5 |  | 0
3 | Fino planiranje dna iskopa radne jame sa tačnošću +/- 1 cm/10m.
3.9x10.7= 41.73
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 41.8 |  | 0
4 | Nabavka, dovoz i ugrađivanje tampona od prirodnog šljunka debljine 50 cm ispod temeljne ploče paralelne mehaničke rešetke. Nabijanje šljunka izvršiti vibronabijačima do modula zbijenosti Ms = 30 MPa.
0.5x[(10.7x3.9-2x0.5x6.6)]= 19.22
| Obračun po m³. | m3 | 19.3 |  | 0
5 | Snižavanje nivoa podzemne vode primenom vakuum bunara za vreme izvođenja radova na izgradnji paralelne mehaničke rešetke ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun po času. | čas | 432 |  | 0
6 | Zatrpavanje radne jame probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Zahtevana zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru.
437.5-2,8-19.3-[(9.7x2.9-2x0.5x6.6)x4.15]= 326.05
| Obračun po m3 zatrpane radne jame. | m3 | 326.1 |  | 0
7 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km.
19.3+2,8+[(9.7x2.9-2x0.5x6.6)x4.15]= 111,44
| Obračun po m3. | m3 | 111.5 |  | 0
8 | Kontrola zbijenosti zemlje iz iskopa u radnoj jami oko objekta paralelne mehaničke rešetke sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 2 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje tampon betona MB 15 debljine 8 cm na zbijeni šljunčani tampon. Pozicijom obuhvatiti nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. 0.08x[(10.7x3.9-2x0.5x6.6)]= 2.81
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2.8 |  | 0
2 | Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče d=30 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Spoj ploče sa zidom (radni prekid) pri betoniranju se obezbeđuje formiranjem "zuba" u betonu uz ugradnju SIKA traka ili čeličnih traka (180x2mm koje se međusobno zavaruju i fiksiraju za armaturu). Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i čeonu oplatu sa potrebnim razupiranjem. Potrebna količina oplate 2.0 m²/m³. (9.7x2.9-2x0.5x6.6)x0.3= 6.46
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 6.5 |  | 0
3 | Betoniranje armiranobetonskih zidova d=30 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8. Prilikom betoniranja predvideti ostavljanje otvora odgovarajućih dimenzija za cevovod prema projektu i ugradnju PE uvodnika za spiralni cevovod DN600; nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i dvostranu oplatu sa razupiranjem. Zahteva se korišćenje visokokvalitetne glatke oplate (metalna, kombinacija metalne i drvene oplate Peri ili slično). Potrebna količina oplate 6.7 m²/m³. ((9.7x2.9-2x0.5x6.6-(9.1x2.3-6.6x0.5))x3.85= 15.02
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 15 |  | 0
4 | Betoniranje armiranobetonske gornje ploče d=15 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8 sa istovremenom ugradnjom okvira šaht poklopaca od duktil liva, ulične kape za zasun, ostavljanjem otvora u ploči Ø100 za vreteno zasuna i ugradnju postolja za prenosnu konzolnu dizalicu. Mesta otvora su prikazana u odgovarajućim grafičkim prilozima. Pozicijom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negu betona kao i potrebnu oplatu sa podupiranjem. Zahteva se korišćenje visokokvalitetne glatke oplate (metalna, kombinacija metalne i drvene oplate). Potrebna količina oplate 6,7 m²/m³, a visina podupiranja iznosi 3.85 m. (4.5x2.9-2x0.5x1.4)x0.15= 1.75
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1.8 |  | 0
5 | Betoniranje armiranobetonske konzolne ploče vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8. Konzolna ploča je jedna celina sa zidom paralelne mehaničke rešetke, prema tome treba je istovremeno betonirati sa zidom. Gornja površina ploče treba da je zaglađena i ravna sa dozvoljenim odstupanjem +- 0.5 cm / 10 m. Pozicijom obuhvatiti nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom, negovanje betona kao i potrebnu oplatu za podupiranje. Potrebna količina oplate je 10 m2/m3 , a visina podupiranja iznosi 0.77 m. (0.85x0.25-0.65x0.17)x1.30= 0.13
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.15 |  | 0
6 | Betoniranje kosine nagiba 1:1 ispod konzolne ploče i formiranje dna u padu od 1 % nabijenim betonom MB20. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. (0.65x0.17+0.6x0.85+0.25x0.35+0.35x0.35x0.5)x1.3+(0.4x1.3)= 1.52
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1.6 |  | 0
7 | Izrada anker bloka od nabijenog betona MB 15 ispod horizontalnog nosača plasta paralelne mehaničke rešetke, sa davanjem potrebnog materijala i izradom oplate. Anker blok izvesti po projektu i upustvu nadzornog organa. Dimenzija anker bloka 60x60x90 cm. Pozicija obuhvata iskop jame u tlu, nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i potrebnu oplatu.
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.35 |  | 0
8 | Betoniranje trotoara oko objekta paralelne mehaničke rešetke betonom MB 30 u padu i sa istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti sa fugama 7-10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida mehaničke rešetke. Fuge popuniti sa Fug-masom za trotoare. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=5 cm kao i bočnu oplatu. Širina trotoara iznosi 80 cm, a debljina 8 cm. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je Ms= 25 MPa. Oplata je drvena. Cena je sastavni deo kompletne cene trotoara. (11.3x4.5-2x6.6x0.5)-(9.7x2.9-2x0.5x6.6)= 22.72
| Obračun po m² površine trotoara. | m² | 22.8 |  | 0
9 | Nabavka, postavljanje i ugrađivanje SIKA traka ili čeličnih traka (180x2mm koje se međusobno zavaruju i fiksiraju za oplatu) u radne fuge na spoju temeljne ploče i zidova kao i kod radnih prekida prilikom betoniranja zidova. 2x(2x9.9+1.6+2.6)= 28.20
| Obračun po m'. | m' | 28.2 |  | 0
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: |  |  |  |  | 0
III ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu prema planu armature. Prečnici i oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta statičara. Specifikacija armature je data uz grafički prilog. RA = 2803.20 kg Obračun po kg ugrađene armature.
| RA | kg | 2804 |  | 0
Ukupno armirački radovi: |  |  |  |  | 0
IV MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje okruglog šaht poklopaca od duktil liva Ø600mm, nosivosti 250 kN sa namenskim ključem i gumenim zaptivačem. Okvir poklopaca se ugrađuju istovremeno sa betoniranjem gornje ploče.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka, izrada, dopremanje i ugrađivanje četvrtastog šaht poklopaca od lima d=3 mm sa okvirom od L profila 50x50x5 mm od nerđajućeg čelika (Č4580) u svemu prema datoj šemi bravarije. Dimenzije poklopca su 900x1200 mm.
| Obračun po kg ugrađenog materijala | kg | 47 |  | 0
3 | Nabavka i ugrađivanje penjalica od livenog gvožđa. Penjalice se postavljaju u dva reda na razmaku od 25 cm.
| Obračun po komadu ugrađenje penjalice. | kom | 14 |  | 0
4 | Nabavka, izrada, dopremanje i montaža prenosne konzolne dizalice prema šemi bravarije. Konzolna dizalica se izrađuje od čeličnih cevi Č.C. 101.6 x2 mm l=2800 mm (Č4580 nerđajući čelik). Nosač konzolne dizalice se izrađuje od Č.C.114.3x2mm l=700 mm (Č4580 nerđajući čelik), čeličnog lima d=6mm i ručice za okretanje konzole Ø25 mm. Dizalica se montira na postolje predviđeno u AB ploči mehaničke rešetke. Nosivost dizalice je 500 kg.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
5 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža zaštitne ograde prema datoj šemi bravarije od nerđajućih ČC.42.4*2mm (Č4580) u dva horizontalna reda oko otvora paralelne mehaničke rešetke. Dimenzije ograde su: visina 1000mm, ukupna dužina ograde je 12400 mm, broj vertikalnih stubova je 15. Vertikalne stubove zavariti za čelične anker pločice (Č4580) koje se ugrađuju na betonski zid. Dimenzije jedne pločice je 150x150 mm, d=3 mm.
| Obračun po kg ugrađenog materijala | kg | 87 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
V OSTALI RADOVI
1 | Izrada vodonepropusnog spoja na mestu prodora SP DN200 fazonskog komada kroz AB zid paralelne mehaničke rešetke debljine 30 cm. U ostavljeni otvor Ø40 cm u zidu, se postavlja i fiksira elemenat na koji se u predelu sredine zida po obimu cevi i obimu otvora ugrađuje SIKA SWELL-P zaptivna traka SIKA SWELL-P lepkom. Otvor u AB zidu se zatvara polimernim ekspanzionim vodonepropusnim betonom. Nakon toga se zid premazuje vodonepropusnim elast.polimernim premazom u prečniku od 70 cm. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, svu potrebnu oplatu, betoniranje ekspandiranim betonom otvora između cevi i konstrukcije, zaptivne trake i polimerni premaz.
| Obračun po izrađenoj vezi. | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka i ugradnja PE uvodnika za HDPE spiral cevi sa ohrapavljenom površinom prečnika Ø600 mm. Ugradnju uvodnika izvršiti pre betoniranja.
| Obračun po komadu ugrađenog elementa. | kom. | 2 |  | 0
3 | Nabavka, transport i ugradnja geotekstila (200 gr/m²) ispod i oko tampona od šljunka paralelne mehaničke rešetke. 5.2x7.1+6.2x3.6= 59.24
| Obračun po m² geotekstila. | m² | 60 |  | 0
4 | Nabavka i isporuka kontejnerske posude standardnog kvaliteta (po DIN-u) sa poklopcem, izrađene od lima, ojačane debelozidnim cevima i antikoroziono zaštićene toplocinkovanjem. Na poklopcu kontejnera predvideti otvor 30x30 cm. Materijal izrade kontejnera je Č.0361. Zapremina kontejnera je 5 m3.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
5 | Geodetsko snimanje paralelne mehaničke rešetke sa crpnom stanicom. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj objekta. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
6 | Kartiranje izvedenog i snimljenog objekta. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun paušalno | pauš | 1 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
VI REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA PARALELNE MEHANIČKE REŠETKE
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
2.2. Hidromašinsko opremanje
1 | Nabavka, transport i montaža jednokanalne potopljene pumpe za otpadnu vodu (sa mogućnošću frekventne regulacije): » kapacitet pumpe Q=106.5 l/s » visina dizanja H=13.3 m.V.s. » oblast rada pumpe Q=24.0-164.0 l/s H=7.8-20.2 m.V.s. » nominalna snaga motora 26 kW » prečnik usisnog i potisnog voda DN200, NP10 » motor sa unutrašnjim zatvorenim sistemom hlađenja sa odgovarajućim punjenjem (npr. bio ulje), » senzor za signalizaciju prodora vode smeštenu u prostor između motora i pumpe »dodatna pumpa za homogenizaciju (fush valve sistem) pre svakog starta pumpe, Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na ugradnji pumpe u objektu mehaničke rešetke.
| Obračun po komadu ugrađene pumpe. | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža seta za fiksiranje pumpe. Set čine kuplung spojnica bez luka, luk od 90o DN200, dve vođice dužine 6 m i lanac dužine 6 m.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
3 | Nabavka, transport i montaža automatske mehaničke rešetke sa spiralnim kosim transporterom izdvojenih otpadnih materija i pogonskim mehanizmom. » tip AP600/6, » hidraulički kapacitet 100 l/s, » perforacija sita 6 mm, » prečnik 300 mm, » instalisana snaga pogonskog motora 2,2 kw » snaga grejača plašta 0,5 kw » ukupna potrebna snaga 3x3 kw (9 kw) (zaokruženo) Automatska mehanička rešetka je proizvod firme Akvi Patent iz Mađarske ili odgovarajući.
| Obračun po komadu | kom. | 1 |  | 0
4 | Nabavka, transport i montaža horizontalnog transportera izdvojenih otpadnih materija i pogonskim mehanizmom. Spiralni horizontalni transporter je snabdeven sa dva prihvatna otvora i jednim otvorom za izbacivanje otpadaka u kontejner. Karakteristike transpotrera su: » dužina 8000 mm » prečnik 300 mm » instalisana snaga pogonskog motora 2,2 kw » snaga grejača plašta 0,5 kw » ukupna potrebna snaga 3x3 kw (9 kw) (zaokruženo) Spiralni horizontalni transporter je proizvod firme Akvi Patent iz Mađarske ili odgovarajući.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
5 | Nabavka, transport i montaža tablastog zatvarača od nerđajućeg čelika sa distancnim upravljanjem, stalkom, ručnim kolom i produženim vretenom. Zatvarač se montira na betonski zid odgovarajućim tiplama i zavrtnjima. Pozicijom obuhvatiti i držač vretena zatvarača kao i zaptivače koji se šire u dodiru sa vodom prema uputstvu proizvođača tablastog zatvarača.
| DN 600 (dužina vretena zatvarača je 420 cm) | kom | 1 |  | 0
6 | Nabavka, transport i montaža cevne armature od duktila. Sva cevna armatura je za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad, armaturu, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja. Obračun po komadu kompletno ugrađene armature.
| pljosnati zatvarač DN 200, sa stalkom, ručnim kolom i produženim vretenom (0,85 m), | kom | 1 |  | 0
| povratni ventil DN 200 | kom | 1 |  | 0
7 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubničkim spojem od duktila. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 213.2 |  | 0
8 | Nabavka potrebnog materijala, radionička izrada, transport i montaža SP fazonskog komada od čeličnih cevi Č.4580 (nerđajući čelik) sa odgovarajućim slobodnim prirubnicama. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad (obrada krajeva cevi za zavarivanje, pričvršćivanje cevi i dr). U okviru ove pozicije obračunavaju se i prirubnice. Specifikacije fazonskih komada su date uz grafičke priloge.
Č.C. 219.1x4.5mm, L=1430 mm 1kom
Slobodna prirubnica 200/219.1, NP 10, 2 kom
| Obračun po kg ugrađenog elementa. | kg | 53.9 |  | 0
| Ukupno hidromašinska oprema |  |  |  | 0
2.3. Glavna rekapitulacija paralelne mehaničke rešetke
| 1 Građevinski radovi |  |  |  | 0
| 2 Hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
Ukupno paralelna mehanička rešetka: |  |  |  |  | 0
3. RAZDELNI ŠAHT - I FAZA
3.1. Hidromašinsko opremanje
1 | Nabavka, transport i montaža cevne armature od duktila. Sva cevna armatura je za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom obuhvatit sav rad, armaturu, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja. Obračun po komadu kompletno ugrađene armature.
| pljosnati zatvarač DN 250 | kom | 2 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubničkim spojem od duktila za radni pritisak od 10 bara. Elementi koji se ugrađuju u prvoj fazi su: 2 kom. pljosnata zatvarača DN250, OP 250/250, 2 kom. SP 250 L=600 i jedan LP4 DN250 Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 245 |  | 0
| Ukupno hidromašinska oprema |  |  |  | 0
3.2. Glavna rekapitulacija razdelne šahte
| 1 Hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
Ukupno razdelni šaht: |  |  |  |  | 0
4. ŠAHT MERAČA PROTOKA 2
4.1. Građevinski radovi
I ZEMLJANI RADOVI
1. | Obeležavanje objekta na terenu u svemu prema predmetnom projektu.
1.45x1.60= 2.32
| Obračun po m². | m² | 2.3 |  | 0
2 | Proširenje rova na mestu šahta merača protoka. Ivica rova je udaljena 1.0 m od spoljne ivice šahta. Iskopani zemljani materijal odbaciti na minimum 1.0 m od ivice radne jame. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. 2.45x3.60x2.03+1.0x0.20x3.60= 18.62
| Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 18.6 |  | 0
3 | Fino planiranje dna radne jame sa tačnošću +/- 1 cm/10m.
1.65x1.80=2.97
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 3 |  | 0
4 | Nabavka, dovoz i ugrađivanje tampona od prirodnog šljunka debljine 10 cm ispod temeljne ploče razdelnog šahta. Nabijanje šljunka izvršiti vibronabijačima do modula zbijenosti Ms = 30 MPa.
0.1x1.65x1.80= 0.30
| Obračun po m³. | m3 | 0.3 |  | 0
5 | Snižavanje nivoa podzemne vode primenom vakuum bunara za vreme izvođenja radova na izgradnji šahta merača protoka 2 ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun po času. | čas | 120 |  | 0
6 | Zatrpavanje radne jame probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Najmanja zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru.
18.6-(1.45x1.60x1.83)-2x0.3= 13.75
| Obračun po m3 zatrpane radne jame. | m3 | 13.8 |  | 0
7 | Razupiranje stranica radne jame. Jediničnom cenom predvideti sav potreban materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna do 20 cm iznad nivoa terena.
[2x(3.45+3.60)x(2.03+0.2)]-(3.6x2x2.01)= 16.97
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade. | m2 | 17 |  | 0
8 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km.
18.60-13.80= 4.80
| Obračun po m3. | m3 | 4.1 |  | 0
9 | Kontrola zbijenosti zemlje iz iskopa oko objekta merača protoka sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 1 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje tampon betona MB 15 debljine 10 cm na zbijeni šljunčani tampon. Pozicijom obuhvatiti nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. 0.1x1.60x1.8= 0.29
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.3 |  | 0
2 | Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče d=25 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i čeonu oplatu sa potrebnim razupiranjem. Potrebna količina oplate 2 m²/m³. 1.45x1.6x0.25= 0.58
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.6 |  | 0
3 | Betoniranje armiranobetonskih zidova d=20 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8 nakon montaže hidroopreme. Jediničnom cenom predvideti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i dvostranu oplatu sa razupiranjem. Potrebna količina oplate 10 m²/m³. (1.45x1.60-1.05x1.20)x1.40= 1.48
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1.5 |  | 0
4 | Betoniranje armiranobetonske gornje ploče d=18 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8 sa istovremenom ugradnjom okvira šaht poklopaca od duktil liva Ø600. Pozicijom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negu betona kao i potrebnu oplatu sa podupiranjem. Potrebna količina oplate 9.6 m²/m³, a visina podupiranja iznosi 1.4 m. 1.45x1.60x0.18= 0.42
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.4 |  | 0
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: |  |  |  |  | 0
III ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu prema planu armature. Prečnici i oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta statičara. Specifikacija armature je data uz grafički prilog. MA = 66.17 kg GA = 32.39 kg Obračun po kg ugrađene armature.
| MA | kg | 67 |  | 0
| GA | kg | 33 |  | 0
Ukupno armirački radovi: |  |  |  |  | 0
IV MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šaht poklopaca od duktil liva sa namenskim ključem i gumenim zaptivačem. Okvir poklopaca se ugrađuju istovremeno sa betoniranjem gornje ploče. Obračun po komadu.
| - okrugli šaht poklopac Ø600mm (nosivost 250 kN) | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka i ugrađivanje penjalica od livenog gvožđa. Penjalice se postavljaju u dva reda na razmaku od 25 cm.
| Obračun po komadu ugrađenje penjalice. | kom | 4 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
V OSTALI RADOVI
1 | Izrada vodonepropusnog spoja na mestu prodora SP fazonskih komada DN 200 kroz AB zid šahta merača protoka debljine 20 cm ugradnjom SIKA SWELL-P zaptivne trake oko fazonskog komada koji se ugrađuje u zid istovremeno sa betoniranjem. Moguća je primena i drugih tipova zaptivnih traka sličnih karakteristika. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po izrađenoj vezi. | kom | 2 |  | 0
2 | Geodetsko snimanje šahta merača protoka 2. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj objekta. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
3 | Kartiranje izvedenog i snimljenog objekta. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun paušalno | pauš | 1 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
VI REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA ŠAHTA MERAČA PROTOKA 2
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
4.2. Hidromašinsko opremanje
1 | Nabavka, transport i montaža elektromagnetnog merača protoka DN200 sa mernom glavom u IP68 izvedbi, odvojenom elektronikom, displejom i potrebnim kablovima dužine 25 m. Merač protoka je za radni pritisak od 10 bara. Karakteristike odabranog merača protoka su: » proizvođač Endress+Hauser (Švajcarska) ili odgovarajući, » tip Promag 53W » merni opseg 9,5 - 78,5-314 l/s » brzine pri mernom opsegu 0,3 - 2,5 - 10 m/s, » izlazni signal 4 - 20 mA. Jediničnom cenom obuhvatiti i kompletnu ugradnju merača protoka.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubničkim spojem od duktila za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 233.9 |  | 0
3 | Nabavka potrebnog materijala, radionička izrada, transport i montaža SP fazonskih komada od čeličnih cevi Č.C. 219.1x4.5 mm i čeličnih prirubnica 200/219.1 za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad (obrada krajeva cevi za zavarivanje, pričvršćivanje cevi i dr). Materijal je nerđajući čelik Č.4580. Izrađeni elementi se čuvaju u magacinu ili šahti u kojoj su smešteni elektomagnetni merači protoka i koji služe kao rezervni elementi za ugradnju u slučaju potrebe baždarenja ili zamene merača protoka. Obračun po kg izrađenog elementa.
| SP 200, l= 350 mm | kg | 28.3 |  | 0
| Ukupno hidromašinska oprema |  |  |  | 0
4.3. Glavna rekapitulacija merača protoka 2
| 1 Građevinski radovi |  |  |  | 0
| 2 Hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
Ukupno šaht merača protoka 2: |  |  |  |  | 0
5. POTISNI CEVOVOD (od paralelne mehaničke rešetke do postojeće šahte na nasipu)
I ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA : Sve količine ovog predmera za zemljane radove potisnog cevovoda prikazane su tablično u prilogu Dokaznica elemenata predmera.
1 | Iskop zemlje (70 % mašinski, 30 % ručni iskop) II kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem dna rova. Za potisni cevovod prečnika 250 mm širina rova iznosi 1.0 m, prosečne dubine iskopa 1.81 m i dužine 189 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. Bočne strane rova pravilno odsecati (vertikalno). Iskop se radi pod zaštitom sistema za snižavanje podzemnih voda. Iskop se vrši u uslovima potpunog razupiranja rova.
| Obračun po m3 rova, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 320.4 |  | 0
2 | Dodatni iskop zemlje (70 % mašinski, 30 % ručni iskop) II kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem dna rova ispred postojeće šahte na grani postojećeg potisnog voda. Širina rova iznosi 1.3 m, prosečne dubine iskopa 2.20 m i dužine 3 m. Iskopani zemljani materijal odbaciti na minimum 1.0 m od ivice rova. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. 1.3x2.20x3.0= 8.58
| Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 8.5 |  | 0
3 | Fino planiranje dna rova sa tačnošću +/- 1 cm.
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 193 |  | 0
4 | Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zonu cevi. Posteljica je debljine 15 cm. Zona cevi obuhvata prostor oko cevi i 30 cm iznad temena. Ovom pozicijom je obuhvaćena i ugradnja peska u posteljici i u zoni cevi postojećeg potisnog voda u predelu ispred postojeće šahte. Zbijen materijal u rovu treba da zadovolji sledeći zahtev: najmanji modul stišljivosti Ms=35 MPa. 34.47+88.77+(1.3x0.8-0.352x3.14/4)x3.0= 126.07
| Obračun po m3 ugrađenog peska. | m3 | 126.1 |  | 0
5 | Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa rova za potisni cevovod, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje vode vršiti vakuum bunarima ili crpljenjem iz otvorenih jama u zavisnosti od geomehaničkih karakteristika tla. Za vreme izvođenja navedenih pozicija, dno rova mora biti bez vode.
| Obračun po m’ deonice, gde je vršeno sniženje. | m' | 193 |  | 0
6 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km. 34.47+88.77+9.45+(2.8+0.352x3.14/4)x3.0= 135.78
| Obračun po m3. | m3 | 135.8 |  | 0
7 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Najmanja zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru.
320.4+8.6-135.8= 193.20
| Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 193.2 |  | 0
8 | Formiranje i fino planiranje kosine nasipa u predelu kanala DTD. Jediničnom cenom obuhvatiti vraćanje kosine nasipa u prvobitno stanje nakon polaganja potisnog cevovoda.
18.0x2.0= 36.0
| Obračun po m² kosine. | m2 | 36 |  | 0
9 | Razupiranje stranica rova potisnog cevovoda. Jediničnom cenom je predviđen potreban materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%. 716.29+(2.4x3.0x2)= 730.69
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade. | m2 | 730.7 |  | 0
10 | Produbljivanje iskopa rova potisnog cevovoda i izrada tampon sloja od šljunka d=15cm. Tampon sloj od šljunka se postavlja ispod sloja peska. Tampon sloj od šljunka i cevovod koji se nalazi u zaštitnom sloju od peska obmotati geofilcom. Pozicijom obuhvatitit iskop, odvoz viška zemlje, nabavku i ugradnju šljunka i geofilca. Napomena: Ova pozicija se radi u slučaju utvrđene nestabilne podloge na licu mesta. O potrebi angažovanja ove pozicije odlučuje izvođač, nadzorni organ i investitor, koji se konstatuje u građevinskom dnevniku i overava se potpisima prethodno navedenih. 189.0x1.0x0.15= 28.35
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 28.4 |  | 0
11 | Kontrola zbijenosti peska u posteljici cevi, pored i iznad cevi sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 5 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, transport i montaža cevne armature od duktila za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom obuhvatit sav rad, armaturu, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja. Obračun po komadu kompletno ugrađene armature.
| pljosnati zatvarač DN 350 | kom | 1 |  | 0
| pljosnati zatvarač DN 350 sa ugradnom garniturom | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubničkim spojem od duktila za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 660 |  | 0
3 | Nabavka potrebnog materijala, radionička izrada, transport i montaža OP fazonskih komada od čeličnih cevi sa odgovarajućim slobodnim prirubnicama. Materijal je nerđajući čelik Č.4580. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad (obrada krajeva cevi za zavarivanje, pričvršćivanje cevi, antikorozivna zaštita i dr). U okviru ove pozicije obračunavaju se i prirubnice. Specifikacije fazonskih komada su date uz grafičke priloge.
OP 350/350 dimenzija 900/425 mm 1 kom.
Slobodna prirubnica 350/355.6 ,NP 10, 3 kom.
OP 350/100 dimenzija 535/325 mm 1 kom.
Slobodna prirubnica 350/355.6 ,NP 10, 2 kom.
Slobodna prirubnica 100/114.3, NP 10, 1 kom.
| Obračun po kg ugrađenog elementa. | kg | 218.8 |  | 0
4 | Nabavka i montaža PE spojnica (tuljka) sa slobodnim prirubnicama za nazivni pritisak od 10 bara. Obračun po komadu montiranog elementa.
| PE spojnica sa slobodnom prirubnicom DN 250 | kom. | 10 |  | 0
5 | Nabavka, isporuka i montaža ulične kape za zasun od sivog liva.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
6 | Nabavka, dopremanje i montaža cevi od polietilena klase PE 100 za radni pritisak od 6 bara. Cevi se spajaju čeonim zavarivanjem. Cev se postavlja na sloj peska, zatrpava peskom i zemljom. Cev celom svojom dužinom mora ležati na sloju peska. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montažu cevi. Obračun po m’ efektivno montiranog i ispitanog cevovoda. 7.5+6.7+10+158= 182.2
| PE 250, NP6 | m | 183 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Izrada anker blokova od nabijenog betona MB 15 sa davanjem potrebnog materijala i izradom oplate. Anker blokove izvesti po projektu i upustvu nadzornog organa. Prosečna zapremina anker bloka je 0.20 m³. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. 5x0.20= 1.0
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1 |  | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala i izrada konstruktivno armirane betonske ploče dimenzija 80x80x30 cm. Ploča se izrađuju od betona MB30, armira sa armaturom +-Q131, oko ulične kape za zasun ispred postojećeg šahta na nasipu. Ploče izvesti tako da bude izdignuta od površine terena za 10 cm. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu ploče od AB MB30, mrežastu armaturu Q-131, tampon sloj šljunka debljine 10 cm sa nabijanjem i izradu oplate. 1x0.8x0.8x0.3= 0.19
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m³ | 0.2 |  | 0
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: |  |  |  |  | 0
IV OSTALI RADOVI
1. | Kolčenje trase potisnog cevovoda prema elementima projekta.
| Obračun po m' iskolčene trase | m | 189 |  | 0
2 | Geodetsko snimanje potisnog cevovoda. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj cevovoda. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija istih su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun po m` potisnog voda. | m` | 189 |  | 0
3 | Kartiranje izvedene i snimljene mreže. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun po m` mreže. | m | 189 |  | 0
4 | Otkrivanje tačnog položaja podzemnih uličnih instalacija i instalacija unutar dvorišta crpne stanice šlicovanjem. Šlicovanje se vrši na mestima koja određuje nadzorni organ i vlasnik postojećih instalacija. Rov je širine 0,4 m, potrebne dužine i dubine.
| Obračun po komadu izvedenog otkopa. | kom | 5 |  | 0
5 | Adekvatna zaštita otkrivenih instalacija nakon utvrđenog položaja prema uputstvima nadzornog organa i vlasnika instalacija.
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
6 | Rušenje kolovoza od asfalta na trasi potisnog cevovoda i oko čvora A. Dovođenje u prvobitno stanje je predviđeno u drugoj fazi izvođenja radova. Jediničnom cenom obuhvatiti mašinsko sečenje asfaltne konstrukcije, utovar šuta, transport na srednju transportnu daljinu od 4 km i zatrpavanje rova peskom do konstrukcije puta. Konstrukciju puta do visine 10 cm od postojeće kote nivelete zatrpati peskom, a ostatak od 10 cm zatrpati tucanikom i nabiti do zbijenosti od min Ms= 35 MPa. Obračunska širina je za 0.2 m šira od rova sa obe strane. 12*1,4+3.0= 19.8
| Obračun po m² | m² | 20 |  | 0
7 | Rušenje pristupnog puta od AB orijentacione debljine 15 cm, u krugu dvorišta glavne crpne stanice otpadnih voda. Dovođenje u prvobitno stanje je predviđeno u drugoj fazi izvođenja radova. Konstrukciju puta do visine 10 cm od postojeće kote nivelete zatrpati peskom, a ostatak od 10 cm zatrpati tucanikom i nabiti do zbijenosti od min Ms= 35 MPa.Jediničnom cenom uračunati sav potreban rad i materijal za izradu pozicije kao i odvoz šuta na deponiju do koje je srednja transportna daljina 4 km. 17x4.5= 76.5
| Obračun po m² izvedenih radova. | m² | 76.5 |  | 0
8 | Raščišćavanje terena na trasi potisnog voda. Pozicijom obuhvatiti košenje korova, vađenje granja i šiblja, utovar i odvoz pokošenog i povađenog materijala na deponiju srednje transportne daljine od 4 km.
| Obračun po m' raščišćenog terena. | m' | 50 |  | 0
9 | Demontaža žičane ograde postavljene na betonskim prefabrikovanim stubovima koji su na međusobnom rastojanju od oko 3 m i ulazne kapije od čeličnih cevastih profila prevučenih žičanim platnom. Demontirane elemenate (ograda, ulazna kapija i betonske stubove) skladištiti u krugu gradilišta. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m' demontirane ograde. | m' | 22 |  | 0
10 | Probijanje otvora u zidu postojećeg AB šahta u predelu nasipa. AB zid je debljine 20 cm. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na rušenju i zatvaranju otvora ekspandiranim betonom nakon montaže opreme.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
11 | Demontaža postojećih elemenata u šahti u predelu nasipa kod kanala Dunav-Tisa-Dunav. Jediničnom cenom obuhvatiti demontažu postojećeg LP4 DN350 fazonskog komada, OP 350/100, RP 100/80, zatvarača DN80 i vazdušnog ventila. Radovi na povezivanju novoprojektovanog potisnog cevovoda sa postojećim su obuhvaćeni pozicijom montažnih radova. Postojeći RP 100/80, zatvarač DN80 i vazdušni ventil se montiraju na novi OP komad radioničke izrade, kao što je i prikazano u grafičkom prilogu.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
12 | Pranje i ispitivanje izvedenog potisnog cevovoda na probni pritisak koji je veći za 1,5x radni pritisak. Jediničnom cenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m' izvedene i ispitane mreže zapisnički konstatovane i overene od strane nadzornog organa. | m | 189 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
5.1. Rekapitulacija potisnog cevovoda
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno potisni cevovod |  |  |  | 0
6. POVEZNI VOD IZMEĐU PRIKLJUČNOG ŠAHTA I PARALELNE MEHANIČKE REŠETKE
I ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop zemlje (70 % mašinski, 30 % ručni iskop) II kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem dna rova. Za povezni cevovod prečnika 600 mm širina rova iznosi 1.7 m, prosečne dubine iskopa 3.09 m i dužine 5.85 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. Bočne strane rova pravilno odsecati (vertikalno). Iskop se radi pod zaštitom sistema za snižavanje podzemnih voda. Iskop se vrši u uslovima potpunog razupiranja rova. 1.7x5.25x3.09= 27.58
| Obračun po m3 rova, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 27.6 |  | 0
2 | Fino planiranje dna rova sa tačnošću +/- 1 cm. 1.7x5.25= 8.93
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 9 |  | 0
3 | Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zonu cevi. Posteljica je debljine 15 cm. Zona cevi obuhvata prostor oko cevi i 30 cm iznad temena. Zbijen materijal u rovu treba da zadovolji sledeći zahtev: najmanju zbijenost od 92% po Proktoru. [1.7x1.13-0.682x3.14/4]x5.25= 8.18
| Obračun po m3 ugrađenog peska. | m3 | 8.2 |  | 0
4 | Snižavanje nivoa podzemne vode vakuum bunarima za vreme iskopa rova, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun po čas efektivnog rada vakuum pumpe. | čas | 11 |  | 0
5 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km. 1.70x1.13x5.25= 10.08
| Obračun po m3. | m3 | 10.1 |  | 0
6 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Najmanja zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru.
27.60-10.10= 17.50
| Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 17.5 |  | 0
7 | Razupiranje stranica rova poveznog cevovoda. Jediničnom cenom je predviđen potreban materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%. 3.29x5.25x2= 34.55
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade. | m2 | 34.6 |  | 0
8 | Kontrola zbijenosti peska u posteljici cevi, pored i iznad cevi sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 1 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, transport, istovar i ugradnja kanalizacionih HD PE spiral cevi zajedno sa svim spojnim i zaptivnim materijalom od proizvođača Bauku Nemačka. Predmet isporuke su samo neoštećene i ispravne cevi koje poseduju deklaraciju proizvođača kod nadležnih institucija naše zemlje. Projektom su predviđene HD PE cevi koje se ugrađuju u sloj peska 15 cm. Fiksni granični uslovi (kratka dužina i uslovi ugradnje cevi u zid) i nametnuti redosled izvođenja radova zahtevaju spajanje pomoću zavarivanja na licu mesta npr. na 1/3 dužine cevi. Izvođač radova mora pribaviti cevi, zajedno sa dokazom (statički proračun) koje su dimenzionisane za sledeće uslove ugradnje : -dubina ugradnje 3.09 m, -nadsloj iznad temena cevi 2.41 m, -saobraćajno opterećenje je teško (SLW 60) sa retkom pojavom -NPV 0.30 m ispod terena, -maksimalna računska zbijenost peska u zoni cevovoda treba da je 92% po Proktoru ili manje, - specifična težina tla iznosi 20.0 kN/m3 - glina visokoplastična, CH crne boje, debljina sloja 2.5-3.0 m, penetraciona otpornost na prodor konusa ovog sloja iznosi Ckd= 60±50 N/cm2, ugao unutrašnjeg trenja 32 stepena, kohezija 1.5 N/cm2 -širina rova 1.70 m
Predmet isporuke mogu biti i cevi drugih proizvođača i od drugog materijala pod uslovom da imaju mehaničke i hidrauličke karakteristike jednake ili bolje od karakteristika navedenih cevi, odnosno da ugrađene u cevovod pri transportu otpadne vode imaju maks. eksploataacionu hrapavost 0,2 mm, otpornost na hemijsku i mehaničku agresivnost komunalnih otpadnih voda, vodonepropusnost i statičku stabilnost. Promena cevnog materijala zahteva saglasnost projektanta.
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav materijal (cevi, spojnice, prelazni komadi, zaptivke i slično), sav rad na montaži (eventualno varenje spojeva), nivelmanska kontrola ugradnje i ispiranje cevovoda. Obračun po m’ efektivno montiranog i ispranog cevovoda.
| HD PE DN 600 mm | m | 5.85 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
III OSTALI RADOVI
1. | Kolčenje trase poveznog cevovoda prema elementima projekta.
| Obračun po m' iskolčene trase | m | 5.3 |  | 0
2 | Geodetsko snimanje poveznog voda. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj cevovoda. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija istih su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
3 | Kartiranje izvedene i snimljene mreže. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
6.1 Rekapitulacija poveznog voda između priključnog šahta i paralelne mehaničke rešetke
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| III OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno povezni vod |  |  |  | 0
7. SABIRNI ŠAHT
I MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, transport i ugradnja tablastog zatvarača od nerđajućeg čelika sa distancnim upravljanjem DN 700 i namenskim ključem za otvaranje. Zatvarač se montira na betonski zid sabirne šahte odgovarajućim tiplama i zavrtnjima. Pozicijom obuhvatiti štemovanje-obijanje donje AB ploče radi mogućnosti pravilne ugradnje tablastog zatvarača kao i zaptivače koji se šire u dodiru sa vodom prema uputstvu proizvođača tablastog zatvarača. Obračun po komadu.
| DN 700 (dužina vretena zatvarača 200 cm) | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža lestvi za silaz u postojeći sabirni šaht. Lestve su dužine 2,37 m i izrađuju se od kutijastih nerđajućih čeličnih profila (Č4580) 45x45x2,5 mm čeličnih anker pločica dim. 150x150x3 mm preko kojih se lestve pričvršćuju za AB vertikalni zid zavrtnjima od nerđajućeg čelika. Lestve izraditi prema datom detalju prikazanom u šemi bravarije.
| Obračun po kg ugrađenog materijala | kg | 37.5 |  | 0
| Ukupno montažni radovi |  |  |  | 0
II OSTALI RADOVI
1 | Pregrađivanje donjeg dela šahta kako bi se obezbedili relativno suvi uslovi potrebni za ugradnju tablastog zatvarača i lestvi. Pregrađivanje izvršiti džakovima napunjenim peskom koji se slažu jedan na drugi. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za pregrađivanje kao i ispumpavanje procedne vode iz pregrađenog dela potopljenom pumpom dok traju radovi na montaži tablastog zatvarača i lestvi.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
2 | Zamena postojećeg okruglog šaht poklopca prečnika 60 cm četvrtastim poklopcem dimenzija 100x100 cm od duktil liva nosivosti 250 kN. Pozicija obuhvata sečenje gornje ploče sabirnog šahta debljine 10 cm, nabavka i ugradnja četvrtastog poklopca zajedno sa fiksiranjem za postojeću ploču ankerima, firmiranje kinete od nabijenog betona između ugrađenog poklopca i postojeće ploče, kao i odvoz šuta na deponiju do koje je srednja transportna daljina 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
3 | Demontaža postojećih livenogvozdenih penjalica u sabirnom šahtu. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na demontaži penjalica.
| Obračun po komadu ugrađenje penjalice. | kom | 10 |  | 0
| Ukupno ostali radovi |  |  |  | 0
7.1 Rekapitulacija sabirnog šahta
| I MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| II OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno postojeći sabirni šaht |  |  |  | 0
8. MEHANIČKA REŠETKA
8.1. Građevinski radovi
I ZEMLJANI RADOVI
1. | Obeležavanje objekta (potpornog zida) na terenu prema predmetnom projektu.
1.10x2.60= 2.86
| Obračun po m². | m² | 2.9 |  | 0
2 | Iskop radne jame uz zid mehaničke rešetke (50 % mašinski, 50 % ručni iskop) II kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i grubim planiranjem dna. Ivica radne jame je udaljena 1.0 m od spoljne ivice potpornog zida. Iskopani zemljani materijal odbaciti na minimum 1.0 m od ivice radne jame. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. Iskop se radi pod zaštitom sistema za snižavanje podzemnih voda i u uslovima potpunog razupiranja rova. 1.6x3.6x1.8= 10.34
| Obračun po m3 rova, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 10.4 |  | 0
3 | Fino planiranje dna iskopa radne jame sa tačnošću +/- 1 cm/10m.
1.1x2.6= 2.86
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 3 |  | 0
4 | Snižavanje nivoa podzemne vode primenom vakuum bunara za vreme izvođenja radova ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun po času. | čas | 37 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II DEMONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: Sav demontirani materijal i oprema predstavlja osnovno sredstvo JP" Vodokanal" Bečej i isti se zapisnički predaje njemu.
1 | Demontaža postojeće mehaničke rešetke montirane na ulivu glavnog kolektora i dopunskog crpnog bazena. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na demontiranju mehaničke rešetke kao i transport do mesta koje odredi investitor do srednje transpotrne daljine od 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojećih čeličnih stepenica i zaštitne ograde oko mehaničke rešetke. Stepenice su sastavljene od 2 U profila dužine oko 2.5 m i gazišta od rebrastog lima, a zaštitna ograda od čeličnih cevi Ø32mm. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na demontiranju stepeništa kao i transport do mesta koje odredi investitor do srednje transpotrne daljine od 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
3 | Demontaža postojećih čeličnih penjalica za silaz do dna dopunskog crpnog bazena mehaničke rešetke. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na demontiranju kao i transport do mesta koje odredi investitor do srednje transpotrne daljine od 4 km.
| Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
| Ukupno demontažni radovi |  |  |  | 0
III MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža čeličnih nosećih elmenata gornje ploče sa dve strane pored predviđenog otvora u gornjoj ploči mehaničke rešetke u svemu prema datoj semi bravarije. Čelični konzolni nosač je od pljosnatog čeličnog lima dimenzija 600x600x10 mm. Konzolni nosač se pričvršćuje za AB zid zavrtnjima. Izrađeni elemenati su od nerđajućeg čelika Č.4580. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad na izradi i montaži elementa.
| Obračun po kg izrađenog elementa. | kg | 24 |  | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža poklopca od nerđajućeg čelika dimenzija 1760x1160 mm oko plašta spiralne mehaničke rešetke sa ovalnim otvorom (prečnika 490/380 mm). Poklopac čine elementi od nerđajućeg čelika koji se izrađuju prema datoj šemi bravarije. Ovi elementi se izrađuju od nerđajućeg čeličnog lima (Č.4580) debljine 3 mm i "L" 30x30x3 profila (Č.4580). Lim na obodu se fiksira zavrtnjevima od nerđajućeg čelika. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po kg izrađenog elementa. | kg | 65 |  | 0
3 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža lestvi za silaz u postojeću mehaničke rešetku. Lestve su dužine 2,9 m i izrađuju se od kutijastih nerđajućih čeličnih profila (Č.4580) 45x45x2,5 mm čeličnih anker pločica (Č.4580) dim. 150x150x3 mm pomoću kojih se lestve pričvršćuju za AB vertikalni zid zavrtnjima od nerđajućeg čelika. Lestve izraditi prema datom detalju prikazanom u šemi bravarije.
| Obračun po kg ugrađenog materijala | kg | 61.6 |  | 0
4 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža ograde od nerđajućih ČC.42.4*2mm (Č4580) u dva horizontalna reda oko otvora mehaničke rešetke. Dimenzije ograde su: visina 1000mm, dužina ograde je 11000 mm , broj vertikalnih stubova je 8. Ogradu izraditi prema datoj šemi bravarije.
| Obračun po kg ugrađenog materijala | kg | 45 |  | 0
5 | Nabavka i ugradnja PE uvodnika za HDPE spiral cevi prečnika Ø600 mm sa ohrapavljenom površinom. Uvodnik se ugrađuje u AB zid mehaničke rešetke. Pozicijom obuhvatiti i sav potreban rad i materijal za izradu vodonepropusnog spoja između uvodnika i postojećeg AB zida po tehnologiji proizvođača cevi i uvodnika.
| Obračun po komadu ugrađenog uvodnika. | kom | 1 |  | 0
| Ukupno montažni radovi |  |  |  | 0
IV BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje kose ploče pod nagibom 1:1.1 uz postojeći AB zid mehaničke rešetke armiranim betonom MB30. Debljina ploče je 10 cm. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu ploče, tampon sloja od šljunka sa nabijanjem, nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom, negovanje betona kao i potrebnu oplatu ( 10m2/m3 ). Za izradu ploče koristiti mrežastu armaturu Q-157. 1.5x0.1x1.0= 0.15
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.2 |  | 0
2 | Betoniranje AB potpornog zida i temeljne ploče d=20 cm betonom MB 30. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom, tampon sloj od šljunka sa nabijanjem, kao i dvostranu oplatu sa razupiranjem. Potrebna količina oplate je 10 m²/m³. Za izradu zida i temeljne ploče koristiti mrežastu armaturu Q-157. (1.90x0.2+0.6x0.2)x2x1.10+1.0x0.2x1.9= 1.48
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1.5 |  | 0
3 | Betoniranje trotoara oko objekta mehaničke rešetke betonom MB 30 u padu i sa istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti sa fugama 7-10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida mehaničke rešetke. Fuge popuniti sa Fug-masom za trotoare. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=5 cm kao i bočnu drvenu oplatu. Širina trotoara iznosi 80 cm, a debljina 8 cm. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je Ms= 35 MPa. Cena je sastavni deo kompletne cene trotoara. 6.2x4.2-4.6x2.6-0.8x1.2= 13.12
| Obračun po m² površine trotoara. | m² | 14 |  | 0
4 | Izrada anker bloka od nabijenog betona MB 15 ispod vertikalnog nosača plasta paralelne mehaničke rešetke, sa davanjem potrebnog materijala i izradom oplate. Anker blok izvesti po projektu i upustvu nadzornog organa. Dimenzija anker bloka 60x60x90 cm. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i potrebnu oplatu.
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.35 |  | 0
5 | Formiranje i fina obrada kinete oko ugrađenog poveznog cevovda i oko kose spiralne mehaničke rešeteke nakon ugradnje, nabijenim betonom MB 20. Veza između starog i novog betona rešiti u vidu premaza S/N. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i potrebnu oplatu.
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.4 |  | 0
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: |  |  |  |  | 0
V OSTALI RADOVI
1 | Crpljenje muljnom pumpom vode i mulja iz bazena mehaničke rešetke i iz suve i mokre komore crpne stanice kao i prebacivanje u crpni basen paralelne mehaničke rešetke. Kada se smatra da je prebacivanje pri kraju, vodom pod pritiskom skinuti naslage mulja sa zidova i donje ploče do površine betona te tako proces prepumpavanja nastaviti dok traje skidnje naslaga.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
2 | Rušenje postojećih betonskih elemenata radi omogućavanja ugradnje novih i hidromašinske opreme. Elementi predviđeni za rušenje su prikazani odgovarajućim grafičkim prilozima. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad na rušenju kao i odvoz šuta na deponiju do koje je srednja transportna daljina 4 km. - gornja ploča i deo zida koji se ruši: 0.7x1.0x0.15+0.9x0.3x1.0= 0.38 - ploča na koti -2.30 m: 2.33x2.0x0.08= 0.37 - sekundarni beton ispod stare meh.rešetke: 0.25x0.9x0.25/2= 0.03 - kosi sekundarni beton na mestu priključenja poveznog cevovoda: 0.65x0.65x1.3/2= 0.27 - kružni otvor u AB zidu debljine 30 cm na mestu priključenja poveznog cevovoda: 0.3x(0.682x3.14/4)= 0.11
| Obračun po m3 betona predviđenog za rušenje | m3 | 1.16 |  | 0
| Ukupno ostali radovi |  |  |  | 0
VI REKAPITULACIJA MEHANIČKA REŠETKA
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| III MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| IV BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
8.2. Hidromašinsko opremanje
1 | Nabavka, transport i montaža automatske mehaničke rešetke sa spiralnim kosim transporterom izdvojenih otpadnih materija i pogonskim mehanizmom. » tip AP600/6, » hidraulički kapacitet 100 l/s, » perforacija sita 6 mm, » prečnik 300 mm, » instalisana snaga pogonskog motora 2,2 kw » snaga grejača plašta 0,5 kw » ukupna potrebna snaga 3x3 kw (9 kw) (zaokruženo) Automatska mehanička rešetka je proizvod firme Akvi Patent iz Mađarske ili identičan od drugog proizvođača.
| Obračun po komadu | kom. | 1 |  | 0
| Ukupno hidromašinska oprema |  |  |  | 0
8.3. Glavna rekapitulacija mehaničke rešetke
| 1 Građevinski radovi |  |  |  | 0
| 2 Hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
Ukupno mehanička rešetka |  |  |  |  | 0
9. RAZDELNI ŠAHT - II FAZA
9.1. Građevinski radovi
I ZEMLJANI RADOVI
1. | Obeležavanje objekta na terenu u svemu prema predmetnom projektu.
2.25x1.75= 3.94
| Obračun po m². | m² | 4 |  | 0
2 | Proširenje rova na mestu razdelnog šahta. Ivica radne jame je udaljena 1.0 m od spoljne ivice šahta. Iskopani zemljani materijal odbaciti na minimum 1.0 m od ivice radne jame. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. 3.25x3.95x2.73+1.0x3.95x0.67= 37.70
| Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa. | m3 | 38 |  | 0
3 | Fino planiranje dna iskopanog rova sa tačnošću +/- 1 cm/10m.
2.45x1.95= 4.78
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 4.8 |  | 0
4 | Nabavka, dovoz i ugrađivanje tampona od prirodnog šljunka debljine 10 cm ispod temeljne ploče razdelnog šahta. Nabijanje šljunka izvršiti vibronabijačima do modula zbijenosti Ms = 30 MPa.
0.1x2.45x1.95= 0.48
| Obračun po m³. | m3 | 0.5 |  | 0
5 | Snižavanje nivoa podzemne vode primenom vakuum bunara za vreme izvođenja radova na izgradnji razdelnog šahta ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun po čas. | čas | 120 |  | 0
6 | Razupiranje stranica rova razdelnog šahta. Jediničnom cenom predvideti sav potreban materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%.
[(4.25+3.75)x2x2.93]-(3.75x2x2.01)= 31.80
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade. | m2 | 31.8 |  | 0
7 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Najmanja zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru. Broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ.
37.70-2.25x1.75x2.53-0.20x2.45x1.95= 26.78
| Obračun po m3 zatrpane radne jame. | m3 | 26.8 |  | 0
8 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km.
37.70-26.80= 10.90
| Obračun po m3. | m3 | 10.9 |  | 0
9 | Kontrola zbijenosti zemlje iz iskopa oko objekta razdelne šahte sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 1 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje tampon betona MB 15 debljine 10 cm na zbijeni šljunčani tampon. Pozicijom obuhvatiti nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. 0.1x2.45x1.95= 0.48
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.5 |  | 0
2 | Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče d=25 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i čeonu oplatu sa potrebnim razupiranjem. Potrebna količina oplate 2.0 m²/m³. 2.25x1.75x0.25= 0.98
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1 |  | 0
3 | Betoniranje armiranobetonskih zidova d=20 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8 nakon montaže hidromašinske opreme. Jediničnom cenom predvideti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i dvostranu oplatu sa razupiranjem. Potrebna količina oplate 10 m²/m³. (2.25x1.75-1.85x1.35)x2.10= 3.02
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 3 |  | 0
4 | Betoniranje armiranobetonske gornje ploče d=18 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8 sa istovremenom ugradnjom okvira šaht poklopaca od duktil liva Ø600. Pozicijom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negu betona kao i potrebnu oplatu sa podupiranjem. Potrebna količina oplate 6 m²/m³, a visina podupiranja iznosi 2.1 m. 2.25x1.75x0.18= 0.71
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.7 |  | 0
5 | Formiranje dna u padu od 1 % nabijenim betonom MB20 sa istovremenim formiranjem crpnog bazena dimenzija 30x30x5 cm za potrebe ispumpavanja procednih voda iz šahta. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. [(0.05+0.08)x2.25]/2 x 1.35= 0.20
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.2 |  | 0
6 | Izrada anker bloka od nabijenog betona MB 15 ispod OP fazonskog komada sa davanjem potrebnog materijala i izradom oplate. Anker blok izvesti po projektu i upustvu nadzornog organa. Dimenzija anker bloka je 50x40x25 cm. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom.
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.1 |  | 0
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: |  |  |  |  | 0
III ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu prema planu armature. Prečnici i oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta statičara. Specifikacija armature je data uz grafički prilog. MA = 130.19 kg GA = 45.24 kg Obračun po kg ugrađene armature.
| MA | kg | 131 |  | 0
| GA | kg | 46 |  | 0
Ukupno armirački radovi: |  |  |  |  | 0
IV MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šaht poklopaca od duktil liva sa namenskim ključem i gumenim zaptivačem. Okvir poklopaca se ugrađuju istovremeno sa betoniranjem gornje ploče. Obračun po komadu.
| - okrugli šaht poklopac Ø600mm (nosivost 250 kN) | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka i ugrađivanje penjalica od livenog gvožđa. Penjalice se postavljaju u dva reda na razmaku od 25 cm.
| Obračun po komadu ugrađenje penjalice. | kom | 7 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
V OSTALI RADOVI
1 | Izrada vodonepropusnog spoja na mestu prodora SP fazonskih komada DN 200 kroz AB zid šahta merača protoka debljine 20 cm ugradnjom SIKA SWELL-P zaptivne trake oko fazonskog komada koji se ugrađuje u zid istovremeno sa betoniranjem. Moguća je primena i drugih tipova zaptivnih traka sličnih karakteristika. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
| SP DN 250 | kom | 2 |  | 0
| SP DN 350 | kom | 2 |  | 0
2 | Geodetsko snimanje razdelnog šahta. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj objekta. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
3 | Kartiranje izvedenog i snimljenog objekta. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun paušalno | pauš | 1 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
VI REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA RAZDELNOG ŠAHTA
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
9.2. Hidromašinsko opremanje
1 | Nabavka, transport i montaža cevne armature od duktila za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom obuhvatit sav rad, armaturu, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja. Obračun po komadu kompletno ugrađene armature.
| pljosnati zatvarač DN 350 | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubničkim spojem od duktila za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 374.1 |  | 0
3 | Nabavka potrebnog materijala, radionička izrada, transport i montaža redukovanog T fazonskih komada od čeličnih cevi sa odgovarajućim slobodnim prirubnicama. Materijal je nerđajući čelik Č.4580. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad kao i antikorozivna zaštita. Specifikacije fazonskih komada su date uz grafičke priloge.
OP 350/250 dimenzija 588.8/279.4 mm 1 kom.
Slobodna prirubnica 350/355.6, NP 10, 2 kom.
Slobodna prirubnica 250/267, NP 10, 1 kom.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 178.3 |  | 0
| Ukupno hidromašinska oprema |  |  |  | 0
9.3. Glavna rekapitulacija razdelne šahte
| 1 Građevinski radovi |  |  |  | 0
| 2 Hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
Ukupno razdelni šaht |  |  |  |  | 0
10. ŠAHT MERAČA PROTOKA 1
10.1. Građevinski radovi
I ZEMLJANI RADOVI
1. | Obeležavanje objekta na terenu u svemu prema predmetnom projektu.
1.20x1.60= 1.92
| Obračun po m². | m² | 1.9 |  | 0
2 | Proširenje rova na mestu šahta merača protoka. Ivica rova je udaljena 1.0 m od spoljne ivice šahta. Iskopani zemljani materijal odbaciti na minimum 1.0 m od ivice radne jame. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. 2.25x3.6x2.73+1.3x3.6x0.52= 24.55
| Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 24.6 |  | 0
3 | Fino planiranje dna iskopanog rova sa tačnošću +/- 1 cm/10m.
1.75x1.80= 3.15
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 3.2 |  | 0
4 | Nabavka, dovoz i ugrađivanje tampona od prirodnog šljunka debljine 10 cm ispod temeljne ploče razdelnog šahta. Nabijanje šljunka izvršiti vibronabijačima do modula zbijenosti Ms = 30 MPa.
0.1x1.75x1.80= 0.32
| Obračun po m³. | m3 | 0.32 |  | 0
5 | Snižavanje nivoa podzemne vode vakuum bunarima za vreme izvođenja radova na izgradnji šahte merača protoka ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun po času. | čas | 120 |  | 0
6 | Zatrpavanje radne jame probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Najmanja zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru.
24.6-(1.55x1.60x2.53)-2x0.32= 17.68
| Obračun po m3 zatrpane radne jame. | m3 | 17.7 |  | 0
7 | Razupiranje stranica radne jame. Jediničnom cenom predvideti sav potreban materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%.
2x3.6x2.93= 21.10
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade. | m2 | 21.1 |  | 0
8 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km.
24.6-17.7= 6.9
| Obračun po m3. | m3 | 6.9 |  | 0
9 | Kontrola zbijenosti zemlje iz iskopa oko objekta merača protoka sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 1 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje tampon betona MB 15 debljine 10 cm na zbijeni šljunčani tampon. Pozicijom obuhvatiti nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. 0.1x1.75x1.8= 0.32
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.32 |  | 0
2 | Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče d=25 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i čeonu oplatu sa potrebnim razupiranjem. Potrebna količina oplate 2.0 m²/m³. 1.55x1.6x0.25= 0.62
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.7 |  | 0
3 | Betoniranje armiranobetonskih zidova d=20 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8 nakon montaže hidroopreme. Jediničnom cenom predvideti nabavku, transport, ugradnju i negovanje betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom kao i dvostranu oplatu sa razupiranjem. Potrebna količina oplate 10 m²/m³. (1.55x1.60-1.15x1.20)x2.10= 2.31
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2.3 |  | 0
4 | Betoniranje armiranobetonske gornje ploče d=18 cm vodonepropusnim betonom MB 30 po opštem opisu za beton kvaliteta BII i V8 sa istovremenom ugradnjom okvira šaht poklopaca od duktil liva Ø600. Pozicijom obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju i negu betona kao i potrebnu oplatu sa podupiranjem. Potrebna količina oplate 5,5 m²/m³, a visina podupiranja iznosi 2,1 m. 1.55x1.60x0.18= 0.45
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.5 |  | 0
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: |  |  |  |  | 0
III ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu prema planu armature. Prečnici i oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta statičara. Specifikacija armature je data uz grafički prilog. MA = 88.93 kg GA = 38.05 kg Obračun po kg ugrađene armature.
| MA | kg | 89 |  | 0
| GA | kg | 38 |  | 0
Ukupno armirački radovi: |  |  |  |  | 0
IV MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šaht poklopaca od duktil liva sa namenskim ključem i gumenim zaptivačem. Okvir poklopaca se ugrađuju istovremeno sa betoniranjem gornje ploče. Obračun po komadu.
| - okrugli šaht poklopac Ø600mm (nosivost 250 kN) | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka i ugrađivanje penjalica od livenog gvožđa. Penjalice se postavljaju u dva reda na razmaku od 25 cm.
| Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 7 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
V OSTALI RADOVI
1 | Izrada vodonepropusnog spoja na mestu prodora SP fazonskih komada DN 200 kroz AB zid šahta merača protoka debljine 20 cm ugradnjom SIKA SWELL-P zaptivne trake oko fazonskog komada koji se ugrađuje u zid istovremeno sa betoniranjem. Moguća je primena i drugih tipova zaptivnih traka sličnih karakteristika. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
| SP DN 250 | kom | 2 |  | 0
2 | Geodetsko snimanje šahta merača protoka 1. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj objekta. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
3 | Kartiranje izvedenog i snimljenog objekta. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun paušalno | pauš | 1 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
VI REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA ŠAHTE MERAČA PROTOKA 1
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
10.2. Hidromašinsko opremanje
1 | Nabavka, transport i montaža elektromagnetnog merača protoka DN250 sa mernom glavom u IP68 izvedbi, odvojenom elektronikom, displejom i potrebnim kablovima dužine 10 m. Merač protoka je za radni pritisak od 10 bara. Karakteristike odabranog merača protoka su: » proizvođač Endress+Hauser (Švajcarska) ili odgovarajući, » tip Promag 53W » merni opseg 15 - 123 l/s » brzine pri mernom opsegu 0,3 - 2,5 m/s, » izlazni signal 4 - 20 mA Jediničnom cenom obuhvatiti i kompletnu ugradnju merača protoka.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubničkim spojem od duktila za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 472 |  | 0
3 | Nabavka potrebnog materijala, radionička izrada, transport i montaža SP fazonskih komada od čeličnih cevi Č.C. 267x5 mm i čeličnih prirubnica 250/267 za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad (obrada krajeva cevi za zavarivanje, pričvršćivanje cevi i dr). Materijal je nerđajući čelik Č.4580. Izrađeni elementi se čuvaju u magacinu ili šahti u kojoj su smešteni elektomagnetni merači protoka i koji služe kao rezervni elementi za ugradnju u slučaju potrebe baždarenja ili zamene merača protoka. Obračun po kg izrađenog elementa.
| SP 250, l= 450 mm | kg | 40 |  | 0
| Ukupno hidromašinska oprema |  |  |  | 0
10.3. Glavna rekapitulacija merača protoka 1
| 1 Građevinski radovi |  |  |  | 0
| 2 Hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
Ukupno šaht merača protoka 1 |  |  |  |  | 0
11. CRPNA STANICA
11.1. Građevinski radovi
I DEMONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: Sav demontirani materijal predstavlja osnovno sredstvo JP" Vodokanal" Bečej i isti se zapisnički predaje njemu.
1 | Demontaža i transport postojećeg cevnog materijala i liveno-gvozdenih fazonskih komada u glavnoj crpnoj stanici. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad na demontaži i transportu sa gradilišta do srednje transportne daljine od 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
2 | Demontaža i transport postojećih jednostepenih vertikalnih centrifugalnih pumpi (2 kom.) zajedno sa svim pripadajućim spojnim delovima i elektro motorom. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad na demontaži i transportu sa gradilišta do srednje transportne daljine od 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
3 | Demontaža i transport postojeće pumpe za procednu vodu sa pripadajućim elektromotorom, usisnim i potisnim cevovodima, zatvaračima i pratećim elektrokablovima. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad na demontaži i transportu sa gradilišta do srednje transportne daljine od 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
4 | Demontaža postojećih čeličnih stepenica, rukohvata i zaštitne ograde u suvoj komori glavne crpne stanice. Stepenice su sastavljene od 2 U profila dužine oko 2.5 m i 2.7 m i gazišta od rebrastog lima. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na demontiranju stepeništa kao i transport sa gradilišta do srednje transportne daljine od 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
5 | Demontaža čeličnih rukohvata montiranih na betonskim stepenicama za silaz u mokru komoru. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na demontiranju rukohvata kao i transport sa gradilišta do srednje transportne daljine od 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
6 | Demontaža dva ventilatora i usisnih ventilacionih cevi Ø300 od čelika dužine 5.5 m namenjenih za ventilaciju suve komore i usisnih cevi Ø400 od čelika dužine 3 m namenjenih za ventilaciju mokre komore. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na demontiranju kao i transport sa gradilišta do srednje transportne daljine od 4 km.
| Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
7 | Rušenje postojećih anker blokova u suvoj komori crpne stanice. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za rušenje kao i odvoz šuta na deponiju do koje je srednja transportna daljina 4 km. 2x0.4x0.4x1.1+2x0.4x0.4x0.45= 0.5
| Obračun po m3 porušenog ankera. | m³ | 0.5 |  | 0
| Ukupno demontažni radovi |  |  |  | 0
II MONTAŽNI RADOVI
1. | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža silaznih stepenica i rukohvata od nerđajućeg čelika (Č4580) za silaz u suvu komoru glavne crpne stanice na mesto demontiranih stepeništa prema šemi bravarije. U okviru ove pozicije daju se elementi koji se izrađuju od nerđajućeg čelika i spajaju se zavarivanjem. Silaz sa kote ±0.00 do kote -2.30: -nosač stepenišnih gazišta sastavljeno od čeličnih U profila 120x60x6x6 mm (Č4580) dužine 2.53 m (2 kom.) -okvir gazišta čije su dimenzije 850x250 mm, sastavljen od L profila 40x40x4 mm (Č4580) (10 kom.) Dimenzije rukohvata su: visina 1000 mm, dužine 2.53 m (po dve horizontale) od Č.C.42.4x2 mm (Č4580), broj vertikalnih stubova je 4.
Silaz sa kote -2.30 do kote -4.60: -nosač stepenišnih gazišta sastavljeno od čeličnih U profila 120x60x6x6 mm (Č4580) dužine 2.7 m (2 kom.) -okvir gazišta čije su dimenzije 850x250 mm, sastavljen od L profila 40x40x4 mm (Č4580) (10 kom.) Dimenzije rukohvata su: visina 1000 mm, dužine 2.7 m (po dve horizontale) od Č.C.42.4x2 mm (Č4580), broj vertikalnih stubova je 4.
| Obračun po kg ugrađenog materijala | kg | 260 |  | 0
2. | Nabavka i montaža plastičnog rešetkastog gazišta dimenzija 850x250 mm debljine 30 mm sa otvorom okaca 30x30 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
3 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža zaštitne ograde od nerđajućeg čelika (Č4580) u mašinskoj sali glavne crpne stanice na mesto demontirane ograde prema šemi bravarije. Dimenzije ograde su: visina 1000 mm, dužine 2.55 m (po dve horizontale) od Č.C.42.4x2 mm, broj vertikalnih stubova je 3.
| Obračun po kg ugrađenog materijala | kg | 17.2 |  | 0
4 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža zaštitne ograde i rukohvata od nerđajućeg čelika (Č4580) za silaz u mokri šaht glavne crpne stanice na mesto demontirane ograde prema šemi bravarije. Dimenzije rukohvata su: visina 1000 mm, dužine 3.86 m (po dve horizontale) od Č.C.42.4x2 mm, broj vertikalnih stubova je 4. Dimenzije ograde su: visina 1000 mm, dužine 1.5 m (po dve horizontale) od Č.C.42.4x2 mm, broj vertikalnih stubova je 1.
| Obračun po kg ugrađenog materijala | kg | 32.4 |  | 0
5 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža 2 poklopca od nerđajućeg čelika (Č4580) dimenzija 1800x1800 mm na mestima demontiranih elektromotora u mašinskoj prostoriji crpne stanice. Poklopac čine elementi od nerđajućeg čelika koji se izrađuju prema datoj šemi bravarije. Poklopca čine ram od L profila 50x50x5 mm, čelični lim d=3 mm, ojačanja od L profila 30x30x3 mm, pločice 80x80x5 mm, šarke poklopca, ankeri i pokrivna traka 30x3 mm. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po kg izrađenog elementa. | kg | 244 |  | 0
| Ukupno montažni radovi |  |  |  | 0
III BETONSKI RADOVI
1 | Izrada konstruktivno armiranih anker blokova betonom MB 30 sa davanjem potrebnog materijala i izradom oplate. Betoniranje izvesti 20 cm niže od predviđene visine ankera, a nakon montiranja hidromašinske opreme ankere izbetonirati do kraja. Anker blokove izvesti po projektu i upustvu nadzornog organa. Uzengije izraditi armaturom Ø6 mm, a vertikalne šipke armaturom Ø10 mm. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona i armature sa spoljnim i unutrašnjim transportom. 2x0.4x0.4x0.9+2x0.4x0.4x0.46= 0.44
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.5 |  | 0
2 | Izrada sloja za pad od nabijenog betona MB 20 u suvoj komori, u sloju prosečne debljine 7 cm i padu od 1 % ka formiranom kanalu za odvod procednih voda. Nabijeni beton izliti na postojeći pod. Pozicijom obuhvatiti izradu veze između novog betona i postojećeg poda u vidu premaza S/N, nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. ((0.05+0.08)/2)x3x6.2= 1.21
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1.2 |  | 0
| Ukupno betonski radovi |  |  |  | 0
IV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
1 | Bojenje zidova i plafona vodenom (posnom) bojom u svetlim tonovima po izboru projektanta. Bojenje izvesti uz sve potrebne predradnje, skidanje postojeće boje, gletovanje, farbanje osnovnim i završnim slojem. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad, materijal i radne skele. - suva komora plafon: 6.2x3.3= 20.46 - prizemna mašinska sala zidovi: (2x3.5+2x6.44)x(3.95-1.5)= 48.71 plafon: 3.5x6.44= 22.54 - sanitarni čvor zidovi: (2x2.42+2x1.16)x3.35= 23.98 plafon: 2.42x1.16= 2.81 - kancelarija za dokumentaciju pogona zidovi: (2x2.3+2x2.42)x3.95= 37.29 plafon: 2.3x2.42= 5.57 - priručni magacin zidovi: (2x2.74+2x1.34)x3.95= 32.23 plafon: 1.34x2.74= 3.67
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 198 |  | 0
2 | Bojenje drvenih vrata i dovratka uljanom bojom sa svim prethodnim i završnim radovima kao i lakiranjem u tonu koji će odrediti projektant. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal. 0.8x2.30x2x3 kom. =11.04
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 11 |  | 0
3 | Bojenje metalnih vrata i prozora. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za skidanje rđe, zaštitni premaz protiv korozije i lakiranje obrađenih površina u dva sloja DURLIN lakom. - vrata 1.2x3.55x1.6+0.8x3.95x1.6= 11.88 - prozori 2x0.6x2.75x1.6+0.6x1.75x1.6+0.83x2.75x1.6+1.36x2.75x1.6= 16.59
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 28.5 |  | 0
| Ukupno molersko-farbarski radovi |  |  |  | 0
V KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Skidanje oštećenih podnih i zidnih pločica (ručnim alatima), priprema podloge od cementnog maltera i ugradnju novih pločica u mašinskoj sali crpne stanice. Oblaganje se vrši pločicama I klase istih dimenzija i boja. Postavljenje keramičkih pločica se vrši fleksibilnim lepkom (Ceresit CM 16 ili sl), a obrada fuga fleksibilnom vododbojnom fug masom ( Ceresit CE 43 ili sl). Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na skidanju oštećenih i ugradnji novih pločica kao i odvoz šuta.
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 5 |  | 0
2 | Obijanje postojećih zidnih i podnih pločica postavljenih u cementnom malteru u suvoj komori. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad, materijal kao i odvoz šuta. - zid: (2x6.2+2x3.3)x2.5= 47.5 - pod: 3.30x6.20= 20.46
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 68 |  | 0
3 | Oblaganje unutrašnjeg zida suve komore (od poda do plafona) zidnim fajansnim pločicama I klase, dimenzija 20x30 cm, u boji po izboru projektanta, lepljeno sa epoksidnim lepkom (Ceresit CU 22 ili sl) na unapred pripremljenu, čistu i suvu podlogu. Obrada fuga se predviđa sa fleksibilnom vododbojnom fug masom (Ceresit CE 43 ili sl). Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal. Visina oblaganja je 430 cm. (2x6.2+2x3.3)x4.3= 81.7
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 82 |  | 0
4 | Oblaganje poda suve komore podnim keramičkim pločicama I klase, dimenzija 10x20 cm, u boji po izboru projektanta, lepljeno sa epoksidnim lepkom (Ceresit CU 22 ili sl) na unapred pripremljenu, čistu i suvu podlogu. Obrada fuga se predviđa sa fleksibilnom vododbojnom fug masom (Ceresit CE 43 ili sl). Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal. 3.3x6.2= 20.46
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 21 |  | 0
| Ukupno keramičarski radovi |  |  |  | 0
VI OSTALI RADOVI
1 | Izrada odvodnog kanala širine 15 cm i crpnog bazena dimenzija 30x30 cm za procedne vode u podu suve komore. Postojeći pod je izrađen od nabijenog betona i obložen podnim keramičkim pločicama. Pozicija obuhvata formiranje kanala i crpnog bazena u podu razbijanjem sloja debljine 10 cm, odvoz šuta, fino formiranje betonskog crpnog bazena polimernim betonom i zaštita unutrašnje površine kanala i crpnog bazena zaštitnim epoksidnim premazom. 5.3x0.15+0.3x0.3= 0.89
| Obračun po m2 osnove porušenog poda. | m² | 0.9 |  | 0
2 | Izrada vodonepropusnog sloja na mestu prodora SP fazonskih komada DN350 kroz AB zid suve i mokre komore, odnosno noseći zid. U formirani otvor Ø55 cm u zidu, se postavlja i fiksira elemenat na koji se u predelu sredine zida po obimu cevi i obimu otvora postavlja SIKA SWELL-P zaptivna traka lepljenjem SIKA SWELL-P lepkom. Otvor u AB zidu se zatvara polimernim ekspanzionim vodonepropusnim betonom. Nakon toga se zid premazuje vodonepropusnim elast.polimernim premazom u prečniku od 85 cm. Moguća je primena i drugih tipova zaptivnih traka sličnih karakteristika. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu odgovarajućih otvora u AB zidu Ø50 oko postojećih fazonskih komada, svu potrebnu oplatu, betoniranje ekspandiranim betonom otvora između cevi i konstrukcije, zaptivne trake i polimerni premaz. Obračun po izrađenoj vezi.
| prodor kroz zid debljine 30 cm | kom. | 2 |  | 0
| prodor kroz zid debljine 48 cm | kom. | 1 |  | 0
4 | Zamena razbijenog profilit stakla iznad metalnih vrata namenjenih za silaz u mokru komoru. Obračunom obuhvatiti demontažu razbijenog stakla, nabavku i ugradnju istog. Staklo postaviti u postojeći metalni okvir, zalepiti i zaliti silikonom. 0.8x1.30= 1.04
| Obračun po m2 staklene površine. | m2 | 1.1 |  | 0
5 | Čišćenje postojećeg ravnog krova GCS od mahovine, korova, lišća, odstranjivanje prašine, sanacija oštećenih delova bitumenskom masom (izravnavanje udubljenja, odstranjivanje oštećenih delova i sl.), priprema podloge nanošenjem sloja bitumena (ili neke druge vrste prajmera koji obezbeđuje vezu starog i novog sloja). Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal . 7.5x7.1=53.25
| Obračun po m2 svetle površine krova. | m2 | 54 |  | 0
6 | Saniranje postojećeg ravnog krova primenom poliolefinske armirane hidroizolacione membrane Sika Trocal Futura G debljine 1.8 mm ili odgovarajući. Membrana se spaja varenjem vrelim vazduhom ili lepljenjem. Obračunom obuhvatiti potreban rad i materijal e, potrebne radove na spajanju nove izolacije sa krovnim slivnicima za prikupljanje i odvođenje vode do vertiklanih oluka. U zavisnosti od stanja krovnih slivnika isti se zamenjuje novim. Potrebu za zamenom utvrđuje izvođač i nadzorni organ na početku izvođenja radova. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal. 7.5x7.1=53.25
| Obračun po m2 svetle površine krova. | m2 | 54 |  | 0
| Ukupno ostali radovi |  |  |  | 0
VI REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ZGRADI GLAVNE CRPNE STANICE
| I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| II MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno građevinski radovi na zgradi glavne crpne stanice |  |  |  | 0
11.2. Hidromašinska oprema
1 | Nabavka, transport i montaža jednokanalne pumpe za otpadnu vodu (sa mogućnošću frekventne regulacije): » suva ugradnja » kapacitet pumpe Q=106.5 l/s » visina dizanja H=13.3 m » oblast rada pumpe Q=24.0-164.0 l/s H=7.8-20.2 m.V.s. » nomina snaga motora 26 kW » prečnik usisnog i potisnog voda DN200, NP10 » motor sa unutrašnjim zatvorenim sistemom hlađenja sa odgovarajućim punjenjem (npr Bio ulje), » senzor za signalizaciju prodora vode smeštenu u prostor između motora i pumpe Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na ugradnji pumpe u suvoj komori glavne crpne stanice.
| Obračun po komadu ugrađene pumpe. | kom | 2 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža držača za pumpu za suvu ugradnju - luk od 90o DN200.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 2 |  | 0
3 | Nabavka, transport i montaža jednostepene potopljene pumpe za procednu vodu: » proizvođač GRUNDFOS (Danska) ili odgovarajući » tip pumpe Unilift CC 5, » hidraulički kapacitet 1,66 l/s, » napor pumpe 5,0 m.V.s., » nominalna snaga motora 250 W, » broj obrtaja pri 50 Hz n= 1450 o/min, » prečnik potisa SN (spoljašnji navoj) 32 mm (1¼").
| Obračun po komadu ugrađene pumpe. | kom | 1 |  | 0
4 | Nabavka, transport i montaža cevne armature od duktila za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, armatura, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja. Obračun po kom. kompletno ugrađene armature.
| pljosnati zatvarač DN 200, | kom | 4 |  | 0
| povratni ventil DN 200 | kom | 2 |  | 0
5 | Nabavka, transport i montaža cevne armature od temperovanog liva. Obračun po kom.
| ravni propusni ventil DN32 (5/4") | kom | 1 |  | 0
6 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubničkim spojem od duktila za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 706 |  | 0
7 | Nabavka, transport i montaža fazonskog od duktila komada LP4 DN350, NP10 sa radioničkom doradom u vidu odstranjivanja jedne prirubnice. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 90.5 |  | 0
8 | Nabavka potrebnog materijala, radionička izrada, transport i montaža SP fazonskih komada od čeličnih cevi i čeličnih prirubnica za radni pritisak od 10 bara. Materijal je nerđajući čelik Č.4580. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad (obrada krajeva cevi za zavarivanje, pričvršćivanje cevi i dr). Specifikacije fazonskih komada su date uz grafičke priloge.
Č.C. 355.6x5.6mm, L=1000 mm 1kom (prirubnice ukrojiti na licu mesta)
Slobodna prirubnica 350/355.6, 2 kom.
Č.C. 355.6x5.6mm, L=1500 mm 2kom
Slobodna prirubnica 350/355.6, 4 kom.
Č.C. 219.1x4.5mm, L=175 mm (ukrojiti na licu mesta) 1kom
Slobodna prirubnica 200/219.1, 2 kom.
| Obračun po kg ugrađenog elementa. | kg | 276.4 |  | 0
9 | Nabavka potrebnog materijala, radionička izrada, transport i montaža OP fazonskog komada od čeličnih cevi i čeličnih prirubnica za radni pritisak od 10 bara. Dimenzije elementa su prikazane u grafičkim prilozima. Materijal je nerđajući čelik Č.4580. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad (obrada krajeva cevi za zavarivanje, pričvršćivanje cevi, antikorozivna zaštita i dr). Specifikacije fazonskih komada su date uz grafičke priloge.
Č.C. 355.6x5.6mm, L=3700 mm
Slobodna prirubnica 350/355.6, 2 kom.
ogranak Č.C. 219.1x4.5mm, L=440 mm
Slobodna prirubnica 200/219.1, 1 kom.
| Obračun po kg ugrađenog elementa. | kg | 242.7 |  | 0
10 | Nabavka, isporuka i montaža brze spojnice unutrašnjeg navoja SN 40x5/4'' od polietilena, za nazivni pritisak od 10 bara.
| Obračun po komadu montiranog elementa. | kom | 1 |  | 0
11 | Nabavka, isporuka i montaža lakat spojnice DN 32x32 od polietilena, za nazivni pritisak od 10 bara.
| Obračun po komadu montiranog elementa. | kom | 2 |  | 0
12 | Nabavka, dopremanje i montaža potisnog cevovoda pumpe za procednu vodu od cevi od polietilena klase PE 100, za radni pritisak od 6 bara, prečnika DN 40 mm. Cevi se fiksiraju na zid čeličnim obujmicama (2 kom). Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montažu cevi. Obračun po m’ efektivno montiranog i ispitanog cevovoda.
| PE 40, NP6 | m | 5 |  | 0
13 | Nabavka, isporuka i montaža aksijalnog zidnog ventilatora koji se ugrađuje u otvor prečnika 300 mm, snabdeven žaluzinama na izlaznoj strani i sa svim potrebnim dodacima za ugradnju. Pozicijom obuhvatiti i ventilacionu PVC cev DN 315 mm dužine 5,5 m sa PVC lukom 90° istog prečnika. Cev se pričvršćuje na zid sa 2 kom pocinkovanih čeličnih obujmica DN 300 sa gumenim uloškom i nosačem koji se tiplama učvršćuje za konstrukciju (tipa Hilti ili sl.). Karakteristike ventilatora su: » proizvođač Systemair (Švedska) , » tip ventilatora AR 200 E4 K ili odgovarajući, » kapacitet 40 - 440 m3/h, » pritisak 56 - 4 Pa, » nominalna snaga motora 16 W, » broj obrtaja pri 50 Hz n= 1300 o/min,
| Obračun po isporučenom i ugrađenom komplet ventilatoru zajedno sa cevovodom. | kompl | 1 |  | 0
14 | Nabavka, isporuka i montaža aksijalnog zidnog ventilatora koji se ugrađuje u otvor prečnika 400 mm, snabdeven žaluzinama na izlaznoj strani i sa svim potrebnim dodacima za ugradnju. Pozicijom obuhvatiti i ventilacionu PVC cev DN 400 mm dužine 3,0 m sa PVC lukom 90° istog prečnika. Cev se pričvršćuje na zid sa 2 kom pocinkovanih čeličnih obujmica DN 400 sa gumenim uloškom i nosačem koji se tiplama učvršćuje za konstrukciju (tipa Hilti ili sl.). Karakteristike ventilatora su: » proizvođač Systemair (Švedska) » tip ventilatora AR 250 E4 K ili odgovarjući » kapacitet 80 - 950 m3/h » pritisak 80 - 4 Pa, » nominalna snaga motora 54 W, » broj obrtaja pri 50 Hz n= 1400 o/min.
| Obračun po isporučenom i ugrađenom komplet ventilatoru zajedno sa cevovodom. | kompl | 1 |  | 0
| Ukupno hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
11.3. Glavna rekapitulacija glavne crpne stanice
| 1 Građevinski radovi |  |  |  | 0
| 2 Hidromašinsko opremanje |  |  |  | 0
Ukupno glavna crpna stanica |  |  |  |  | 0
12. POVEZNI VOD IZMEĐU MEHANIČKE REŠETKE I PARELENE MEHANIČKE REŠTKE SA CRPNOM STANICOM
I ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop zemlje (70 % mašinski, 30 % ručni iskop) II kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem dna rova. Za povezni cevovod prečnika 600 mm širina rova iznosi 1.7 m, dubina iskopa 3.95 m i dužine 3.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. Bočne strane rova pravilno odsecati (vertikalno). Iskop se radi pod zaštitom sistema za snižavanje podzemnih voda. Iskop se vrši u uslovima potpunog razupiranja rova. 1.7x3.95x3.0= 20.15
| Obračun po m3 rova, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 20.2 |  | 0
2 | Fino planiranje dna rova sa tačnošću +/- 1 cm. 1.7x3.0= 5.1
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 5.2 |  | 0
3 | Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zonu cevi. Posteljica je debljine 15 cm. Zona cevi obuhvata prostor oko cevi i 30 cm iznad temena. Zbijen materijal u rovu treba da zadovolji sledeći zahtev: najmanju zbijenost od 92% po Proktoru. [1.7x1.13-0.682x3.14/4]x3.0= 4.67
| Obračun po m3 ugrađenog peska. | m3 | 4.7 |  | 0
4 | Snižavanje nivoa podzemne vode vakuum bunarima za vreme iskopa rova, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun pom. | m | 3 |  | 0
5 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km. 1.70x1.13x3.0= 5.76
| Obračun po m3. | m3 | 5.8 |  | 0
6 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Najmanja zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru. Broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ. 20.20-5.80= 14.4
| Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 14.4 |  | 0
7 | Razupiranje stranica rova poveznog cevovoda. Jediničnom cenom je predviđen potreban materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%. 4.15x3.0x2= 24.9
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade. | m2 | 24.9 |  | 0
8 | Kontrola zbijenosti peska u posteljici cevi, pored i iznad cevi sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 1 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, transport, istovar i ugradnja kanalizacionih HD PE spiral cevi zajedno sa svim spojnim i zaptivnim materijalom od proizvođača Bauku Nemačka, Krušik Plastika Osečina ili drugi uz saglasnost Projektanta. Predmet isporuke su samo neoštećene i ispravne cevi koje poseduju deklaraciju proizvođača kod nadležnih institucija naše zemlje. Projektom su predviđene HD PE cevi koje se ugrađuju u sloj peska 15 cm. Fiksni granični uslovi (kratka dužina i uslovi ugradnje cevi u zid) i nametnuti redosled izvođenja radova zahtevaju spajanje pomoću zavarivanja na licu mesta npr. na 1/3 dužine cevi. Izvođač radova mora pribaviti cevi, zajedno sa dokazom (statički proračun) koje su dimenzionisane za sledeće uslove ugradnje : -dubina ugradnje 3.80 m, -nadsloj iznad temena cevi 3.12 m, -saobraćajno opterećenje je teško (SLW 60) sa retkom pojavom -NPV 0.30 m ispod terena, -maksimalna računska zbijenost peska u zoni cevovoda treba da je minimum 92% po Proktoru, - specifična težina tla iznosi 20.0 kN/m3 - glina visokoplastična, CH crne boje, debljina sloja 2.5-3.0 m, penetraciona otpornost na prodor konusa ovog sloja iznosi Ckd= 60±50 N/cm2, ugao unutrašnjeg trenja 32 stepena, kohezija 1.5 N/cm2 -širina rova 1.70 m
Predmet isporuke mogu biti i cevi drugih proizvođača i od drugog materijala pod uslovom da imaju mehaničke i hidrauličke karakteristike jednake ili bolje od karakteristika navedenih cevi, odnosno da ugrađene u cevovod pri transportu otpadne vode imaju maks. eksploataacionu hrapavost 0,2 mm, otpornost na hemijsku i mehaničku agresivnost komunalnih otpadnih voda, vodonepropusnost i statičku stabilnost.
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav materijal (cevi, spojnice, prelazni komadi, zaptivke i slično), sav rad na montaži (varenje spojeva), nivelmanska kontrola ugradnje i ispiranje cevovoda. Obračun po m’ efektivno montiranog i ispranog cevovoda.
| HD PE DN 600 mm | m | 3.6 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
III OSTALI RADOVI
1. | Kolčenje trase poveznog cevovoda prema elementima projekta.
| Obračun po m' iskolčene trase | m | 5.3 |  | 0
2 | Geodetsko snimanje poveznog voda. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj cevovoda. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija istih su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
3 | Kartiranje izvedene i snimljene mreže. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
12.1 Rekapitulacija poveznog voda između mehaničke rešetke i parelene mehaničke reštke sa crpnom stanicom
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| III OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno povezni vod |  |  |  | 0
13. REKONSTRUKCIJA DELA POSTOJEĆEG POTISNOG VODA
I ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop zemlje (70 % mašinski, 30 % ručni iskop) II kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem dna rova. Širina rova iznosi 1.3 m, prosečne dubine iskopa 2.21 m i dužine 24 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. Bočne strane rova pravilno odsecati (vertikalno). Iskop se radi pod zaštitom sistema za snižavanje podzemnih voda. Iskop se vrši u uslovima potpunog razupiranja rova. 1.3x2.21x24= 68.96
| Obračun po m3 rova, mereno u neiskopanom stanju | m3 | 69 |  | 0
2 | Fino planiranje dna rova sa tačnošću +/- 1 cm. 1.3x24= 31.2
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 31.2 |  | 0
3 | Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zonu cevi. Posteljica je debljine 15 cm. Zona cevi obuhvata prostor oko cevi i 30 cm iznad temena. Ovom pozicijom je obuhvaćena i ugradnja peska u posteljici i u zoni cevi postojećeg potisnog voda u predelu ispred postojeće šahte. Zbijen materijal u rovu treba da zadovolji sledeći zahtev: najmanji modul stišljivosti Ms=35 MPa. (1.3x0.8-0.352x3.14/4)x24= 22.65
| Obračun po m3 ugrađenog peska. | m3 | 22.7 |  | 0
4 | Snižavanje nivoa podzemne vode vakuum bunarima za vreme iskopa rova, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja ispod NPV. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno radne jame mora biti bez vode.
| Obračun po m. | m | 24 |  | 0
5 | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km. 22.7+(0.352x3.14/4)x24= 25.0
| Obračun po m3. | m3 | 25 |  | 0
6 | Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Najmanja zbijenost zemlje je 95 % po Proktoru. Broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ.
69.0-25.0= 44.0
| Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 44 |  | 0
7 | Razupiranje stranica rova. Jediničnom cenom je predviđen potreban materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%. 2.41x24x2= 115.68
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade. | m2 | 115.7 |  | 0
8 | Kontrola zbijenosti peska u posteljici cevi, pored i iznad cevi sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se može vršiti određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili dinamičkom metodom, pomoću instrumenta sa lako padajućim tegom. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ. U slučaju potrebe Nadzorni organ može odrediti i dodatni broj ispitivanja zbijenosti, odrediti način tih ispitivanja i izabrati izvršioca ispitivanja. Kontrolu zbijenosti može vršiti Investitor, Nadzorni organ ili zvanična institucija za ovu vrstu poslova.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja | kom. | 2 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
II MONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubničkim spojem od duktila. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu epoksidnog sloja.
| Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa. | kg | 241 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža univerzalne spojnice DN450 nazivnog pritiska 10 bara.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
3 | Nabavka i montaža PE spojnica (tuljka) sa slobodnim prirubnicama za nazivni pritisak od 10 bara. Obračun po komadu montiranog elementa.
| PE spojnica sa slobodnom prirubnicom DN 355 | kom. | 2 |  | 0
4 | Nabavka, dopremanje i montaža cevi od polietilena klase PE 100 za radni pritisak od 6 bara. Cevi se spajaju čeonim zavarivanjem. Cev se postavlja na sloj peska, zatrpava peskom i zemljom. Cev celom svojom dužinom mora ležati na sloju peska. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montažu cevi. Obračun po m’ efektivno montiranog i ispitanog cevovoda.
| PE 355, NP6 | m | 16 |  | 0
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 0
III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Izrada anker blokova od nabijenog betona MB 15 sa davanjem potrebnog materijala i izradom oplate. Anker blokove izvesti po projektu i upustvu nadzornog organa. Prosečna zapremina anker bloka je 0.40 m³. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. 2x0.40= 0.8
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.8 |  | 0
2 | Vraćanje u prvobitno stanje pristupnog puta u krugu dvorišta glavne crpne stanice otpadnih voda. Za popravku predvideti izgradnju AB ploče srednje debljine 15 cm na tampon sloju od šljunka debljine 10 cm. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je Ms= 35 MPa. Plato se konstruktivno armira mrežom od Q189 u gornjoj i donjoj zoni. Jediničnom cenom uračunati sav potreban rad i materijal za izradu pozicije kao i potrebnu čeonu oplatu. 17x4.5= 76.5
| Obračun po m². | m² | 76.5 |  | 0
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: |  |  |  |  | 0
IV OSTALI RADOVI
1 | Vađenje postojećih potisnih kanalizacionih cevi od ACØ450 u dvorištu glavne crpne stanice. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad na vađenju cevi i odvozu sa gradilišta do srednje transportne daljine od 4 km. Količine zemljanih radova obuhvaćene su u okviru pozicije zemljanih radova.
| Obračun po m' povađene cevi. | m' | 24 |  | 0
2 | Vraćanje kolovoza od asfalta u prvobitno stanje. Kolovoz se sastoji od tampon sloja tucanika debljine 20 cm, betonske ploče debljine 25 cm armirane mrežastom armaturom Q133 u obe zone, betonirane betonom MB-30 i sloja asfalta debljine 4 cm. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu pozicije kao i skidanje gornjeg sloja tucanika u visini od 10 cm i sloja peska u visini od 39 cm. 12*1,4+3.0= 19.8
| Obračun po m² | m² | 20 |  | 0
3 | Vraćanje u prvobitno stanje žičane ograde i ulazne kapije. Za popravku predvideti vraćanje postojećih demontiranih elemenata: AB subova koji se ugrađuju u nabijeni beton MB20, žičane ograde i ulazne kapije od čeličnih cevastih profila prevučenih žičanim platnom. Oštećene elemente ograde zameniti novim. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m' montirane ograde. | m' | 22 |  | 0
4 | Kolčenje trase poveznog cevovoda prema elementima projekta.
| Obračun po m' iskolčene trase | m | 5.2 |  | 0
5 | Geodetsko snimanje poveznog voda. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj cevovoda. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija istih su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
6 | Kartiranje izvedene i snimljene mreže. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 0
13.1. Rekapitulacija dela postojećeg potisnog voda
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| II MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno deo postojećeg potisnog voda |  |  |  | 0
14. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
I EL. INSTALACIJA NA PREČISTAČU
1. | Kolčenje trase kablova i geodetsko snimanje posle polaganja kablova sa kartiranjem.
|  | m | 200 |  | 0
2. | Ručni iskop zemlje za kablovski rov dubine 1 m širine 0,4 m sa zatrpavanjem, nabijanjem u slojevima i planiranjem zemlje.
|  | m | 200 |  | 0
3. | Isporuka i postavljanje zaštitnih vinidurit cevi Fi50mm za zaštitu kablova.
|  | m | 10 |  | 0
4. | Isporuka i postavljanje PVC štitnika iznad kablova i PVC upozoravajuće trake u kablovski rov.
|  | m | 200 |  | 0
5 | Isporuka i polaganje u zemljani rov ili zaštitni cev sledećih kablova sa izradom suvih završetaka na kraju kabla.
| - PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| -UTP 4x2x0,5mm | m | 250 |  | 0
6 | MikroTik RouterBoard 600 - 3xGbt LAN, 4xMini PCI,64GB SDRAM sa RouterOS
|  | kom | 1 |  | 0
7 | AC/DC adapter 48V/90-264, 47-63Hz, 30W-originalni adapter za Mikrotik ploče (ugraditi u RO-komande)
|  | kom | 1 |  | 0
8 | POE adapter - injektor (za ruter ploče)
|  | kom | 1 |  | 0
9 | CM9 MiniPCI Atheros 8o2.11a/b/g 2.4/5 GHz
|  | kom | 1 |  | 0
10 | U.FL-N(ž) bulkhead kabel
|  | kom | 1 |  | 0
11 | U.FL-N(ž) bulkhead kabel
|  | kom | 1 |  | 0
12 | Siemens eksterno kućište sa termostatom i grejačem
|  | kom | 1 |  | 0
13 | RJ-45 uvodnik kabla za eksternu kutiju- stepen zaštite IP68, IEC 529 level 8, Pacific Wireless RJ45-FT
|  | kom | 1 |  | 0
14 | CFD-400/N-N/1M
|  | kom | 1 |  | 0
15 | Grid antena 26.5dBi, 5,4-5,7GHz
|  | kom | 1 |  | 0
16 | Lightening Surge Protektor do 6GHz, Pacifik Wirless SP6-230-BFM
|  | kom | 1 |  | 0
17 | Držač antene od FeZn cevi 5/4" dužine 6 m, sa potrobnom opremom za montažu antene.
|  | kom | 1 |  | 0
18 | Isporuka i ugradnja računarsku opremu komplet sa softwerskom podrškom (SKADA) za PLC sa LCD color monitorom 22", uređaj za neprekidno napajanje UPS600,RUN TIME LIENC CX SUPERVISOR, sa izradom kompletnog programa za komandu, nadzor i statistiku
|  | komp | 1 |  | 0
19 | Montaža komplet opremu i puštanje u rad sa obukom korisnika
|  | komp | 1 |  | 0
20 | Sitan materijal i rad
|  | pauš. | 1 |  | 0
Ukupno el. instalacija na prečistaču: | UKUPNO 1: |  |  |  | 0
II EL. INSTALACIJA MOTORNOG POGONA GCS
1 | Demontaža postojeća el. instalacija i opreme i predaja investitoru
|  | pauš. | 1 |  | 0
2 | Kolčenje trase kablova i geodetsko snimanje posle polaganja kablova sa kartiranjem.
|  | m | 95 |  | 0
3 | Ručni iskop zemlje za kablovski rov dubine 0,8 m širine 0,4 m sa zatrpava-njem, nabijanjem u slojevima i planiranjem zemlje.
|  | m | 95 |  | 0
4 | Isporuka i postavljanje zaštitnih vinidurit cevi Fi110mm za zaštitu kablova.
|  | m | 32 |  | 0
5 | Isporuka i postavljanje PVC štitnika iznad kablova i PVC upozoravajuće trake u kablovski rov.
|  | m | 110 |  | 0
6 | Razbijanje betonske površine sa ponovnom betoniranjem. Komplet materijal i rad.
|  | m² | 10 |  | 0
7 | Isporuka i polaganje u zemljani rov ili zaštitni cev sledećih kablova sa izradom suvih završetaka na kraju kabla.
| PP41.Y 4x35mm² | m | 30 |  | 0
| PP00 -Y 5x4mm² | m | 40 |  | 0
| PP00-Y 3x2,5mm² | m | 125 |  | 0
| PP00-Y 3x1,5mm² | m | 60 |  | 0
| PP00 16x1,5mm² | m | 30 |  | 0
| PP00 4x1,5mm² | m | 50 |  | 0
| PP00 2x1,5mm² | m | 90 |  | 0
| LiYCY 4x1 mm | m | 50 |  | 0
| LiYCY 2x1 mm | m | 70 |  | 0
| - UTP 4x2x0,5mm | m | 18 |  | 0
8 | MikroTik RouterBoard 600 - 3xGbt LAN, 4xMini PCI,64GB SDRAM sa RouterOS
|  | kom | 1 |  | 0
9 | AC/DC adapter 48V/90-264, 47-63Hz, 30W-originalni adapter za Mikrotik ploče (ugraditi u RO-BS4/1/2)
|  | kom | 1 |  | 0
10 | POE adapter - injektor (za ruter ploče)
|  | kom | 1 |  | 0
11 | CM9 MiniPCI Atheros 8o2.11a/b/g 2.4/5 GHz
|  | kom | 1 |  | 0
12 | U.FL-N(ž) bulkhead kabel
|  | kom | 1 |  | 0
13 | U.FL-N(ž) bulkhead kabel
|  | kom | 1 |  | 0
14 | Siemens eksterno kućište sa termostatom i grejačem
|  | kom | 1 |  | 0
15 | RJ-45 uvodnik kabla za eksternu kutiju- stepen zaštite IP68, IEC 529 level 8, Pacific Wireless RJ45-FT
|  | kom | 1 |  | 0
16 | CFD-400/N-N/1M
|  | kom | 1 |  | 0
17 | Grid antena 26.5dBi, 5,4-5,7GHz
|  | kom | 1 |  | 0
18 | Lightening Surge Protektor do 6GHz, Pacifik Wirless SP6-230-BFM
|  | kom | 1 |  | 0
19 | Držač antene od FeZn cevi 5/4" dužine 6 m, sa vezivanjem na postojeći gromobransku instalaciju i sa potrebnom opremom za montažu antene.
|  | kom | 1 |  | 0
20 | Isporuka i montaža razvodnog ormana za GRO-GCS. Orman je čelični, slobodno stojeći, sa vratima i cilindričnim bravama, izrađen u IP 66 zaštiti. Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:
| čelično kućište tipa KS208050 Dimenzija kućišta š=800mm, v=2000mm d=500mm . Proizvod SCHRACK ili odgovarajući | kom | 3 |  | 0
| kompaktni prekidač snage 250A tipa MC3N-AE250 proizvod SCHRACK ili sličan sa pomoćnim radnim kontaktom i motornom pogonom za uključenje i isključenje 230V AC | kom | 1 |  | 0
| prekidac G16-66-U | kom | 1 |  | 0
| prekidac G16-51-U | kom | 1 |  | 0
| prekidac G16-52-U | kom | 3 |  | 0
| prekidac G16-90-U | kom | 6 |  | 0
| osigurac rastavljač tropolni NV0 sa uložcima 80A | kompl | 3 |  | 0
| automatski osigurac tropolni 25A | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurac tropolni 6A | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurac 16A | kom | 7 |  | 0
| automatski osigurac 10A | kom | 4 |  | 0
| automatski osigurac 6A | kom | 20 |  | 0
| frekvantni regulator brzine za asinhroni el. motor snage 30kW sa mrežnom filtrom, i prigušnicom u IP20, tip CIMR-E7Z4030 OMRON ili odgovarajući | kom | 3 |  | 0
| kontaktor tropolni J7KN-10-10, 230V AC OMRON iliodgovarajući | kom | 1 |  | 0
| pomocni rele sa tri preklopna kontakta 10A,230V AC sa podnožjem tip MK3PN-5-S230 OMRON ili odgovarajući | kom | 15 |  | 0
| pomocni rele sa tri preklopna kontakta 10A, 24V AC sa podnožjem tip MK3PN-5-S24 OMRON ili odgovarajući | kom | 5 |  | 0
| pomocni rele sa dva preklopna kontakta 5A, 24V DC sa podnožjem tipa G2R-2-SND24S | kom | 5 |  | 0
| strujni trafo 400/5A | kom | 3 |  | 0
| strujni trafo 100/5A | kom | 3 |  | 0
| ampermetar 400/5A | kom | 3 |  | 0
| ampermetar 100/5A | kom | 3 |  | 0
| voltmetar 0-500V AC | kom | 1 |  | 0
| pretvarac struje, napajanje : 230V AC, ulaz: 0-5A, izlaz: 4-20mA | kom | 6 |  | 0
kontroler PLC proizvod OMRON ili sličan tip koji se sastoji:
| napojna jedinica ulaz 230VAC, izlaz 24VDC tip CJ1W-PA205R | kom | 1 |  | 0
| CJ1W-CPU 11-ETN | kom | 1 |  | 0
| analogni ulazni modul CL1W AD 081 | kom | 3 |  | 0
| analogni izlazni modul CL1W DA 041 | kom | 2 |  | 0
| digitalni ulazni modul CL1W ID 232 | kom | 2 |  | 0
| digitalni izlazni modul CL1WOC 211 | kom | 1 |  | 0
| aplikacioni SW za PLC | kom | 1 |  | 0
| fluo svetiljka 18W zaosvetlenje ormana | kom | 3 |  | 0
| ventilator za hlađenje ormana 230VAC, 135W sa filtrom | kom | 1 |  | 0
| termostat za ventilator | kom | 1 |  | 0
| mrežni trafo 230VAC/24VAC, 100VA | kom | 1 |  | 0
| stabilizovana napojna jedinica 230VAC/24VDC, 100W | kom | 1 |  | 0
| suvi akumulator 24V, 10Ah | kom | 1 |  | 0
| brijač radnih sati 230VAC | kom | 3 |  | 0
| panelni digitalni instrument sa LED displejom za napajanje senzora za merenje nivoa. Napon napajanja 85-265VAC, jedan relejni izlaz, napon napajanje senzora 24VDC, analogni izlaz 0/4-20mA. | kom | 4 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V25-B+C/3/FS ili odgovarajući | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V20-C/2/FS ili sličan tip | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO FRD 24 iliodgovarajući | kom | 28 |  | 0
| redne stezaljke, bakarne šine, PG uvodnice,pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice, natpisne pločice za oznaku, opreme, vezni i montažni materijal | komp | 1 |  | 0
| montaža kompletne opreme u ormanu sa uvezivanjem kablova i puštanje u rad | komp | 1 |  | 0
21 | Isporuka i montaža plastičnih nosača kabla sa poklopcima i držačima od nerđajućeg čelika
| širine 100mm | m | 20 |  | 0
| širine 50mm | m | 40 |  | 0
| širine 25mm | m | 50 |  | 0
22 | Isporuka i montaža čelicne nerđajuće cevi raznih dimenzije za zaštitu kablova. Pozicijom obuhvaćen sav pomoćni materijal isto iz nerđajućeg materijalat
|  | kg | 20 |  | 0
23 | Isporuka i montaža pastične tvrde gibljive zaštitne cevi raznih dimenzije za zaštitu kablova.
|  | m | 18 |  | 0
24 | Isporuka i montaža ormana za LO-1. Orman je poliesterski IP66, Dimenzije š=200mm, v=200mm d=200mm. Sa nosačem od nerđajućeg čelika montirati na betonski zid bazena. Sa isporukom i montažom sledeće opreme:
odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO FRD 24 ili odgovarajući, 1 komad
redne stezaljke, PG uvodnice, pertinaks ploče, natpisne pločice za oznaku ormana i opreme, vezni i montažni materijal. Komplet isporučen i uvezan
|  | kompl | 1 |  | 0
25 | Isporuka i montaža ormana za LO-2. Orman je poliesterski IP66, Dimenzije š=200mm, v=200mm d=200mm. Sa nosačem od nerđajućeg čelika montirati na betonski zid bazena. Sa isporukom i montažom sledeće opreme:
odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO FRD 24 ili odgovarajući, 2 komada
redne stezaljke, PG uvodnice, pertinaks ploče, natpisne pločice za oznaku ormana i opreme, vezni i montažni materijal. Komplet isporučen i uvezan
|  | kompl | 1 |  | 0
26 | Isporuka i montaža hidrostatičkog nivometra za merenje kontinualnog nivoa za otpadne vode u crpnom bazenu, proizvod Endress+Hauser ili odgovarajući sa potrebnim držačima od nerđajućeg čelika i sa zaštitnim vinidurit cevima dužine 3 m, DN110mm , napajanje: 10-30VDC, merni opseg : 0-3met, izlazni signal 4-20mA. Komplet materijal i rad
|  | komp | 2 |  | 0
27 | Isporuka i montaža tačkastog nivometra "kruške" sa jednim preklopnom kontaktom i kablom dužine 10 m. Pozicia obuhvata i porebne drače od nerđajućeg čelika. Komplet materijal i rad
|  | kom | 5 |  | 0
28 | Isporuka i postavljanje kablovske oznake na betonskom stubicu za regulisani teren
|  | m | 6 |  | 0
29 | Isporuka montaža i postavljanje čeličnog okruglog stuba dužine h=6m sa držačem jedne svetiljke, razvodnom pločom, osiguračem i veznim materijal kabel oa RP do svetiljke sa izradom betonskog temelja prema uputsvu proizvođača sa uvodnim cevima i zemljanim radovima sa farbanjem stuba temeljnom i finalnom bojom. Komplet materijal i rad.
|  | kom | 4 |  | 0
30 | Isporuka montaža svetiljki OPALO-3 sa sijalicom NAV 150W ili sličan tip za montažu na 6 m stub, sa priborom za montažu. Komplet materijal i rad
|  | kom | 4 |  | 0
31 | Isporuka i polaganje u zemljani rov čelična traka FeZn 30x4mm
|  | m | 140 |  | 0
32 | Montaža komplet opremu i puštanje u rad sa obukom radnika Investitora | komp | 1 |  | 0
33 | Izrada i isporuka u 3 primeraka projekta izvedenod objekta | komp | 1 |  | 0
34 | Sitan materijal i rad | pauš. | 1 |  | 0
Ukupno el. instalacija motornog pogona GCS | UKUPNO 2: |  |  |  | 0
III OSVETLJENJE I PRIKLJUČNICE
1 | Isporuka i montaža u zid razvodnog ormana za RO-OS. Orman je poliestersk IP66, dimenzije Š=500mm, v=600mm d=230mm sa isporukom i ugradnjom sledeće opreme:
prekidač G40-10-U, kom 1
osigurač automatski 16A, kom 18
osigurač automatski 10A, kom 4
redne stezaljke, bakarne šine, PG uvodnice,pertinaks ploče, POK kanali, vezni i montažni materijal, kompl. 1
| Komplet materijal i rad | kompl | 1 |  | 0
2 | Isporuka i polaganje na zid vodove PP i PP-Y 2,3 i 4x1,5mm2 za instalaciju sijaličnih mesta. Pozicijom obuhvaćeni plastični kanali plastične tiple, kablovi i sav pomoćni materijal. Prosečna dužina voda je 10m.
|  | kom | 19 |  | 0
3 | Isto kao poz.2 samo vodovi PP-Y 3 x2,5 mm2 za instalaciju 1f priključnih mesta i el. bojlera. Prosečna dužina voda je 12 m.
|  | kom | 6 |  | 0
4 | Isto kao poz.3 samo vodovi PP-Y 5 x2,5 mm2 za instalaciju 3f priključnih mesta. Prosečna dužina voda je 12 m
|  | kom | 2 |  | 0
5 | Isporuka i montaža prekidača sledećeg tipa:
| OG obični | kom | 6 |  | 0
| OG serijski | kom | 2 |  | 0
| OG bijlerski | kom | 1 |  | 0
6 | Isporuka i montaža priključnice sledećeg tipa:
| OG IP 54 šuko 1f 16A | kom | 6 |  | 0
| OG IP 54 šuko 3f 16A | kom | 2 |  | 0
7 | Isporuka i montaža svetiljke sa sijalicama, starterima i fluo cevima sledećeg tipa:
| BFN T 2x36 IP65 ili sličan tip | kom | 16 |  | 0
| nagradna sa akumulatorom autonom. 3h, 1x18W IP65 | kom | 3 |  | 0
| OPALO-1 sa sijalicom NAV 100W ili sličan tip | kom | 1 |  | 0
8 | Ispitivanje instalacije merenje otpora petlje i uzemljenja sa davanjem atesta
|  | pauš. | 1 |  | 0
9 | Sitan instalacioni materijal i rad
|  | pauš. | 1 |  | 0
Ukupno osvetljenje i priključnice: | Ukupno , osvetlenje i priključnice |  |  |  | 0
14.1. Rekapitulacija elektroenergetskih instalacija
| I EL. INSTALACIJA NA PREČISTAČU |  |  |  | 0
| II EL. INSTALACIJA MOTORNOG POGONA GCS |  |  |  | 0
| III OSVETLJENJE I PRIKLJUČNICE |  |  |  | 0
| Ukupno elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
15. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA
1. | Izrada projekta izvedenog objekta. Izvođač je dužan na osnovu važećeg Zakona o planiranju i izgradnji, član 124, uradi projekat izvedenog objekta - PIO (ako je odstupljeno od projekta za izvođenje u toku građenja). PIO predati investitoru u papirnoj formi u 2 primerka i na CD-u (crteži treba da budu u DWG formatu). Ako nije odstupljeno od projekta za izvođenje, investitor i izvođač putem izjava konstatuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom.
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno projekat izvedenog stanja |  |  |  | 0
16. GLAVNA REKAPITULACIJA
| 1. PRIKLJUČNI ŠAHT - ŠAHT ZA USMERAVANJE TOKA |  |  |  | 0
| 2. PARALELNA MEHANIČKA REŠETKA SA CRPNOM STANICOM |  |  |  | 0
| 3. RAZDELNI ŠAHT - I FAZA |  |  |  | 0
| 4. ŠAHT MERAČA PROTOKA 2 |  |  |  | 0
| 5. POTISNI CEVOVOD (od paralelne mehaničke rešetke do postojeće šahte na nasipu) |  |  |  | 0
| 6. POVEZNI VOD IZMEĐU PRIKLJUČNOG ŠAHTA I PARALELNE MEHANIČKE REŠETKE |  |  |  | 0
| 7. SABIRNI ŠAHT |  |  |  | 0
| 8. MEHANIČKA REŠETKA |  |  |  | 0
| 9. RAZDELNI ŠAHT - II FAZA |  |  |  | 0
| 10. ŠAHT MERAČA PROTOKA 1 |  |  |  | 0
| 11. CRPNA STANICA |  |  |  | 0
| 12. POVEZNI VOD IZMEĐU MEHANIČKE REŠETKE I PARELENE MEHANIČKE REŠTKE SA CRPNOM STANICOM |  |  |  | 0
| 13. REKONSTRUKCIJA DELA POSTOJEĆEG POTISNOG VODA |  |  |  | 0
| 14. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| 15. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  | 0
|  | PDV (20%): |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0