## Bušenje bunara
I. BUŠENJE ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG REVERSNOG BUNARA B1/1
R.B. | OPIS | J. Mere | Kol. | Jed. Cena | Iznos
1. | Transort bušaće garniture, bušaćeg alata i opreme. Obračun se vrši paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
2. | Pripremno-završni radovi, montaža i demontaža bušaće garniture, razmeštaj bušaćeg alata, iskop dovodnih kanala (pristupni put, struju i vodu obezbeđuje Naručilac i svi dodatni radovi idu na teret Naručioca)
| Obračun se vrši paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
3. | Iskop kompenzacionih bazena, ukupne zapremine min 80 m3. Predvideti održavanje bazena tokom bušenja bušotine kao i dovođenje terena u prvobitno stanje nakon završetka izrade bunara.
| Obračun se vrši paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
4. | Bušenje istražne bušotine u intervalu od 0-100m, prečnik dleta Ø190mm.
| Obračun se vrši po metru. | m' | 100 |  | 0
5. | Geolektrična karotažna merenja od 0-100m i to: -SEP (SP) karotaž - sopsteveni električni potencijal -SEO karotaž - specifična električna otpornost -Gama karotaž - prirodna radioaktivnost -T - temperatura
| Obračun se vrši paušalno. | pauš. | 1 |  | 0
6. | Bušenje Ø800mm 0-6m dubine, Nabavka, transport, ugradnja i tamponiranje privremene čelične uvodne kolone do 6m dubine.
| Obračun se vrši po metru. | m' | 6 |  | 0
7. | Proširenje istražne bušotine u intervalu od 6-96m, reversnom metodom, minimalnim prečnikom Ø620mm.
| Obračun se vrši po metru. | m' | 90 |  | 0
8. | UGRADNJA BUNARSKE KONSTRUKCIJE
TALOŽNIK Nabavka, izrada i ugradnja taložnika, od punih čeličnih bešavnih cevi Ø219.1mm, debljine zida 6.3mm. Obračun se vrši po m.
U intervalu od:
| 94-88m | m | 6 |  | 0
FILTER Nabavka i ugradnja filterskog dela od slotiranih čeličnih cevi Ø219.1mm obavijenih sitom. Obračun se vrši po m.
U intervalu od:
| 88-68m | m | 20 |  | 0
EKSPLOATACIONA KOLONA Nabavka i ugradnja eksploatacione kolone od punih čeličnih bešavnih cevi Ø219.1mm, debljine zida 6.3mm. Obračun se vrši po m.
U intervalu od:
| 68-38m | m | 30 |  | 0
EKSPLOATACIONA KOLONA Nabavka i ugradnja eksploatacione kolone od punih čeličnih bešavnih cevi Ø323.9mm, debljine zida 6.3mm. Obračun se vrši po m.
U intervalu od:
| 38- +0.50m | m | 38.5 |  | 0
| CENTRALIZERI Nabavka materijala, izrada i ugradnja cetvorokrakih centralizera dimenzionisani na prečnik Ø219.1/620mm. Obračun se vrši po komadu. | kom. | 5 |  | 0
9. | Nabavka,transport i ugradnja kvarcnog zasipa
d=1-3 mm
| u intervalu 60.00-96.00m. | m' | 36 |  | 0
10. | Nabavka, transport i ugradnja bentonitske gline
| intervala 60.00-55.00m. | m' | 5 |  | 0
11. | Nabavka i ugradnja zapune glinovitim
materijalom.
| u intervalu od 55.00-10.00m. | m' | 45 |  | 0
12. | Cementacija međuprostora u intervalu od
| 10-0m | m' | 10 |  | 0
13. | Ispitanje i razrada bunara u trajuanju od 60 sati.
| Obračun se vrši po satu: | sat | 60 |  | 0
14. | Test crpljenje bunara u trajanju od 48 sati.
| Obračun se vrši po satu: | sat | 48 |  | 0
15. | Terensko uzimanje uzoraka vode i izrada
laboratorijske fizičko-hemijsko-radiološke
| analize vode obima “V”-novi vodozahvati. | kompl | 1 |  | 0
16. | Izrada i montaža bunarske kape Ø323.9mm.
| Obračun se vrši po komadu. | kom. | 1 |  | 0
16. | Izrada tehničkog izveštaja.
| Obračun se vrši po komadu. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## Građevinski radovi
II. BUNARSKI ŠAHT B1/1 - GRAĐEVINSKI DEO I ZAŠTITNA OGRADA
R.B. | OPIS | J. Mere | Kol. | Jed. Cena | Iznos
1. | GEODETSKI RADOVI
1.1. | Iskolčavanje objekta i postavljanje stalnih horizontalnih i vertikalnih tačaka.
| Obračun se vrši paušalno. | pauš. |  |  | 0
| UKUPNO GEODETSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Ručni iskop za izradu betonskog šahta u zemlji II i III kategorije. Iskopanu zemlju odbacivati na 2 metra od iskopa. Pri pojavi podzemne vode predviđeno je njeno snižavanje i crpljenje, što se ne iskazuje u ovoj stavci već kao naknadni radovi. Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama koje se eventualno nalaze na mestu iskopa. Ukoliko se na njih naiđe potrebno ih je obezbediti i obavesetiti vlasnika instalacija. Cenom pozicije obuhvaćeni su svi potrebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja i obeležavanje, te održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.
(4.95x4.04+1.20x4.04+1.20x3.95)x1.95=57.70
| Obračun se vrši po m3 iskopa za sav rad i potreban materijal. | m3 | 57.7 |  | 0
2.2. | Nabijanje tla, dna iskopa, mehaničkim putem, sa nabijanjem do propisne zbijenosti i fino planiranje dna.
3.95x3.04=12.00
| Obračun se vrši po m2 nabijenog tla. | m2 | 12 |  | 0
2.3. | Nabavka, transport i izrada tamponskog sloja od šljunka debljine d=10cm, prirodne granulacije. Jediničnom cenom obuhvaćeno je i nasipanje, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti.
3.95x3.04x0.10=1.20
| Obračun se vrši po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 1.2 |  | 0
2.4. | Utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ.
4.95x4.04x1.95=39.00
| Obračun se vrši po m3 gotovog posla. | m3 | 20.77 |  | 0
2.5. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa nakon izrade šahta.
| Obračun se vrši po m3 gotovog posla. | m3 | 36.93 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | BETONSKI RADOVI
3.1. | Betoniranje tampona od nabijenog betona MB20, debljine d=10cm. Tampon betonirati na pripremljenu posteljicu od šljunka.
3.75x2.84x0.1=1.06
| Obračun se vrši po m3. | m3 | 1.06 |  | 0
3.2. | Betoniranje AB zidova šahta betonom MB30, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvu proizvođača aditiva.
(3.3x2.0x2.0)x0.2+(2.0x2.0x2.0)x0.2=4.24
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona sa izradom oplate. | m3 | 4.24 |  | 0
3.3. | Betoniranje AB donje ploče šahta betonom MB30, debljine d=25cm sa dodatkom za vodonepropusnost, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvu proizvođača aditiva.
3.30x2.40x0.25=1.98
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona sa izradom oplate. | m3 | 1.98 |  | 0
3.4. | Betoniranje AB gornje ploče šahta betonom MB30, debljine d=15cm sa dodatkom za vodonepropusnost, u svemu prema tehničkim uslovima i uputstvu proizvođača aditiva.
3.70x2.80x0.15=1.55
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona sa izradom oplate sa podupiranjem. | m3 | 1.55 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | ARMIRAČKI RADOVI
4.1. | Nabavka, tarnsport, sečenje i ugradnja mrežaste Q armature. Obračun se vrši po kg ugrađene armature. | kg | 318.29 |  | 0
| UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKI RADOVI
5.1. | Zidanje zaštite vertikalne hidroizolacije punom opekom, debljine d=12cm u produženom cementnom malteru u svemu prema projektu.
(3.55x2+2.40x2)x2.25=26.78
| Obraču se vrši po m2. | m2 | 26.78 |  | 0
| UKUPNO ZIDRASKI RADOVI: |  |  |  | 0
6. | IZOLATERSKI RADOVI
6.1. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije šahta "KONDOROM". Izolaciju izvršiti u svemu prema uputstvu proizvođača.
2.8x3.7+(3.55x2+2.4x2)x2.25=37.14
| Obračun se vrši po m2 izrađene izolacije za potreban rad i materijal. | m2 | 37.14 |  | 0
6.2. | Obrada spoja betona i cevi bunara trajno elastičnim kitom.
| Obračun se vrši paušalno. | pauš. |  |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
7. | BRAVARSKI RADOVI
7.1. | Izrada i ugradnja metalnog poklopca na gornjoj ploči šahta. Okvir poklopca izrađen je od U profila 100mm sa poklopcem izrađenim od rebrastog čeličnog lima navarenim na šarke. Poklopac ima četiri šarke sa navarenim L profilima za zaključavanje. Jediničnom cenom obuhvaćena je i antikoroziona zaštita, bojenje sinteičkom bojom, kao i izrada ručke za podizanje poklopca.
svetli otvor 100x200 cm
| Obračun se vrši po komadu ugrađenog poklopca. | kom. | 1 |  | 0
7.2. | Nabavka, izrada i ugradnja čeličnih lukova i cevi za izradu ventilacije bunarskog šahta. U jediničnu cenu ulazi i antikoroziona zaštita i bojenje.
| 1. Luk 90°, DN 100 (OD 114.3, s=3.6 mm), r=1524 mm | kom. | 4 |  | 0
| 2. DN 100 (OD 114.3, s=3.6 mm) - kratka | m' | 1.5 |  | 0
| 3. DN 100 (OD 114.3, s=3.6 mm) - duga | m' | 2 |  | 0
7.3. | Nabavka, izrada i ugradnja penjalica od betonskog čelika f20mm, razvijene širine 100 cm na svakih 30 cm. U jediničnu cenu ulazi i antikoroziona zaštita i bojenje.
| Obračun se vrši po komadu ugrađene penjalice. | kom. | 5 |  | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
8. | PANELNA ZAŠTITNA OGRADA
8.1. | Nabavka i montaža panelne zaštitne ograde dimenzija 18*32m. Panelna ograda treba da ima kapiju za prolaz velikih vozila, širine 4m, a u sklopu nje i pešačku kapiju širine 1m. Stubove ogarde ankerisati sa betonskim stopama dinemzija 40*40/60cm. Ograda je plastificirana.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA
1. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | PANELNA ZAŠTITNA OGRADA |  |  |  | 0
| UKUPNO (BEZ PDV-a) : |  |  |  | 0
0

## Opremanje bunara i šahta
III. OPREMA U BUNARU I BUNARSKOM ŠAHTU
R.B. | OPIS | J. Mere | Kol. | Jed. Cena | Iznos
1. | Otsecanje matične cevi PVC Ø225 mm na projektovanu kotu. Obračun se vrši po komadu odsečene matične cevi. | kom. | 1 |  | 0
2 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja glave bunara za matičnu cev Ø300 mm od konstruktivnog čelika. Glava bunara se satoji:
1. Prirubnice za matičnu cev Ø300 mm
2. Čelična cev Ø100 mm, L=500mm
3. Prirubnica Ø100 mm
4. Uvodnicima za kablove
5. Ventilacija bunara
| Obračun se vrši po komadu ugrađene glave bunara. | kom. | 1 |  | 0
3 | Nabavka, transport i montaža zaptivača glave bunara i odgovorajućeg kompleta vijaka, navrtki i podloški. Obračun se vrši po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
4 | Nabavka, transport i montaža pumpnog agergata za crpljenje vode iz bunara. Na bazi prethodnih proračuna usvaja se pumpni agergat sledećih karakteristika:
Q= 900 l/min.
H= 58 m
P = 15 kW
| Tačni hidraulički parametri daće se nakon testiranja bunara i izrade hidrogeološkog izveštaja o izdašnosti bunara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog pumpnog agregata. | kom. | 1 |  | 0
5 | Nabavka materijala, izrada u ugradnja potisnih cevi Ø100 mm. Potisne cevi su dužine 6,00m, spajanje cevi je mufom. U cenu pozicije uračunata je i antikorozina zaštita potisnih cevi. Obračun se vrpši po komadu ugrađene potisne cevi. | kom. | 4 |  | 0
6 | Nabavka, transport i ugradnja EV zasuna Ø100. U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu. | kom. | 1 |  | 0
7 | Nabavka, transport i ugradnja nepovratnog ventila Ø100. U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu. | kom. | 1 |  | 0
8 | Nabavka, tarnsport i ugradnja ELEKTROMAGNETNOG MERAČA PROTOKA Ø100 mm. Obračun se vrši po komadu ugrađenog vodomera. | kom. | 1 |  | 0
9 | FAZONSKI KOMADI Nabavka i montaža fazonskih komada prema datoj specifikaciji materijala.
| 1. PRIRUBNICA GLAVE BUNARA Ø300mm | kom. | 1 |  | 0
| 2. FF Ø100 mm, L=1000mm | kom. | 1 |  | 0
| 3. FF Ø100 mm, L=600mm | kom. | 2 |  | 0
| 4. T Ø100/100 mm, L=200mm | kom. | 1 |  | 0
| 5. Q Ø100 mm | kom. | 1 |  | 0
10 | Nabavka, transport i ugradnja prirubnice sa unutrašnjim navojem Ø100/ 1/2". U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu. | kom. | 1 |  | 0
11 | Nabavka, transport i montaža slavine za uzorkovanje i manometra, a prema datoj specifikaciji:
| 1. Kugla ventil Ø15mm (1/2") | kom. | 2 |  | 0
| 2. Holender slavina Ø15 (1/2") | kom. | 1 |  | 0
| 3. Manometar Ø15 (1/2"), 0-10 bara | kom. | 1 |  | 0
| 4. Dupla nipla Ø15mm (1/2") | kom. | 2 |  | 0
| 5. Pocink. cev Ø15mm (1/2"), L=10cm | kom. | 1 |  | 0
12 | PE - FAZONSKI KOMADI nabavka, montaža i ugradnja PE fazonskih komada, za radni pritisak od 10 bara.
| 1. PE TULJAK - DUGI, NP 10, d110mm | kom. | 1 |  | 0
| 2. PE PRIRUBNICA, NP 10, d110mm | kom. | 1 |  | 0
| 3. PE EKELTROFUZIONA SPOJNICA, NP 10, d110mm | kom. | 1 |  | 0
13 | Nabavka, transport i montaža plastificirane sajle za osiguranje pumpnog agregata od samoodvrtanja i pada u bunar. Obračun se vrši po m'. | m' | 30 |  | 0
14 | Nabavka materijala, transport i izrada oslonca cevi na potisu iz bunara za radnu cev DN100. Obračun se vrši po komadu izrađenog oslonca. | kom. | 1 |  | 0
UKUPNO OPREMA U BUNARU I BUNARSKOM ŠAHTU (BEZ PDV-a): |  |  |  |  | 0

## Potisni vod
IV. POTISNI VOD BUNARA B1/1
B.P. | OPIS RADOVA | J. m. | Količina | Jed. cena | Iznos
1. GEODETSKI RADOVI
1.01. | ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE OBJEKTA Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM vrši isključivo nadležna organizacija. Sve instalacije (struja, vodovod, kanalizacija, TT, gasovod, toplovod i svi njihovi kućni priključci) posebno obeležiti i signalizirati. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ. Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši m'. | m | 16 |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. PRIPREMNI RADOVI
2.01. | PRETHODNI RADOVI Čišćenje terena od rastinja, temelja starih objekata i šuta duž trase rova u širini od tri metra. Obračun se vrši paušalno. | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
3. ZEMLJANI RADOVI
3.01. | ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom rovu širine Bo, a dubine prema uzdužnom profilu. U slučaju izvođenja radova pri opaženoj podzemnoj vodi, predvideti sniženje iste koje nije obuhvaćeno cenom pozicije i oračunaće se kao naknadni radovi. Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama (struja, telefon, vodovod, kanalizacija, gasovod, toplovod ...) koje se eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih naiđe obezbediti ih i obavestiti nadzornog organa i vlasnika instalacije. Iskop dna rova vršiti ručnim alatom u sloju od 20 cm, radi neporemećenosti sastava tla i promene geomehaničkih karakteristika. Dalje raditi prema instrukcijama. Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova. Obračun se vrši po m3 iskopa za sav rad i potreban materijal. Iskop se vrši mašinski.
|  | m3 | 13.4 |  | 0
3.02. | PLANIRANJE DNA ROVA Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama. U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem materijala van rova. Po izvršenom planiranju dna rova izvršiti ispitivanje dna rova (podtla). Zbijenost dna rova treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla) treba da iznosi Me>1.0 kN/cm2. Obračun se vrši po m2 gotovog posla.
|  | m2 | 9.6 |  | 0
3.03. | RAZASTIRANJE I PLANIRANJE PESKA ZA POSTELJICU Razastiranje i planiranje peska za posteljicu sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama i nagibima. Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti. Zbijenost posteljice treba da iznosi min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost posteljice treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2. Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav rad i materijal.
|  | m3 | 0.96 |  | 0
3.04. | IZRADA OBLOGE CEVI PESKOM Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm iznad temena cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima nadzornog organa. Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav rad i potreban materijal.
|  | m3 | 3.84 |  | 0
3.05. | ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM Zatrpavanje rova na zelenim površinama vršiti zemljanim materijalom iz iskopa, do kote postojećeg terena, u slojevima 20-30 cm, uz istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Nasipni materijal treba da je ujednačenog kvaliteta bez prisustva materijala organskog porekla, šuta, krupnog kamena i sl. Najmanja dozvoljena zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao zbijenost okolnog zemljišta. Zatrpavanje rova izvršiti u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla. Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav materijal i rad.
|  | m3 | 8.6 |  | 0
3.07. | TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA Utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa u deponiju koju odredi nadzorni organ. Predračunska STD 5 km. Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav materijal i potrebna sredstva.
|  | m3 | 4.8 |  | 0
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0
4. INSTALATERSKI RADOVI
4.01. | MONTAŽA PEHD NP10 VODOVODNIH CEVI Nabavka, transport, razvoženje duž rova, spuštanje u rov i montaža PEHD NP10 cevi za vodovod. Pri polaganju cevi voditi računa da iste budu položene na posteljicu od peska. Montažu izvršiti u svemu prema uputstvima proizvođača i propisima za tu vrstu posla. Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda za sav rad i materijal.
| PE-100 DN100mm | m' | 16 |  | 0
4.02. | FAZONSKI KOMADI OD DUKTILNOG-NODULARNOG LIVA Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od duktilnog-nodularnog liva GGG40, prema datoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su za radni pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav potreban spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
| T Ø100/100 mm | kom. | 1 |  | 0
4.03. | PE - FAZONSKI KOMADI nabavka, montaža i ugradnja PE fazonskih komada, za radni pritisak od 10 bara.
| 1. PE TULJAK - DUGI, NP 10, d110mm | kom. | 1 |  | 0
| 2. PE PRIRUBNICA, NP 10, d110mm | kom. | 1 |  | 0
| 3. PE EKELTROFUZIONA SPOJNICA, NP 10, d110mm | kom. | 1 |  | 0
4.04. | Nabavka, transpotr i ugradnja MULTI JOINT spojnice Ø100 na mestu prilključka novoprojektovanog potisnog voda na postojeći. Obračun se vrši po komadu za sav potrebvan rad i materijal.
| 1. MULTI JOINT, NP 10, Ø100mm | kom. | 2 |  | 0
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0
5. OSTALI RADOVI
5.01. | ISPITIVANJE MREŽE NA VODONEPROPUSNOST Ispitivanje na vodonepropusnost vršiti u svemu prema uputstvu proizvođača cevi, fazonskih komada i armature. Obračun se vrši po m' ispitanog i primljenog cevovoda. | m' | 16 |  | 0
5.0.2. | IZRADA ANKER BLOKA Izrada betonskog anker bloka od betona MB30 Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata.
| - anker blok 30×30/40cm | kom | 1 |  | 0
| - anker blok 35×35/30cm | kom | 1 |  | 0
5.0.3. | PRESECANJE POSTOJEĆEG POTISNOG VODA OD ČELIKA Potrebno je izvršiti presecanje postojećeg čeličnog postosnog voda D100 mm na mestu priključka novoprojektovasnog potisnog voda na istsi. Obračun se vrši po kompletu presečenog cevovoda za sav potreban rad i materijal. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| 1. GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 4. INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (BEZ PDV-a) |  |  |  | 0

## Dozirni sistem
V. Dozirni sistem za bunar B1/1 Bačko Gradište
R.b. | Opis | j. m. | kol. | Jed. cena | Ukupano
1 | Nabavka automatizovanog dozirnog sistema prema rezidualu za kontinuirano doziranje dezifektanta. ADS za ubrizgavanje dezinfektanta u tretiranu vodu sa jednom radnom i jednom rezervnom dozirnom elektromotornom membranskom pumpom za agresivne medije, gde kapacitet svake pumpe iznosi minimalno 60 l/čas pri pritisku od 10 bara i sa mogućnošću doziranja pri protocima od 0,1 l/s do 10 l/s u rezoluciji 1:100. ADS mora da sadrži : | kplt. | 1 |  | 0
automatsko podešavanje doze dezinfektanta i automatski prelaskom na rad rezervne dozirne pumpe, kada je radna dozirna pumpa u kvaru.
ADS mora da sdrži analizator rezidualnog hlora: ampermetrijska metoda merenja, izlazni strujni signal od 4mA do 20mA, tačnost 2 %.
kompletna automatika dozirnog sistema sa mikroprocesorima (PLC) za upravljanje sistemom.
Obračun po kompletu dozirnog sistema.
2 | Nabavka dozirnog rezervoara | kom. | 1 |  | 0
Otporan na agresivne medije, zapremine minimalno 750 l. Obračun po komadu.
3 | Nabavka komandno monitorske PC konfiguracije | kpl. | 1 |  | 0
Sa mogućnošću daljinske komunikacije sa tehnološkom opremom, za arhiviranje, prenos podataka i upravljanje i mogućnošću beleženja relevantnih podataka u obliku dijagrama u realnom vremenu i arhiviranje tih podataka u bazu podataka sa podacima o funkcionisanju sistema po danima.
Obračun po kompletu.
Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  | 0

## EE radovi
VI. ELEKTROENERGETSKI RADOVI
Red | OPIS | JED. | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | UKUPNA CENA
broj |  | MER
1. | Isporuka, ugradnja i puštanje u rad postojećeg razvodnog ormana bunara RO-BUN. U orman ugraditi i povezati prema jednopolnoj šemi sledeću opremu:
kom.1 - Glavni prekidač 230V/ 400V, 3P, za nominalnu struju 100A, kao tip INS100 proizvođača "Schneider Electric".
kom.1 - Osigurač rastavljač 3P, 230V/400V sa nožastim visokoučinskim osiguračima nominalne struje 80A, kao tip ISFT100 proizvođača "Schneider Electric".
kom.3 - Jednopolni automatski osigurač 32A, kao tip C60N 32A, D, proizvođača "Schneider Electric".
kom.4 - Automatski osigurač 6A, kao tip C60N 6A C, proizvođača "Schneider Electric".
kom.1 - Automatski osigurač 10A, kao tip C60N 10A, C, proizvođača "Schneider Electric".
kom.10 - Automatski osigurač 16A, kao tip C60N 16A, C, proizvođača "Schneider Electric".
kom.1 - Pomoćni kontaktor, kao tip CA2-KN22 "Schneider Electric"
kom.1 - Grebenasti prekidač 12A 2-0-1, 2P, kao tip K1B-01ULH proizvođača "Schneider Electric"
kom.1 -Signalna sijalica 230V AC, zelena
kom.1 -Signalna sijalica 230V AC, crvena
kom.1 - Osvetljanje ormana
kom.1 - Ventilator ormana 85m³/h sa filterom i spoljnom rešetkom
kom.1 - Grejač ormana 55W.
kom.1 - Termostat za uključenje grejača ili ventilatora 10-60°C.
kom.1 - Odvodnik prenapona 3P+N, 20kA(8/20).
kom.1 - Odvodnik prenapona za mernu tehniku (0-20mA)
kom.1-Frekventni ragulator za motorsku pumpu 15kW, 3x400V AC, sa v/f regulacijom, PID regulacijom, ulaznim i izlaznim filterima, digitalnim I/O, analognim I/O, automatskim resetom, sa grafifič displejom sa profibus komunikacionom karticom, u zaštiti IP20 - kao tip VLT AQUA FC202 proizvođača Danfos - predviđen hidrotehničkim delom projekta.
kom.1-Sigurnosna barijera sa analognim izlazom 4-20mA
kom.1-Programibilni logički kontroler PLC sa 10 digitalnih ulaza, 4 analogna ulaza, 2 analogna izlaza, 4 digitalna izlaza, garfičkim panelom, profibas komunikacijom i dodatnim GSM modulom sa megnetnom antenom. Komplet sa aplikativnim softverom
kom.1-Isporuka i ugradnja napojne jedinice 230VAC/24VDC, 5A
| - ostali materijal (uvodnice, bakarne sabirnice, redne stezaljke, plastični instalacioni kanali, izolacione ploče, natpisne pločice). Kompletno ožičeno i ispitano, a svi kablovi i provodnici povezani. Obračunato sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojeće opreme u ormanu, priprema ormana sa potebnim popravkama za montažu nove opreme | kom | 1 |  | 0
3. | Isporuka i ugradnja senzora pritiska u Ex izvedbi 0-6 bara, priključak 1/2cola, izlaz 10-20mA, sa odgovarajućim kablom dužine 20m. Komplet sa potrebnim priborom za montažu i električnim povezivanjem. | kom | 1 |  | 0
4. | Isporuka i ugradnja u bunarsku kolonu hidrostaičkog merača nivoa u Ex izvedbi (slično tipu Nivelco NPK 35-40) sa izborom granične vrednosti minimlanog nivoa za zštitu pumpe, izlaz 4-20mA, mernog opsega 0-40mA, kabel dužine 50m i potrebnim priborom za vešanje . Komplet sa otcepnom kutijom i priborom za ugradnju. | kom. | 1 |  | 0
5. | Isporuka i ugradnja na vrata ormana programibilnog panelmetra sa mogućnošću podešavanja željene vrednosti pritiska (0-6bara) i prikazivanjem trenutne i podešene vrednosti pritiska (slično tipu PPM-2 proizvođača "Eling"). | kom. | 1 |  | 0
6. | Isporuka i ugradnja u bunarskom šahtu elektromagnetnog merača protoka DN80, PN16 u izvedbi EExibIIAT1 (slično seriji MAGFLO "Siemens") sa odvojenim transmiterom montiranim u razvodnom ormanu ; napajanje 230VAC; dodatni profibus komunikacioni modul i priključni kablovi dužine 20m. | kom. | 1 |  | 0
7. | Isporuka i postavljanje korugovanih zaštitnih PE cevi fi 75 u zemljani rov od bunarskog šahta do hidroforske kućice . | m | 30 |  | 0
8. | Povezivanje postojeće instalacije osvetljenja i utičnica na razvodni orman, komplet sa potrebnim investicionim materijalom | pauš. | 1 |  | 0
9. | Polaganje i uvlačenje u zaštitne cevi kablova koji se isporučuju uz opremu. | pauš. | 1 |  | 0
10. | Izrada instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala bunara sa čeličnom pocinkovanom trakom 25x4mm. | komplet | 1 |  | 0
11. | Ispitivanje instalacija i merenje otpora uzemljenja. | pauš. | 1 |  | 0
12. | Izrada projekta izvedenog stanja | pauš. | 1 |  | 0
13. | Sitan ne prdviđen materijal i puštanje sistema u rad. | puaš. | 1 |  | 0
UKUPNO (BEZ PDV-a) |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
VII. ZBIRNA REKAPITULACIJA
BUŠENJE OPREMANJE I POVEZIVANJE BUNARA B1/1 U BAČKOM GRADIŠTU
I. | BUŠENJE ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG REVERSNOG BUNARA B1/1 | 0
II. | BUNARSKI ŠAHT B1/1 - GRAĐEVINSKI DEO I ZAŠTITNA OGRADA | 0
III. | OPREMA U BUNARU I BUNARSKOM ŠAHTU | 0
IV. | POTISNI VOD BUNARA B1/1 | 0
V. | Dozirni sistem za bunar B1/1 Bačko Gradište | 0
VI. | ELEKTROENERGETSKI DEO | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0
| PDV 20%: | 0
| UKUPNO SA PDV-om: | 0