## Sheet1
| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ |  |  | ОБРАЗАЦ 2
Р. БР. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА | МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PE (полиетилен) цеви, PE 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Према стандарду СРПС ЕН 12201-2:2014. Цеви испоручити у котуру, са исписаном укупном дужином цеви на котуру, за следеће пречнике:
1 | DN 20 (1/2") | М | 1
2 | DN 25 (3/4") | М | 1
3 | DN 32 (1") | М | 1
4 | DN 40 (5/4") | М | 1
5 | DN 50 (6/4") | М | 1
6 | DN 63 (2") | М | 1
7 | DN 90 (3") | М | 1
8 | DN 110 (4") | М | 1
PE (полиетилен) туљак за летећу прирубницу, PE 100, бризган, радни притисак 16 бара, отпоран на УВ зрачење и смрзавање од -30°C до 60 °C. Туљак обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013.За следеће пречнике:
9 | DN 63 PN 16 | ком | 1
10 | DN 75 PN 16 | ком | 1
11 | DN 90 PN 16 | ком | 1
12 | DN 110 PN 16 | ком | 1
13 | DN 125 PN 16 | ком | 1
14 | DN 140 PN 16 | ком | 1
15 | DN 160 PN 16 | ком | 1
16 | DN 180 PN 16 | ком | 1
17 | DN 200 PN 16 | ком | 1
18 | DN 225 PN 16 | ком | 1
19 | DN 250 PN 16 | ком | 1
Прирубница челична за туљак антикорозивно заштићена цинковањем. Прирубнице испитане по захтеву СРПС ЕН 12266-1:2012.За следеће димензије:
20 | DN 50/63 | ком | 1
21 | DN 65/75 | ком | 1
22 | DN 80/90 | ком | 1
23 | DN 100/110 | ком | 1
24 | DN 100/125 | ком | 1
25 | DN 125/ 140 | ком | 1
26 | DN 150 /160 | ком | 1
27 | DN 150 / 180 | ком | 1
28 | DN 200 /200 | ком | 1
29 | DN 200 /225 | ком | 1
30 | DN 250 /250 | ком | 1
31 | DN 250 /280 | ком | 1
ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 90° , ПЕ 100, бризган, радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача ,тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:
32 | DN 63/90о | ком | 1
33 | DN 75/90о | ком | 1
34 | DN 90/90о | ком | 1
35 | DN 110/90о | ком | 1
36 | DN 125/90о | ком | 1
37 | DN 140/90о | ком | 1
38 | DN 160/90о | ком | 1
39 | DN 180/90о | ком | 1
40 | DN 200/90о | ком | 1
41 | DN 225/90о | ком | 1
42 | DN 250/90о | ком | 1
ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 45° , ПЕ 100 , бризган, радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:
43 | DN 63/45о | ком | 1
44 | DN 75/45о | ком | 1
45 | DN 90/45о | ком | 1
46 | DN 110/45о | ком | 1
47 | DN 125/45о | ком | 1
48 | DN 140/45о | ком | 1
49 | DN 160/45о | ком | 1
50 | DN 180/45о | ком | 1
51 | DN 200/45о | ком | 1
52 | DN 225/45о | ком | 1
53 | DN 250/45о | ком | 1
ПВЦ (поливинилхлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен,израђене према СРПС ЕН ИСО 1452-1:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452-2:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452-3:2011 , СРПС ЕН ИСО 1452-5:2011 за следеће пречнике:
54 | DN 90/6000 | ком | 1
55 | DN 110/6000 | ком | 1
56 | DN 160/6000 | ком | 1
57 | DN 225/6000 | ком | 1
58 | DN 280/6000 | ком | 1
59 | DN 315/6000 | ком | 1
Канализационе PVC цеви Серија цеви S-25 (SN 2), (SDR 51), за следеће пречнике:
60 | Ø 50/500 | ком | 1
61 | Ø 50/1000 | ком | 1
62 | Ø 50/2000 | ком | 1
63 | Ø 75/500 | ком | 1
64 | Ø 75/1000 | ком | 1
65 | Ø 75/2000 | ком | 1
66 | Ø 110/500 | ком | 1
67 | Ø 110/1000 | ком | 1
68 | Ø 110/2000 | ком | 1
69 | Ø 125/500 | ком | 1
70 | Ø 125/1000 | ком | 1
71 | Ø 125/2000 | ком | 1
72 | Ø 160/250 | ком | 1
73 | Ø 160/500 | ком | 1
74 | Ø 160/1000 | ком | 1
75 | Ø 160/2000 | ком | 1
76 | Ø 160/3000 | ком | 1
77 | Ø 200/500 | ком | 1
78 | Ø 200/1000 | ком | 1
79 | Ø 200/4000 | ком | 1
80 | Ø 200/5000 | ком | 1
81 | Ø 200/6000 | ком | 1
82 | Ø 250/4000 | ком | 1
83 | Ø 250/5000 | ком | 1
84 | Ø 250/6000 | ком | 1
Канализационе PVC цеви Серија цеви S-20 (SN 4), (SDR 41), за следеће пречнике:
85 | Ø 200/4000 | ком | 1
86 | Ø 200/5000 | ком | 1
87 | Ø 200/6000 | ком | 1
88 | Ø 250/4000 | ком | 1
89 | Ø 250/5000 | ком | 1
90 | Ø 250/6000 | ком | 1
Јахач, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), за следеће пречнике:
91 | DN 200/160/45 | ком | 1
92 | DN 250/160/45 | ком | 1
93 | DN 200/160/90 | ком | 1
94 | DN 250/160/90 | ком | 1
Лук, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
95 | DN 50/45° | ком | 1
96 | DN 50/90° | ком | 1
97 | DN 75/45° | ком | 1
98 | DN 75/90° | ком | 1
99 | DN 110/45° | ком | 1
100 | DN 110/90° | ком | 1
101 | DN 125/45° | ком | 1
102 | DN 125/90° | ком | 1
103 | DN 160/45° | ком | 1
104 | DN 160/90° | ком | 1
105 | DN 250/90° | ком | 1
Т рачва, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
106 | DN 110/110 | ком | 1
107 | DN 160/160 | ком | 1
Коса рачва, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
108 | DN 50/50 | ком | 1
109 | DN 75/75 | ком | 1
110 | DN 110/50 | ком | 1
111 | DN 110/75 | ком | 1
112 | DN 110/110 | ком | 1
113 | DN 125/110 | ком | 1
114 | DN 125/125 | ком | 1
115 | DN 125/125 | ком | 1
116 | DN 160/75 | ком | 1
117 | DN 160/50 | ком | 1
118 | DN 160/110 | ком | 1
119 | DN 160/125 | ком | 1
120 | DN 160/160 | ком | 1
Ревизија, PVC за следеће пречнике:
121 | DN 110 | ком | 1
122 | DN 160 | ком | 1
Клизна спојка, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
123 | DN 50 | ком | 1
124 | DN 75 | ком | 1
125 | DN 110 | ком | 1
126 | DN 125 | ком | 1
127 | DN 160 | ком | 1
128 | DN 200 | ком | 1
129 | DN 250 | ком | 1
Редукција PVC, испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:
130 | DN 75/50 | ком | 1
131 | DN 125/110 | ком | 1
132 | DN 110/50 | ком | 1
133 | DN 110/75 | ком | 1
134 | DN 160/110 | ком | 1
135 | DN 160/125 | ком | 1
Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.За следеће пречнике:
136 | DN 63 | ком | 1
137 | DN 75 | ком | 1
138 | DN 90 | ком | 1
139 | DN 110 | ком | 1
140 | DN 125 | ком | 1
141 | DN 140 | ком | 1
142 | DN 160 | ком | 1
143 | DN 200 | ком | 1
144 | DN 225 | ком | 1
145 | DN 250 | ком | 1
146 | DN 280 | ком | 1
147 | DN 315 | ком | 1
148 | DN 355 | ком | 1
Репарациона обујмица (куплунг шелна), за санацију цурења на цевоводима за АЦ цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома.Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 , За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
149 | DN 50 | ком | 1
150 | DN 60 | ком | 1
151 | DN 80 | ком | 1
152 | DN 100 | ком | 1
153 | DN 125 | ком | 1
154 | DN 150 | ком | 1
155 | DN 200 | ком | 1
156 | DN 250 | ком | 1
157 | DN 300 | ком | 1
158 | DN 350 | ком | 1
159 | DN 400 | ком | 1
Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.За следеће пречнике:
160 | DN 1/2" | ком | 1
161 | DN 3/4" | ком | 1
162 | DN 1" | ком | 1
163 | DN 5/4" | ком | 1
164 | DN 6/4" | ком | 1
Е мулти-џоинт полуспојница
Полуспојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне,ливено гвоздене и челичне цеви.
За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
165 | DN 80 | ком | 1
166 | DN 100 | ком | 1
167 | DN 125 | ком | 1
168 | DN 200 | ком | 1
169 | DN 400 | ком | 1
U мулти-џоинт спојница
Спојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007 . Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне,ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
170 | DN 80 | ком | 1
171 | DN 100 | ком | 1
172 | DN 200 | ком | 1
173 | DN 300 | ком | 1
174 | DN 400 | ком | 1
Огрлица PVC
175 | DN 63 /25 2 vijka | ком | 1
176 | DN 75 /25 2 vijka | ком | 1
177 | DN 90 /25 2 vijka | ком | 1
178 | DN 110 /25 2 vijka | ком | 1
EKS комад PN 10/16,(спојка са прирубницом и муфом) са ангер гумом за EKS комад, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
179 | DN 50 | ком | 1
180 | DN 80 | ком | 1
181 | DN 100 | ком | 1
182 | DN 150 | ком | 1
183 | DN 200 | ком | 1
184 | DN 250 | ком | 1
185 | DN 300 | ком | 1
186 | DN 400 | ком | 1
FF комад PN 10/16 (цев са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике и дужине (DN/L):
187 | DN 50/200 | ком | 1
188 | DN 50/400 | ком | 1
189 | DN 50/600 | ком | 1
190 | DN 50/800 | ком | 1
191 | DN 80/100 | ком | 1
192 | DN 80/200 | ком | 1
193 | DN 80/300 | ком | 1
194 | DN 80/400 | ком | 1
195 | DN 80/500 | ком | 1
196 | DN 80/600 | ком | 1
197 | DN 80/800 | ком | 1
198 | DN 100/100 | ком | 1
199 | DN 100/200 | ком | 1
200 | DN 100/400 | ком | 1
201 | DN 100/500 | ком | 1
202 | DN 100/600 | ком | 1
203 | DN 100/1000 | ком | 1
204 | DN 150/300 | ком | 1
205 | DN 150/400 | ком | 1
206 | DN 150/600 | ком | 1
FKS комад PN 10/16, (спојка са прирубницом) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
207 | DN 80 | ком | 1
208 | DN 150 | ком | 1
209 | DN 200 | ком | 1
210 | DN 250 | ком | 1
211 | DN 400 | ком | 1
Q комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90°), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
212 | DN 50 | ком | 1
213 | DN 80 | ком | 1
214 | DN 100 | ком | 1
215 | DN 150 | ком | 1
216 | DN 200 | ком | 1
N комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда и СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
217 | DN 50 | ком | 1
218 | DN 80 | ком | 1
219 | DN 100 | ком | 1
МДК комад PN 10/16,(монтажно демонтажни комад) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице PN 10/16 бара израђене по СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду, епoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
220 | DN 50 | ком | 1
221 | DN 80 | ком | 1
222 | DN 100 | ком | 1
223 | DN 200 | ком | 1
224 | DN 300 | ком | 1
XG комад PN 10/16 (прирубница са навојем), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
225 | DN 50/1" | ком | 1
226 | DN 80/1" | ком | 1
FFR комад PN 10/16 (редукција са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
227 | DN 80/50 | ком | 1
228 | DN 100/50 | ком | 1
229 | DN 100/80 | ком | 1
230 | DN 125/100 | ком | 1
231 | DN 150/125 | ком | 1
232 | DN 200/80 | ком | 1
233 | DN 250/150 | ком | 1
234 | DN 300/100 | ком | 1
235 | DN 300/150 | ком | 1
TТ комад PN 10/16, (дупла Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
236 | DN 50/50 | ком | 1
237 | DN 80/80 | ком | 1
238 | DN 100/100 | ком | 1
T комад PN 10/16, (Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
239 | DN 50/50 | ком | 1
240 | DN 80/50 | ком | 1
241 | DN 80/80 | ком | 1
242 | DN 100/50 | ком | 1
243 | DN 100/80 | ком | 1
244 | DN 100/100 | ком | 1
245 | DN 125/125 | ком | 1
246 | DN 150/50 | ком | 1
247 | DN 150/80 | ком | 1
248 | DN 150/150 | ком | 1
249 | DN 300/300 | ком | 1
250 | Шахт поклопац са рамом и шарком, лаки, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 125 kN | ком | 1
251 | Шахт поклопац са рамом и шарком, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 250 kN | ком | 1
252 | Шахт поклопац са рамом и шарком, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 400 kN | ком | 1
253 | Сливничка решетка са рамом класе носивости D400 у свему према EN 124 од дуктилног гвожђа сходно EN GJS 400-15. Решетка квадратна, равна светлог отвора 400x400мм; минималне висине 100мм равна . Рам квадратног облика 600x600мм. Решетка и рам морају бити од дуктилног лива са одговарајућом антикорозивном заштитом. | ком | 1
254 | Хидрантска капа за подземне хидранте, без подесиве висине, капа се састоји из два дела: тела капе (битумен заштита) и поклопца капе (епокси заштита) материјал сиви лив , према захтевима стандарда СРПС C.J1600 ЕН 124 | ком | 1
Сигурносни магнетни кугласти вентил. Радни притисак до 16 бара.За пијаћу воду. Могућност степенастог отварања/затварања. Вентил се не може отварати/затварати без сигурносног магнетног кључа. Материјал кућишта је месинг, а према захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 228-1:2011 и СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
255 | DN 1/2" | ком | 1
256 | DN 3/4" | ком | 1
257 | DN 1" | ком | 1
258 | DN 1 1/4" | ком | 1
259 | DN 1 1/2" | ком | 1
260 | DN 2" | ком | 1
Сигурносни магнетни кључ за отварање/затварање кугластих вентила. Тело, окретач за отварање/затварање кугластих сигурносних вентила треба да је израђен од тврде пластике или од адекватног нерђајућег материјала са уграђеним специјалним магнетима за отварање/затварање вентила. За следеће пречнике:
261 | DN ½“-3/4“-1“ | ком | 1
262 | DN 5/4“-6/4“-2“ | ком | 1
Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна.
Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996.
Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 bara.
За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће димензије:
263 | DN 50 | ком | 1
264 | DN 80 | ком | 1
265 | DN 100 | ком | 1
266 | DN 150 | ком | 1
267 | DN 200 | ком | 1
268 | DN 300 | ком | 1
Овални засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера дуга израда (Ф5) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 bara.
За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће димензије:
269 | DN 50 | ком | 1
270 | DN 80 | ком | 1
271 | DN 100 | ком | 1
272 | DN 150 | ком | 1
273 | DN 200 | ком | 1
Неповратни вентил са куглом PN 10 за хоризонталну и вертикалну уградњу на канализациону мрежу PN 10, димензије прирубница и обрада према СРПС ЕН 1092-2 ,испитано према ѕахтевима стандарда СРПС ЕН 1074-1, тело и поклопац вентила од дуктилног лива , кугла од алуминијума или од ливеног гвожђа обложена НБР гумом са слободном ротацијом током рада, епоксидна спољашња и унутрашња заштита.
За следеће пречнике:
274 | DN 50 | ком | 1
275 | DN 80 | ком | 1
276 | DN 100 | ком | 1
277 | DN 200 | ком | 1
278 | Точак затварача, за следеће пречнике:
279 | DN 50 | ком | 1
280 | DN 80 | ком | 1
281 | DN 100 | ком | 1
282 | DN 150 | ком | 1
283 | DN 200 | ком | 1
284 | DN 300 | ком | 1
Ваздушни вентил са једном куглом PN 10.Спољна и унутрашња епоксидна заштита.
Прирубница: PN 10 За све производе приложити одговарајући атест. За следеће димензије:
285 | DN 50 | ком | 1
286 | DN 80 | ком | 1
287 | DN 100 | ком | 1
Уградбена гарнитура, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219-1:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1:2012 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561:2012. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:
288 | DN 50 (2"; L=0,8-1,3 m) | ком | 1
289 | DN 80 (2"; L=1,3-1,8 m) | ком | 1
290 | DN 100 (L=1,3-1,8 m) | ком | 1
291 | DN 150 (L=1,3-1,8 m) | ком | 1
292 | DN 200 (L=1,3-1,8 m) | ком | 1
Ливена огрлица са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви,према захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013 , СРПС ЕН 681-1:2007 , СРПС ЕН ИСО 228-1:2011 , СРПС ЕН 1563:2013 , СРПС ЕН 1074-1:2009 следећих пречника:
293 | DN 63/2" | ком | 1
294 | DN 75/2" | ком | 1
295 | DN 90/2" | ком | 1
296 | DN 110/2" | ком | 1
297 | DN 125/2" | ком | 1
298 | DN 140/2" | ком | 1
299 | DN 160/2" | ком | 1
300 | DN 180/2" | ком | 1
301 | DN 200/2" | ком | 1
Х комад PN 10/16 (слепа прирубница), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
302 | DN 80 | ком | 1
303 | DN 100 | ком | 1
304 | DN 200 | ком | 1
Зупчаста спојка
305 | DN 63 | ком | 1
306 | DN 75 | ком | 1
307 | DN 90 | ком | 1
308 | DN 110 | ком | 1
Муф поцинковани, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
309 | Muf 1" | ком | 1
310 | Muf 1/2" | ком | 1
311 | Muf 3/4" | ком | 1
312 | Muf 5/4" | ком | 1
313 | Muf 6/4" | ком | 1
314 | Muf 2" | ком | 1
Дупла нипла поцинкована, са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
315 | Nipla 1/2" | ком | 1
316 | Nipla 2" | ком | 1
317 | Nipla 2,5" | ком | 1
318 | Nipla 3” | ком | 1
319 | Nipla 3/4” | ком | 1
Чеп поцинковани, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
320 | Čep 1" | ком | 1
321 | Čep 1/2" | ком | 1
322 | Čep 3/4" | ком | 1
323 | Čep 5/4" | ком | 1
Горњи део пропусног вентила - вирбла, месинг, номинални притисак до 20 бара, за следеће пречнике:
324 | DN 1/2" | ком | 1
325 | DN 3/4" | ком | 1
326 | DN 5/4" | ком | 1
327 | DN 6/4" | ком | 1
328 | DN 1" | ком | 1
329 | DN 2" | ком
Клизна спојка месингана испитана према захтевима стандарда СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
330 | DN 1/2" | ком | 1
331 | DN 3/4" | ком | 1
332 | DN 1" | ком | 1
333 | DN 5/4" | ком | 1
334 | DN 6/4" | ком | 1
335 | DN 2" | ком | 1
Колено поцинковано, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
336 | DN 1/2" | ком | 1
337 | DN 3/4" | ком | 1
338 | DN 1" | ком | 1
339 | DN 5/4" | ком | 1
340 | DN 2" | ком | 1
341 | DN 3" | ком | 1
Дупла нипла поцинкована, са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
342 | DN 1/2" | ком | 1
343 | DN 3/4“ | ком | 1
344 | DN 1" | ком | 1
345 | DN 5/4" | ком | 1
346 | DN 6/4" | ком | 1
347 | DN 2" | ком | 1
348 | DN 3" | ком | 1
Полуспојница MS, за следеће пречнике:
349 | DN 1/2" | ком | 1
350 | DN 3/4" | ком | 1
351 | DN 1" | ком | 1
352 | DN 6/4" | ком | 1
353 | DN 2" | ком | 1
MS – спoјница дупла, за следеће пречнике:
354 | DN 1/2" | ком | 1
355 | DN 3/4" | ком | 1
356 | DN 1" | ком | 1
Неповратни вентил, месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
357 | DN 1/2" | ком | 1
358 | DN 3/4" | ком | 1
359 | DN 1" | ком | 1
360 | DN 5/4" | ком | 1
361 | DN 6/4" | ком | 1
Пропусни вентил, тип 83, месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
362 | DN 1/2" | ком | 1
363 | DN 3/4" | ком | 1
364 | DN 1" | ком | 1
365 | DN 5/4" | ком | 1
366 | DN 6/4" | ком | 1
367 | DN 2" | ком | 1
Пропусни вентил, тип 125 (са зимском славином), месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
368 | DN 1/2" | ком | 1
369 | DN 3/4" | ком | 1
370 | DN 5/4" | ком | 1
371 | DN 1" | ком | 1
372 | DN 2" | ком | 1
373 | DN 3" | ком | 1
PP полуспојница следећих димензија
374 | VN 20X1/2 | ком | 1
375 | VN 25X3/4 | ком | 1
376 | VN 32X1 | ком | 1
377 | VN 40X5/4 | ком | 1
378 | VN 50X6/4 | ком | 1
379 | VN 63X2 | ком | 1
PP спојница следећих димензија
380 | DN 20 | ком | 1
381 | DN 25 | ком | 1
382 | DN 32 | ком | 1
383 | DN 40 | ком | 1
384 | DN 50 | ком | 1
385 | PP koleno spojka SN 1/2 | ком | 1
386 | PP koleno spojka SN 3/4 | ком | 1
387 | PP koleno spojka SN 1" | ком | 1
388 | PP koleno spojka dupla 1/2 | ком | 1
389 | PP koleno spojka dupla 3/4 | ком | 1
Редукција поцинкована, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
390 | DN 3/4"-1/2" | ком | 1
391 | DN 1"-1/2" | ком | 1
392 | DN 1"-3/4" | ком | 1
393 | DN 5/4"-1/2" | ком | 1
394 | DN 5/4"-3/4" | ком | 1
395 | DN 5/4"-1" | ком | 1
396 | DN 6/4"-3/4" | ком | 1
397 | DN 2"-1" | ком | 1
398 | DN 2"-5/4" | ком | 1
399 | DN 2"-6/4" | ком | 1
400 | DN 3"-2" | ком | 1
401 | DN 3"-2 ½" | ком | 1
Т комад поцинковани, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
402 | DN 1/2" | ком | 1
403 | DN 3/4" | ком | 1
404 | DN 1" | ком | 1
405 | DN 5/4" | ком | 1
406 | DN 6/4" | ком | 1
407 | DN 2" | ком | 1
408 | DN 3" | ком | 1
PP (poli-propilen) цеви, PN 20, L=4m, за следеће пречнике:
409 | Ø 20mm | М | 1
410 | Ø 25mm | M | 1
411 | Ø 40mm | M | 1
PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:
412 | Ø 20mm 20/45 | ком | 1
413 | Ø 25mm 25/45 | ком | 1
PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:
414 | Ø 20mm | ком | 1
415 | Ø 25mm | ком | 1
416 | Ø 40mm | ком | 1
PP (poli-propilen) koleno 90 UN, PN 20 за следеће пречнике:
417 | Ø 20mm | ком | 1
418 | Ø 25mm | ком | 1
PP (poli-propilen) koleno 90 SN, PN 20 за следеће пречнике:
419 | Ø 20mm | ком | 1
420 | Ø 25mm | ком | 1
PP (poli-propilen) koleno 90 UN sa ušicama, PN 20 за следеће пречнике:
421 | Ø 20mm | ком | 1
422 | Ø 25mm | ком | 1
PP (poli-propilen) MUF за следеће пречнике:
423 | Ø 20mm | ком | 1
424 | Ø 25mm | ком | 1
425 | Ø 40mm | ком | 1
PP (poli-propilen) MUF UN за следеће пречнике:
426 | Ø 20mm | ком | 1
427 | Ø 25mm | ком | 1
428 | Ø 40mm | ком | 1
PP (poli-propilen) MUF SN за следеће пречнике:
429 | Ø 20mm | ком | 1
430 | Ø 25mm | ком | 1
431 | Ø 40mm | ком | 1
PP (poli-propilen) T komad за следеће пречнике:
432 | Ø 20mm | ком | 1
433 | Ø 25mm | ком | 1
PP (poli-propilen) T komad UN за следеће пречнике:
434 | Ø 20mm | ком | 1
435 | Ø 25mm | ком | 1
PP (poli-propilen) REDUCIR за следеће пречнике:
436 | Ø 25/20mm | ком | 5
437 | Ø 40/32mm | ком | 2
PP (poli-propilen) TELO VENTILA за следеће пречнике:
438 | Ø 20mm | ком | 1
439 | Ø 25mм | ком | 1
PP (poli-propilen) ZAVRŠNA KAPA за следеће пречнике:
440 | Ø 20mm | ком | 1
441 | Ø 25mм | ком | 1
PP (poli-propilen) OBUJMICA за следеће пречнике:
442 | Ø 20mm | ком | 1
443 | Ø 25mм | ком | 1
PP (poli-propilen) ZAOBILAZNI LUK за следеће пречнике:
444 | Ø 20mm | ком | 1
445 | Ø 25mм | ком | 1
PP (poli-propilen) ČEP SA GUMICOM за следеће пречнике:
446 | Ø 20mm | ком | 1
447 | Ø 25mm | ком | 1
448 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
449 | ПДВ:
450 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: