## Sheet1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Р. БР. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ЗБИР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PE (полиетилен) цеви, PE 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Према стандарду СРПС ЕН 12201-2:2014. Цеви испоручити у котуру, са исписаном укупном дужином цеви на котуру, за следеће пречнике:
1 | DN 20 (1/2") | m | 100 |  | 0
2 | DN 25 (3/4") | m | 800 |  | 0
3 | DN 32 (1") | m | 200 |  | 0
4 | DN 40 (5/4") | m | 200 |  | 0
5 | DN 50 (6/4") | m | 100 |  | 0
6 | DN 63 (2") | m | 400 |  | 0
7 | DN 90 (3") | m | 100 |  | 0
8 | DN 110 (4") | m | 600 |  | 0
PE (полиетилен) туљак за летећу прирубницу, PE 100, бризган, радни притисак 16 бара, отпоран на УВ зрачење и смрзавање од -30°C до 60 °C. Туљак обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013.За следеће пречнике:
9 | DN 63 PN 16 | ком | 10 |  | 0
10 | DN 75 PN 16 | ком | 2 |  | 0
11 | DN 90 PN 16 | ком | 5 |  | 0
12 | DN 110 PN 16 | ком | 20 |  | 0
13 | DN 125 PN 16 | ком | 2 |  | 0
14 | DN 140 PN 16 | ком | 2 |  | 0
15 | DN 160 PN 16 | ком | 2 |  | 0
16 | DN 180 PN 16 | ком | 2 |  | 0
17 | DN 200 PN 16 | ком | 4 |  | 0
18 | DN 225 PN 16 | ком | 2 |  | 0
19 | DN 250 PN 16 | ком | 2 |  | 0
20 | DN 300 PN 16 | ком | 2 |  | 0
Прирубница челична за туљак антикорозивно заштићена цинковањем. Прирубнице испитане по захтеву СРПС ЕН 12266-1:2012.За следеће димензије:
21 | DN 50/63 | ком | 2 |  | 0
22 | DN 65/75 | ком | 2 |  | 0
23 | DN 80/90 | ком | 2 |  | 0
24 | DN 100/110 | ком | 2 |  | 0
25 | DN 100/125 | ком | 2 |  | 0
26 | DN 125/ 140 | ком | 2 |  | 0
27 | DN 150 /160 | ком | 2 |  | 0
28 | DN 150 / 180 | ком | 2 |  | 0
29 | DN 200 /200 | ком | 2 |  | 0
30 | DN 200 /225 | ком | 2 |  | 0
31 | DN 250 /250 | ком | 2 |  | 0
32 | DN 250 /280 | ком | 2 |  | 0
33 | DN 300 /315 | ком | 2 |  | 0
ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 90° , ПЕ 100, бризган, радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача ,тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:
34 | DN 63/90° | ком | 2 |  | 0
35 | DN 75/90° | ком | 2 |  | 0
36 | DN 90/90° | ком | 2 |  | 0
37 | DN 110/90° | ком | 2 |  | 0
38 | DN 125/90° | ком | 2 |  | 0
39 | DN 140/90° | ком | 2 |  | 0
40 | DN 160/90° | ком | 2 |  | 0
41 | DN 180/90° | ком | 2 |  | 0
42 | DN 200/90° | ком | 2 |  | 0
43 | DN 225/90° | ком | 2 |  | 0
44 | DN 250/90° | ком | 2 |  | 0
ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 45° , ПЕ 100 , бризган, радни притисак PN16 . Обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013. За следеће пречнике:
45 | DN 63/45° | ком | 2 |  | 0
46 | DN 75/45° | ком | 2 |  | 0
47 | DN 90/45° | ком | 2 |  | 0
48 | DN 110/45° | ком | 2 |  | 0
49 | DN 125/45° | ком | 2 |  | 0
50 | DN 140/45° | ком | 2 |  | 0
51 | DN 160/45° | ком | 2 |  | 0
52 | DN 180/45° | ком | 2 |  | 0
53 | DN 200/45° | ком | 2 |  | 0
54 | DN 225/45° | ком | 2 |  | 0
55 | DN 250/45° | ком | 2 |  | 0
ПВЦ (поливинилхлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен,израђене према СРПС ЕН ИСО 1452-1:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452-2:2011 ,СРПС ЕН ИСО 1452-3:2011 , СРПС ЕН ИСО 1452-5:2011 за следеће пречнике:
56 | DN 90/6000 | ком | 1 |  | 0
57 | DN 110/6000 | ком | 1 |  | 0
58 | DN 160/6000 | ком | 1 |  | 0
59 | DN 225/6000 | ком | 1 |  | 0
60 | DN 280/6000 | ком | 1 |  | 0
61 | DN 315/6000 | ком | 1 |  | 0
Канализационе PVC цеви Серија цеви S-25 (SN 2), (SDR 51), за следеће пречнике:
62 | Ø 50/500 | ком | 20 |  | 0
63 | Ø 50/1000 | ком | 20 |  | 0
64 | Ø 50/2000 | ком | 20 |  | 0
65 | Ø 75/500 | ком | 10 |  | 0
66 | Ø 75/1000 | ком | 10 |  | 0
67 | Ø 75/2000 | ком | 10 |  | 0
68 | Ø 110/500 | ком | 20 |  | 0
69 | Ø 110/1000 | ком | 30 |  | 0
70 | Ø 110/2000 | ком | 30 |  | 0
71 | Ø 125/500 | ком | 20 |  | 0
72 | Ø 125/1000 | ком | 30 |  | 0
73 | Ø 125/2000 | ком | 50 |  | 0
74 | Ø 160/250 | ком | 50 |  | 0
75 | Ø 160/500 | ком | 60 |  | 0
76 | Ø 160/1000 | ком | 120 |  | 0
77 | Ø 160/2000 | ком | 80 |  | 0
78 | Ø 160/3000 | ком | 80 |  | 0
79 | Ø 200/500 | ком | 20 |  | 0
80 | Ø 200/1000 | ком | 20 |  | 0
81 | Ø 200/4000 | ком | 20 |  | 0
82 | Ø 200/5000 | ком | 5 |  | 0
83 | Ø 200/6000 | ком | 2 |  | 0
84 | Ø 250/4000 | ком | 2 |  | 0
85 | Ø 250/5000 | ком | 2 |  | 0
86 | Ø 250/6000 | ком | 2 |  | 0
Канализационе PVC цеви Серија цеви S-20 (SN 4), (SDR 41), за следеће пречнике:
87 | Ø 200/4000 | ком | 1 |  | 0
88 | Ø 200/5000 | ком | 1 |  | 0
89 | Ø 200/6000 | ком | 1 |  | 0
90 | Ø 250/4000 | ком | 1 |  | 0
91 | Ø 250/5000 | ком | 1 |  | 0
92 | Ø 250/6000 | ком | 1 |  | 0
Јахач, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), за следеће пречнике:
93 | DN 200/160/45 | ком | 20 |  | 0
94 | DN 250/160/45 | ком | 25 |  | 0
95 | DN 200/160/90 | ком | 10 |  | 0
96 | DN 250/160/90 | ком | 15 |  | 0
Лук, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
97 | DN 50/45° | ком | 20 |  | 0
98 | DN 50/90° | ком | 10 |  | 0
99 | DN 75/45° | ком | 5 |  | 0
100 | DN 75/90° | ком | 2 |  | 0
101 | DN 110/45° | ком | 20 |  | 0
102 | DN 110/90° | ком | 5 |  | 0
103 | DN 125/45° | ком | 40 |  | 0
104 | DN 125/90° | ком | 2 |  | 0
105 | DN 160/45° | ком | 120 |  | 0
106 | DN 160/90° | ком | 20 |  | 0
107 | DN 250/90° | ком | 10 |  | 0
Т рачва, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
108 | DN 110/110 | ком | 30 |  | 0
109 | DN 160/160 | ком | 50 |  | 0
Коса рачва, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
110 | DN 50/50 | ком | 6 |  | 0
111 | DN 75/75 | ком | 1 |  | 0
112 | DN 110/50 | ком | 4 |  | 0
113 | DN 110/75 | ком | 2 |  | 0
114 | DN 110/110 | ком | 5 |  | 0
115 | DN 125/110 | ком | 1 |  | 0
116 | DN 125/125 | ком | 3 |  | 0
117 | DN 125/125 | ком | 5 |  | 0
118 | DN 160/75 | ком | 1 |  | 0
119 | DN 160/50 | ком | 1 |  | 0
120 | DN 160/110 | ком | 10 |  | 0
121 | DN 160/125 | ком | 10 |  | 0
122 | DN 160/160 | ком | 20 |  | 0
Ревизија, PVC за следеће пречнике:
123 | DN 110 | ком | 5 |  | 0
124 | DN 160 | ком | 10 |  | 0
Клизна спојка, PVC S-25 (SN 2), (SDR51), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
125 | DN 50 | ком | 1 |  | 0
126 | DN 75 | ком | 1 |  | 0
127 | DN 110 | ком | 20 |  | 0
128 | DN 125 | ком | 20 |  | 0
129 | DN 160 | ком | 40 |  | 0
130 | DN 200 | ком | 5 |  | 0
131 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
Редукција PVC, испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:
132 | DN 75/50 | ком | 2 |  | 0
133 | DN 125/110 | ком | 4 |  | 0
134 | DN 110/50 | ком | 10 |  | 0
135 | DN 110/75 | ком | 10 |  | 0
136 | DN 160/110 | ком | 40 |  | 0
137 | DN 160/125 | ком | 40 |  | 0
Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.За следеће пречнике:
138 | DN 63 | ком | 10 |  | 0
139 | DN 75 | ком | 1 |  | 0
140 | DN 90 | ком | 2 |  | 0
141 | DN 110 | ком | 5 |  | 0
142 | DN 125 | ком | 1 |  | 0
143 | DN 140 | ком | 1 |  | 0
144 | DN 160 | ком | 1 |  | 0
145 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
146 | DN 225 | ком | 1 |  | 0
147 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
148 | DN 280 | ком | 1 |  | 0
149 | DN 315 | ком | 1 |  | 0
150 | DN 355 | ком | 1 |  | 0
Репарациона обујмица (куплунг шелна), за санацију цурења на цевоводима за АЦ цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома.Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
151 | DN 50 | ком | 10 |  | 0
152 | DN 60 | ком | 1 |  | 0
153 | DN 80 | ком | 10 |  | 0
154 | DN 100 | ком | 10 |  | 0
155 | DN 125 | ком | 5 |  | 0
156 | DN 150 | ком | 5 |  | 0
157 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
158 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
159 | DN 300 | ком | 5 |  | 0
160 | DN 350 | ком | 5 |  | 0
161 | DN 400 | ком | 2 |  | 0
Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2:2011, са чешљем од инокса према стандарду СРПС ЕН 10088-3:2011, са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007, по целом унутрашњем ободу. Вијци од прохрома. Све испитано по стандарду СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
162 | DN 1/2" | ком | 30 |  | 0
163 | DN 3/4" | ком | 20 |  | 0
164 | DN 1" | ком | 10 |  | 0
165 | DN 5/4" | ком | 5 |  | 0
166 | DN 6/4" | ком | 5 |  | 0
Е мулти-џоинт полуспојница Полуспојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне, ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
167 | DN 80 | ком | 4 |  | 0
168 | DN 100 | ком | 6 |  | 0
169 | DN 125 | ком | 1 |  | 0
170 | DN 200 | ком | 2 |  | 0
171 | DN 250 | ком | 2 |  | 0
172 | DN 300 | ком | 2 |  | 0
173 | DN 350 | ком | 2 |  | 0
174 | DN 400 | ком | 4 |  | 0
U мулти-џоинт спојница Спојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007 . Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне,ливено гвоздене и челичне цеви. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
175 | DN 80 | ком | 5 |  | 0
176 | DN 100 | ком | 5 |  | 0
177 | DN 150 | ком | 2 |  | 0
178 | DN 200 | ком | 2 |  | 0
179 | DN 250 | ком | 2 |  | 0
180 | DN 300 | ком | 2 |  | 0
181 | DN 350 | ком | 2 |  | 0
182 | DN 400 | ком | 4 |  | 0
Огрлица PVC
183 | DN 63 /25 2 vijka | ком | 10 |  | 0
184 | DN 75 /25 2 vijka | ком | 2 |  | 0
185 | DN 90 /25 2 vijka | ком | 5 |  | 0
186 | DN 110 /25 2 vijka | ком | 5 |  | 0
EKS комад PN 10/16,(спојка са прирубницом и муфом) са ангер гумом за EKS комад, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
187 | DN 50 | ком | 2 |  | 0
188 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
189 | DN 100 | ком | 5 |  | 0
190 | DN 150 | ком | 2 |  | 0
191 | DN 200 | ком | 6 |  | 0
192 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
193 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
194 | DN 350 | ком | 1 |  | 0
195 | DN 400 | ком | 1 |  | 0
FF комад PN 10/16 (цев са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике и дужине (DN/L):
196 | DN 50/200 | ком | 2 |  | 0
197 | DN 50/400 | ком | 2 |  | 0
198 | DN 50/600 | ком | 2 |  | 0
199 | DN 50/800 | ком | 4 |  | 0
200 | DN 80/100 | ком | 2 |  | 0
201 | DN 80/200 | ком | 2 |  | 0
202 | DN 80/300 | ком | 2 |  | 0
203 | DN 80/400 | ком | 2 |  | 0
204 | DN 80/500 | ком | 2 |  | 0
205 | DN 80/600 | ком | 5 |  | 0
206 | DN 80/800 | ком | 2 |  | 0
207 | DN 100/100 | ком | 4 |  | 0
208 | DN 100/200 | ком | 2 |  | 0
209 | DN 100/400 | ком | 8 |  | 0
210 | DN 100/500 | ком | 6 |  | 0
211 | DN 100/600 | ком | 4 |  | 0
212 | DN 100/800 | ком | 4 |  | 0
213 | DN 100/1000 | ком | 2 |  | 0
214 | DN 150/300 | ком | 2 |  | 0
215 | DN 150/400 | ком | 4 |  | 0
216 | DN 150/600 | ком | 2 |  | 0
FKS комад PN 10/16, (спојка са прирубницом) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
217 | DN 80 | ком | 1 |  | 0
218 | DN 100 | ком | 4 |  | 0
219 | DN 150 | ком | 1 |  | 0
220 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
221 | DN 250 | ком | 2 |  | 0
222 | DN 300 | ком | 2 |  | 0
223 | DN 350 | ком | 2 |  | 0
224 | DN 400 | ком | 1 |  | 0
Q комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90°), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
225 | DN 50 | ком | 4 |  | 0
226 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
227 | DN 100 | ком | 4 |  | 0
228 | DN 150 | ком | 1 |  | 0
229 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
N комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда и СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
230 | DN 50 | ком | 2 |  | 0
231 | DN 80 | ком | 1 |  | 0
232 | DN 100 | ком | 1 |  | 0
МДК комад PN 10/16,(монтажно демонтажни комад) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице PN 10/16 бара израђене по СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду, епoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
233 | DN 50 | ком | 2 |  | 0
234 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
235 | DN 100 | ком | 5 |  | 0
236 | DN 150 | ком | 2 |  | 0
237 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
238 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
239 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
XG комад PN 10/16 (прирубница са навојем), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
240 | DN 50/1" | ком | 2 |  | 0
241 | DN 80/1" | ком | 5 |  | 0
FFR комад PN 10/16 (редукција са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
242 | DN 80/50 | ком | 1 |  | 0
243 | DN 100/50 | ком | 2 |  | 0
244 | DN 100/80 | ком | 2 |  | 0
245 | DN 125/100 | ком | 1 |  | 0
246 | DN 150/125 | ком | 1 |  | 0
247 | DN 200/80 | ком | 1 |  | 0
248 | DN 200/100 | ком | 1 |  | 0
249 | DN 200/150 | ком | 1 |  | 0
250 | DN 250/150 | ком | 1 |  | 0
251 | DN 250/200 | ком | 1 |  | 0
252 | DN 300/100 | ком | 1 |  | 0
253 | DN 300/150 | ком | 1 |  | 0
254 | DN 300/200 | ком | 1 |  | 0
255 | DN 300/250 | ком | 1 |  | 0
| TТ комад PN 10/16, (дупла Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике: |  |  |  | 0
256 | DN 50/50 | ком | 2 |  | 0
257 | DN 80/80 | ком | 2 |  | 0
258 | DN 100/100 | ком | 5 |  | 0
T комад PN 10/16, (Т рачва са прирубницама) испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
259 | DN 50/50 | ком | 2 |  | 0
260 | DN 80/50 | ком | 2 |  | 0
261 | DN 80/80 | ком | 4 |  | 0
262 | DN 100/50 | ком | 5 |  | 0
263 | DN 100/80 | ком | 4 |  | 0
264 | DN 100/100 | ком | 10 |  | 0
265 | DN 125/125 | ком | 1 |  | 0
266 | DN 150/50 | ком | 1 |  | 0
267 | DN 150/80 | ком | 1 |  | 0
268 | DN 150/100 | ком | 2 |  | 0
269 | DN 150/150 | ком | 2 |  | 0
270 | DN 200/100 | ком | 5 |  | 0
271 | DN 200/150 | ком | 1 |  | 0
272 | DN 200/200 | ком | 2 |  | 0
273 | DN 250/100 | ком | 4 |  | 0
274 | DN 250/200 | ком | 1 |  | 0
275 | DN 250/250 | ком | 2 |  | 0
276 | DN 300/300 | ком | 1 |  | 0
277 | Шахт поклопац са рамом и шарком, лаки, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 125 kN | ком | 5 |  | 0
278 | Шахт поклопац са рамом и шарком, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 250 kN | ком | 5 |  | 0
279 | Шахт поклопац са рамом и шарком, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 400 kN | ком | 2 |  | 0
280 | Сливничка решетка са рамом класе носивости D400 у свему према EN 124 од дуктилног гвожђа сходно EN GJS 400-15. Решетка квадратна, равна светлог отвора 400x400мм; минималне висине 100мм равна . Рам квадратног облика 600x600мм. Решетка и рам морају бити од дуктилног лива са одговарајућом антикорозивном заштитом. | ком | 20 |  | 0
281 | Хидрантска капа за подземне хидранте, без подесиве висине, капа се састоји из два дела: тела капе (битумен заштита) и поклопца капе (епокси заштита) материјал сиви лив , према захтевима стандарда СРПС C.J1600 ЕН 124 | ком | 10 |  | 0
Сигурносни магнетни кугласти вентил. Радни притисак до 16 бара.За пијаћу воду. Могућност степенастог отварања/затварања. Вентил се не може отварати/затварати без сигурносног магнетног кључа. Материјал кућишта је месинг, а према захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 228-1:2011 и СРПС ЕН 12266-1:2013. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
282 | DN 1/2" | ком | 2 |  | 0
283 | DN 3/4" | ком | 40 |  | 0
284 | DN 1" | ком | 10 |  | 0
285 | DN 1 1/4" | ком | 2 |  | 0
286 | DN 1 1/2" | ком | 2 |  | 0
287 | DN 2" | ком | 5 |  | 0
Сигурносни магнетни кључ за отварање/затварање кугластих вентила. Тело, окретач за отварање/затварање кугластих сигурносних вентила треба да је израђен од тврде пластике или од адекватног нерђајућег материјала са уграђеним специјалним магнетима за отварање/затварање вентила. За следеће пречнике:
288 | DN ½“-3/4“-1“ | ком | 2 |  | 0
289 | DN 5/4“-6/4“-2“ | ком | 2 |  | 0
Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 bara. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:
290 | DN 50 | ком | 5 |  | 0
291 | DN 80 | ком | 5 |  | 0
292 | DN 100 | ком | 10 |  | 0
293 | DN 150 | ком | 4 |  | 0
294 | DN 200 | ком | 2 |  | 0
295 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
296 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
Овални засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера дуга израда (Ф5) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 , ИСО 14001 и ОХСАС 18001. Радни притисак: NP10 bara. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:
297 | DN 50 | ком | 2 |  | 0
298 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
299 | DN 100 | ком | 5 |  | 0
300 | DN 150 | ком | 2 |  | 0
301 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
302 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
303 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
Неповратни вентил са куглом PN 10 за хоризонталну и вертикалну уградњу на канализациону мрежу PN 10, димензије прирубница и обрада према СРПС ЕН 1092-2 ,испитано према ѕахтевима стандарда СРПС ЕН 1074-1, тело и поклопац вентила од дуктилног лива , кугла од алуминијума или од ливеног гвожђа обложена НБР гумом са слободном ротацијом током рада, епоксидна спољашња и унутрашња заштита. За следеће пречнике:
304 | DN 50 | ком | 4 |  | 0
305 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
306 | DN 100 | ком | 6 |  | 0
307 | DN 150 | ком | 6 |  | 0
308 | DN 200 | ком | 2 |  | 0
Точак затварача, за следеће пречнике:
309 | DN 50 | ком | 7 |  | 0
310 | DN 80 | ком | 3 |  | 0
311 | DN 100 | ком | 8 |  | 0
312 | DN 150 | ком | 2 |  | 0
313 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
314 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
315 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
Ваздушни вентил са једном куглом PN 10.Спољна и унутрашња епоксидна заштита. Прирубница: PN 10 За све производе приложити одговарајући атест. За следеће димензије:
316 | DN 50 | ком | 1 |  | 0
317 | DN 80 | ком | 1 |  | 0
318 | DN 100 | ком | 1 |  | 0
Уградбена гарнитура, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219-1:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1:2012 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561:2012. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.
319 | DN 50 (2"; L=0,8-1,3 m) | ком | 2 |  | 0
320 | DN 80 (2"; L=1,3-1,8 m) | ком | 2 |  | 0
321 | DN 100 (L=1,3-1,8 m) | ком | 2 |  | 0
322 | DN 150 (L=1,3-1,8 m) | ком | 1 |  | 0
323 | DN 200 (L=1,3-1,8 m) | ком | 1 |  | 0
Ливена огрлица са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви,према захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013 , СРПС ЕН 681-1:2007 , СРПС ЕН ИСО 228-1:2011 , СРПС ЕН 1563:2013 , СРПС ЕН 1074-1:2009 следећих пречника:
324 | DN 63/2" | ком | 2 |  | 0
325 | DN 75/2" | ком | 1 |  | 0
326 | DN 90/2" | ком | 2 |  | 0
327 | DN 110/2" | ком | 5 |  | 0
328 | DN 125/2" | ком | 1 |  | 0
329 | DN 140/2" | ком | 1 |  | 0
330 | DN 160/2" | ком | 5 |  | 0
331 | DN 180/2" | ком | 1 |  | 0
332 | DN 200/2" | ком | 1 |  | 0
Х комад PN 10/16 (слепа прирубница), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
333 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
334 | DN 100 | ком | 5 |  | 0
335 | DN 150 | ком | 2 |  | 0
336 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
Зупчаста спојка
337 | DN 63 | ком | 35 |  | 0
338 | DN 75 | ком | 1 |  | 0
339 | DN 90 | ком | 2 |  | 0
340 | DN 110 | ком | 10 |  | 0
Муф поцинковани, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
341 | Muf 1" | ком | 20 |  | 0
342 | Muf 1/2" | ком | 20 |  | 0
343 | Muf 3/4" | ком | 180 |  | 0
344 | Muf 5/4" | ком | 5 |  | 0
345 | Muf 6/4" | ком | 5 |  | 0
346 | Muf 2" | ком | 5 |  | 0
Дупла нипла поцинкована, са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
347 | Nipla 1/2" | ком | 110 |  | 0
348 | Nipla 2" | ком | 30 |  | 0
349 | Nipla 2,5" | ком | 2 |  | 0
350 | Nipla 3” | ком | 4 |  | 0
351 | Nipla 3/4” | ком | 260 |  | 0
Чеп поцинковани, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
352 | Čep 1" | ком | 10 |  | 0
353 | Čep 1/2" | ком | 40 |  | 0
354 | Čep 3/4" | ком | 90 |  | 0
355 | Čep 5/4" | ком | 2 |  | 0
Горњи део пропусног вентила - вирбла, месинг, номинални притисак до 20 бара, за следеће пречнике:
356 | DN 1/2" | ком | 50 |  | 0
357 | DN 3/4" | ком | 280 |  | 0
358 | DN 5/4" | ком | 2 |  | 0
359 | DN 6/4" | ком | 2 |  | 0
360 | DN 1" | ком | 2 |  | 0
361 | DN 2" | ком | 2 |  | 0
Клизна спојка месингана испитана према захтевима стандарда СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
362 | DN 1/2" | ком | 50 |  | 0
363 | DN 3/4" | ком | 35 |  | 0
364 | DN 1" | ком | 12 |  | 0
365 | DN 5/4" | ком | 6 |  | 0
366 | DN 6/4" | ком | 5 |  | 0
367 | DN 2" | ком | 5 |  | 0
Колено поцинковано, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
368 | DN 1/2" | ком | 12 |  | 0
369 | DN 3/4" | ком | 35 |  | 0
370 | DN 1" | ком | 5 |  | 0
371 | DN 5/4" | ком | 2 |  | 0
372 | DN 2" | ком | 6 |  | 0
373 | DN 3" | ком | 2 |  | 0
Дупла нипла поцинкована, са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
374 | DN 1/2" | ком | 100 |  | 0
375 | DN 3/4“ | ком | 260 |  | 0
376 | DN 1" | ком | 20 |  | 0
377 | DN 5/4" | ком | 10 |  | 0
378 | DN 6/4" | ком | 8 |  | 0
379 | DN 2" | ком | 30 |  | 0
380 | DN 3" | ком | 4 |  | 0
Полуспојница MS, за следеће пречнике:
381 | DN 1/2" | ком | 40 |  | 0
382 | DN 3/4" | ком | 250 |  | 0
383 | DN 1" | ком | 10 |  | 0
384 | DN 6/4" | ком | 10 |  | 0
385 | DN 2" | ком | 5 |  | 0
MS – спoјница дупла, за следеће пречнике:
386 | DN 1/2" | ком | 20 |  | 0
387 | DN 3/4" | ком | 150 |  | 0
388 | DN 1" | ком | 10 |  | 0
Неповратни вентил, месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
389 | DN 1/2" | ком | 20 |  | 0
390 | DN 3/4" | ком | 80 |  | 0
391 | DN 1" | ком | 5 |  | 0
392 | DN 5/4" | ком | 5 |  | 0
393 | DN 6/4" | ком | 2 |  | 0
Пропусни вентил, тип 83, месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
394 | DN 1/2" | ком | 10 |  | 0
395 | DN 3/4" | ком | 240 |  | 0
396 | DN 1" | ком | 5 |  | 0
397 | DN 5/4" | ком | 2 |  | 0
398 | DN 6/4" | ком | 2 |  | 0
399 | DN 2" | ком | 4 |  | 0
Пропусни вентил, тип 125 (са зимском славином), месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
400 | DN 1/2" | ком | 40 |  | 0
401 | DN 3/4" | ком | 70 |  | 0
402 | DN 5/4" | ком | 2 |  | 0
403 | DN 1" | ком | 5 |  | 0
404 | DN 2" | ком | 2 |  | 0
405 | DN 3" | ком | 2 |  | 0
PVC полуспојница следећих димензија
406 | VN 20X1/2 | ком | 10 |  | 0
407 | VN 25X3/4 | ком | 20 |  | 0
408 | VN 32X1 | ком | 20 |  | 0
409 | VN 40X5/4 | ком | 15 |  | 0
410 | VN 50X6/4 | ком | 2 |  | 0
411 | VN 63X2 | ком | 2 |  | 0
PVC спојница (дупла) следећих димензија
412 | DN 20 | ком | 10 |  | 0
413 | DN 25 | ком | 50 |  | 0
414 | DN 32 | ком | 20 |  | 0
415 | DN 40 | ком | 5 |  | 0
416 | DN 50 | ком | 5 |  | 0
417 | PVC koleno spojka SN 1/2 | ком | 10 |  | 0
418 | PVC koleno spojka SN 3/4 | ком | 40 |  | 0
419 | PVC koleno spojka SN 1" | ком | 20 |  | 0
420 | PVC koleno spojka dupla 1/2 | ком | 5 |  | 0
421 | PVC koleno spojka dupla 3/4 | ком | 5 |  | 0
Редукција поцинкована, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
422 | DN 3/4"-1/2" | ком | 80 |  | 0
423 | DN 1"-1/2" | ком | 5 |  | 0
424 | DN 1"-3/4" | ком | 70 |  | 0
425 | DN 5/4"-1/2" | ком | 2 |  | 0
426 | DN 5/4"-3/4" | ком | 2 |  | 0
427 | DN 5/4"-1" | ком | 6 |  | 0
428 | DN 6/4"-3/4" | ком | 4 |  | 0
429 | DN 2"-1" | ком | 2 |  | 0
430 | DN 2"-5/4" | ком | 4 |  | 0
431 | DN 2"-6/4" | ком | 2 |  | 0
432 | DN 3"-2" | ком | 2 |  | 0
433 | DN 3"-2 ½" | ком | 2 |  | 0
Т комад поцинковани, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
434 | DN 1/2" | ком | 12 |  | 0
435 | DN 3/4" | ком | 40 |  | 0
436 | DN 1" | ком | 15 |  | 0
437 | DN 5/4" | ком | 5 |  | 0
438 | DN 6/4" | ком | 1 |  | 0
439 | DN 2" | ком | 4 |  | 0
440 | DN 3" | ком | 1 |  | 0
PP (poli-propilen) цеви, PN 20, L=4m, за следеће пречнике:
441 | Ø 20mm | m | 80 |  | 0
442 | Ø 25mm | m | 20 |  | 0
443 | Ø 40mm | m | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:
444 | Ø 20mm 20/45 | ком | 20 |  | 0
445 | Ø 25mm 25/45 | ком | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:
446 | Ø 20mm | ком | 40 |  | 0
447 | Ø 25mm | ком | 10 |  | 0
448 | Ø 40mm | ком | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno 90 UN, PN 20 за следеће пречнике:
449 | Ø 20mm | ком | 40 |  | 0
450 | Ø 25mm | ком | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno 90 SN, PN 20 за следеће пречнике:
451 | Ø 20mm | ком | 40 |  | 0
452 | Ø 25mm | ком | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno 90 UN sa ušicama, PN 20 за следеће пречнике:
453 | Ø 20mm | ком | 40 |  | 0
454 | Ø 25mm | ком | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) MUF за следеће пречнике:
455 | Ø 20mm | ком | 20 |  | 0
456 | Ø 25mm | ком | 10 |  | 0
457 | Ø 40mm | ком | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) MUF UN за следеће пречнике:
458 | Ø 20mm | ком | 12 |  | 0
459 | Ø 25mm | ком | 6 |  | 0
460 | Ø 40mm | ком | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) MUF SN за следеће пречнике:
461 | Ø 20mm | ком | 10 |  | 0
462 | Ø 25mm | ком | 10 |  | 0
463 | Ø 40mm | ком | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) T komad за следеће пречнике:
464 | Ø 20mm | ком | 20 |  | 0
465 | Ø 25mm | ком | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) T komad UN за следеће пречнике:
466 | Ø 20mm | ком | 5 |  | 0
467 | Ø 25mm | ком | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) REDUCIR за следеће пречнике:
468 | Ø 25/20mm | ком | 5 |  | 0
469 | Ø 40/32mm | ком | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) TELO VENTILA за следеће пречнике:
470 | Ø 20mm | ком | 10 |  | 0
471 | Ø 25mм | ком | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) ZAVRŠNA KAPA за следеће пречнике:
472 | Ø 20mm | ком | 10 |  | 0
473 | Ø 25mм | ком | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) OBUJMICA за следеће пречнике:
474 | Ø 20mm | ком | 20 |  | 0
475 | Ø 25mм | ком | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) ZAOBILAZNI LUK за следеће пречнике:
476 | Ø 20mm | ком | 10 |  | 0
477 | Ø 25mм | ком | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) ČEP SA GUMICOM за следеће пречнике:
478 | Ø 20mm | ком | 10 |  | 0
479 | Ø 25mm | ком | 5 |  | 0
480 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  | 0
481 | ПДВ: |  |  |  | 0
482 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  | 0